УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ  «Астра-рИ» ИСПОЛНЕНИЕ 02

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01016

Руководство по эксплуатации НГКБ.464511.001 РЭ

Редакция документа RI-02v6_1

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания устройства беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ» исполнение 02 (далее УБОС).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации УБОС допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

#### Назначение УБОС

  - УБОС предназначено для организации беспроводной охранно-пожарной сигнализации.

  - Область применения УБОС – централизованная и автономная охрана удаленных объектов (офисов, гаражей, торговых павильонов, дачных участков, и т.п.).

  - В состав УБОС входят:

- радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ" исполнение 02 (далее РПД);

- радиоприемное устройство "РПУ Астра-РИ" исполнение 02 (далее РПУ);

РПД осуществляет контроль на размыкание одной цепи (ШС), возможность постановки-снятия на охрану с помощью потайного переключателя, контроль напряжения питания, передачу извещений по радиоканалу на РПУ. К РПД могут быть подключены модули расширения "Астра-831/832" и прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-712" (ППКОП "Астра-712") для передачи по радиоканалу на РПУ информации от данных приборов.

РПУ осуществляет прием по радиоканалу и декодирование сигналов от зарегистрированных РПД, формирование извещений на встроенные светодиодные индикаторы (далее индикаторы), два сигнальных реле и в линию расширения для внешних модулей: модулей силовых реле "Астра-821" (МРС), модулей релейных "Астра-822" (МР) и модулей выносных индикаторов "Астра-861" (МВИ) в автономном режиме, или прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Астра-812" (ППКОП "Астра-812") в расширенном режиме.

  - Назначение дополнительных модулей

МРС и МР предназначены для передачи извещений от РПУ на пульт централизованного наблюдения, или другое электронное оборудование через релейные выходы. Выбор РПУ, привязка к определенному номеру РПД, ШС РПД, или ШС расширителя, виды обрабатываемых извещений и режим работы каждого реле производится при конфигурировании МР от персонального компьютера (см. НГКБ.468345.001 РЭ, НГКБ. 468345.003 РЭ). Если к РПД подключен расширитель, МР не обрабатывает извещения, относящиеся к ШС РПД. Всего к РПУ может быть подключено до 48 реле.

- МВИ предназначен для отображения извещений, полученных от РПУ на восьми индикаторах. Каждый индикатор отображает извещения, относящиеся к одному ШС РПД или одному ШС расширителя. Кроме того, каждый индикатор отображает извещения, относящиеся к РПД, к которому относится соответствующий ШС. Всего к РПУ может быть подключено до шести МВИ для отображения состояний 48 ШС (если к РПД подключен расширитель, то состояние его собственного ШС не отображается).

Модули расширения ШС Астра-831/832 предназначены для подключения к РПД. Модули расширения осуществляют контроль восьми охранных или четырех охранно-пожарных ШС (фактически ППКОП). РПД используется в качестве средства передачи информации.

ППКОП "Астра-712" осуществляет контроль одного охранно-пожарного ШС и включается в цепь “ШС” РПД релейным выходом. РПД ставится и снимается с охраны по цепи подключения потайного переключателя специальным выходом от ППКОП "Астра-712" и используется в качестве средства передачи информации.

ППКОП "Астра-712" предназначен для подключения к РПД. ППКОП   "Астра-712" осуществляет контроль одного охранно-пожарного ШС. РПД управляется по цепи подключения потайного переключателя специальным выходом от ППКОП "Астра-712" и используется в качестве средства передачи информации.

ППКОП "Астра-812" предназначен для отображения состояний максимального количества РПД (до 24), ШС РПД и подключенных к ним расширителей в текстовом виде на знакосинтезирующем жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), хранения журнала событий и управления внешними исполнительными модулями (релейными и индикации)

  - Особенности УБОС:

- в РПУ может быть зарегистрировано до 24 РПД;

- с РПУ могут использоваться извещатели охранные точечные электроконтактные радиоканальные мобильные "РПДК Астра-РИ-М" (далее РПДК) в качестве «тревожной кнопки» или устройства дистанционного управления электрооборудованием;

- все составные части УБОС, имеющих радиоканал, выпускают в трех

частотных литерах, позволяющих подобрать оптимальный вариант в условиях плохой помеховой обстановки, а также производить увеличение максимальной емкости и имитостойкости системы;

- каждый РПД имеет уникальный заводской номер для идентификации в РПУ;

- применяются динамическое кодирование сообщений и алгоритмы защиты от наложений;

- к РПД возможно подключение выносного светодиодного индикатора,

дублирующего состояние индикатора «ШС»;

- УБОС рассчитано на непрерывную круглосуточную работу;

- возможность работы в неотапливаемых помещениях;

- РПД требует внешнего резервированного источника питания типа      "Астра-БП2" или аналогичного;

- РПУ требует внешнего источника питания типа "Астра-БП1/БП2" или аналогичных;

- не требует получения разрешения на применение радиосредства;

- в РПД и РПУ предусмотрено несколько режимов работы, устанавливаемых с помощью перемычек (см. таблицы 1, 2).

Таблица 1. Соответствие положений перемычек и режимов работы РПД.

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| XР1 | Установлена Снята | Расширенный режим Автономный режим |
| XР2 | Установлена Снята | Переход в состояние отсчета времени на выход – 15 с Переход в состояние отсчета времени на выход – 30 с |
| XР3 | Установлена Снята | Мощность РПД не более 100 мВт Мощность РПД не более 10 мВт |

Таблица 2. Соответствие положений перемычек и режимов работы РПУ.

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| ФУН1 | Установлена Снята | Расширенный режим Автономный режим |
| ФУН2 | Установлена | Режим регистрации/разрегистрации включен (в автономном режиме) Повышенная скорость обмена по линии расширения (в расширенном режиме) |
|  | Снята | Режим регистрации/разрегистрации выключен |
| ФУН3 КОНФ | Установлена Снята | Режим перепрограммирования Зарезервирована |

- Технические характеристики

Максимальная ёмкость РПД, РПДК, не более	24

Диапазон рабочих частот приемно-передающего тракта, МГц	433,920,2 %

- литера "1"	433,42

- литера "2"	433,92

- литера "3"	434,42

Время контроля канала, мин, не более	10

Мощность РПД, мВт, не более	10/100

Мощность РПДК, мВт, не более	10

Радиус действия радиоканала РПД - РПУ, м*, не менее:

- - 10 мВт	800

- - 100 мВт	2500

- Радиус действия радиоканала РПДК - РПУ, м*, не менее	1300

Напряжение питания РПД, В	от 10,5 до 15,0

Напряжение питания РПДК (2 элемента питания CR2430), В	3

Напряжение питания РПУ, В	от 10,5 до 15,0

Ток потребления РПУ, мА, не более	30

Ток потребления РПД, мА, не более:

- при отсутствии передачи по радиоканалу	12

- при передаче по радиоканалу	100

- средний за период  времени	17

Максимальный ток в цепи выносного индикатора, мА, не более	100

Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле

при токе нагрузки 0,1 А, В	100

Время технической готовности УБОС к работе, с, не более	5

Условия эксплуатации:

Диапазон температур РПУ, °С	от минус 10 до плюс 50

Диапазон температур РПД, °С	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35°С без конденсации влаги

________________________________

* На прямой видимости со штатной антенной. Радиус действия в значительной степени зависит от рельефа местности, места установки, погодных условий, помеховой обстановки

3 Требования безопасности

3.1 Электрическая изоляция в РПУ между клеммами питания и клеммами реле, с номинальным напряжением до 72 В выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях испытаний и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности (95 % при + 35 С без конденсации влаги).

3.2 Электрическое сопротивление изоляции в РПУ между клеммами питания и клеммами реле не менее:

- 20 МОм при нормальных климатических условиях испытаний;

- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий (+ 50С);

- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий (95 % при + 35 С без конденсации влаги).

3.3 РПУ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0.

3.4 Конструктивное исполнение РПУ обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

| 4 Устройство и работа 4.1 Конструкция 4.1.1 Конструктивно РПУ выполнено в виде блока, состоящего из основания, крышки и антенны. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами. Внешний вид РПУ приведен на рисунке 1. | Рисунок 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 2 |  | 4.1.2 Конструктивно РПД выполнено в виде блока, состоящего из основания, крышки и антенны. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами. Внешний вид РПД приведен на рисунке 2. |

  - Принцип работы УБОС

    - Режимы работы РПД

      - Автономный режим работы РПД (перемычка XР1 на РПД снята):

- контроль на размыкание собственного ШС, возможность постановки-снятия на охрану потайным переключателем;

- возможность применения с ППКОП "Астра-712" включением его выходного реле в ШС РПД и специального выхода управления в цепь потайного переключателя РПД;

- дополнительные внешние модули не используются.

      - Расширенный режим работы РПД (перемычка XР1 на РПД установлена):

- дополнительно к функциям автономного режима передача по радиоканалу состояния четырех или восьми ШС, подключенного к линии расширения модуля "Астра-831/832".

    - Режимы работы РПУ

      - Автономный режим работы РПУ (перемычка ФУН1 на РПУ снята):

- формирование извещений на внутренние индикаторы, исполнительные реле и в линию расширения для МРС, МР и МВИ.

      - Расширенный режим работы РПУ (перемычка ФУН1 на РПУ установлена):

- формирование извещений на внутренние индикаторы, исполнительные реле и в линию расширения по запросу от ППКОП "Астра-812".

Для работы с ППКОП «Астра-812» версии 5_Х (с поддержкой четырех РПУ) должна быть установлена перемычка ФУН2 на РПУ.

Для работы с ППКОП «Астра-812» версии 2_Х (с поддержкой одного РПУ) перемычка ФУН2 на РПУ должна быть снята.

      - Регистрация/разрегистрация РПД в памяти РПУ.

      - Перепрограммирование РПУ по линии расширения.

    - Тактика работы РПД в автономном режиме

      - При подаче питания на РПД выдается извещение «Тест» на индикаторы «ШС», далее выдаются извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» и «РЕГИСТРАЦИЯ». Если напряжение питания находится в норме, то через (8-10) с выдается извещение «СНЯТ» или «ВЗЯТ».

      - Если до выключения питания ШС находился в состоянии «СНЯТ», то РПД выдает извещение:

- при разомкнутой цепи «ШС» «СНЯТ, НЕ ГОТОВ» на индикатор «РПД»;

- при замкнутой цепи «ШС» «СНЯТ, ГОТОВ» на индикатор «РПД» и на РПУ.

      - Если до выключения питания ШС находился в состоянии «ВЗЯТ», то РПД выдает извещение:

- при замкнутой цепи «ШС» «ВЗЯТ, НОРМА» на индикатор «РПД» и на РПУ;

- при разомкнутой цепи «ШС» «НАРУШЕНИЕ» на индикатор «РПД» и на РПУ.

      - Процедура взятия на охрану (переход в дежурный режим).

        - Замкнуть цепь «ШС». Установить переключатель, подключенный к клеммам «КН», «Общ», в замкнутое состояние. При этом РПД переходит в состояние отсчёта времени на выход (30 с – перемычка ХР2 снята, или 15 с – перемычка ХР2 установлена).

Примечание – Переключатель должен иметь постоянное статическое состояние (кнопка без фиксации в данном случае не подойдет!). РПД выпуска до 01.01.2004 имеют другую тактику работы переключателя (импульсный режим).

        - Если по окончании отсчёта времени ШС замкнут, то РПД выдает извещение «ВЗЯТ».

        - Если по окончании отсчёта времени ШС разомкнут, то РПД выдает извещение «СНЯТ, НЕ ГОТОВ».

        - Постановка/снятие РПД на охрану может производиться от ППКОП "Астра-712", подключенного к клеммам «КН», «Общ» и в ШС РПД. На РПУ передается информация о состоянии одного ШС ППКОП "Астра-712". Технические параметры и тактику работы ППКОП "Астра-712" см. в руководстве по эксплуатации НГКБ.425511.003 РЭ.

      - Процедура снятия с охраны.

        - Установить переключатель, подключенный к клеммам «КН», «Общ», в разомкнутое состояние. После этого РПД выдает извещение «СНЯТ».

      - Нарушение ШС в дежурном режиме.

        - Если ШС находится в состоянии «ВЗЯТ», то после его размыкания РПД немедленно выдаст извещение «НАРУШЕНИЕ». Если, по истечении 10 мин ШС восстановился, то РПД снова перейдет в состояние «ВЗЯТ» (режим автоматического перевзятия), но будет продолжать выдавать извещение «НАРУШЕНИЕ» на индикатор «РПД» (память тревоги).

      - Контроль напряжения питания.

        - Если напряжение питания ниже (10,2  0,3) В, то индикаторы «ПИТ» и «ШС» выключаются, и выдается извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ».

      - Регулирование мощности передатчика РПД.

Мощность задается перемычкой XР3:

- не более 10 мВт, если перемычка XР3 снята;

- не более 100 мВт, если перемычка XР3 установлена.

    - Тактика работы РПД в расширенном режиме.

      - РПД выполняет все функции автономного режима за исключением того, что ШС переходит в состояние «ВЗЯТ» без задержки на выход.

      - Дополнительно РПД принимает от модулей "Астра-831/832", подключенных к клеммам «+Л», «Общ», информацию о состоянии их ШС и передает на РПУ соответствующие извещения. Технические параметры и тактику работы модулей "Астра-831/832" см. в руководствах по эксплуатации НГКБ.425511.001 РЭ, НГКБ.425513.015 РЭ.

      - При отсутствии сигнала от модуля более 2 с, РПД выдает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ».

      - В течение времени контроля канала РПД многократно передает на РПУ извещения, определяющие его текущее состояние и состояние модуля расширения.

    - Тактика работы РПУ в автономном режиме

      - В автономном режиме РПУ является ведущим устройством на линии расширения и выдает в линию расширения извещения не более чем     от 48 источников (ШС РПД и ШС подключенных к РПД модулей               "Астра-831/832"). Если к РПД подключен модуль "Астра-831/832", извещения о собственном ШС РПД не выдаются в линию расширения. На внутренние индикаторы выдаются все извещения от всех зарегистрированных РПД.

      - При включении питания РПУ выдает извещение «Тест», далее РПУ выдает извещение «Снят» на индикатор «РПД» и в линию расширения для МР и МВИ. При этом реле 1 разомкнуто, реле 2 замкнуто, (если нет вскрытия РПУ).

Примечания

1 Реле 1 работает по тактике «реле ПЦН» (разомкнуто, когда все зарегистрированные РПД сняты с охраны)

2 Реле 2 работает по тактике «круглосуточная охрана» (замкнуто всегда при отсутствии тревожных извещений)

      - При получении извещения «ВЗЯТ» от зарегистрированного РПД или от  ШС подключенного к РПД модуля "Астра-831/832" РПУ выдает в линию расширения извещение «ВЗЯТ» РПД N или «ВЗЯТ ШС К» РПД N, где N – номер РПД, К - номер ШС.

      - При получении извещения «ВЗЯТ» от всех зарегистрированных РПД и от всех ШС подключенных к РПД модулей "Астра-831/832", отсутствии извещений «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НАРУШЕНИЕ» и при установленной крышке корпуса РПУ выдает извещение «ВЗЯТ» на индикатор «РПД» и замыкает реле 1.

      - При получении извещения «СНЯТ» от зарегистрированного РПД или от ШС подключенного к РПД модуля "Астра-831/832" РПУ выдает на индикатор «РПД» извещение «СНЯТ», в линию расширения извещение «СНЯТ» РПД N или «СНЯТ ШС К» РПД N, где N – номер РПД, К - номер ШС и  размыкает реле 1.

      - При получении извещения «НАРУШЕНИЕ» хотя бы от одного из РПД или ШС модуля "Астра-831/832" РПУ выдает на индикатор «РПД» извещение «НАРУШЕНИЕ», в линию расширения извещение «НАРУШЕНИЕ» РПД N или «НАРУШЕНИЕ ШС К» РПД N, и размыкает реле 1 и 2.

      - При получении извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ ШС» от пожарного ШС модуля "Астра-832" РПУ выдает, в линию расширения извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ШС К» РПД N.

      - При получении извещения «ВНИМАНИЕ» от пожарного ШС модуля "Астра-832" РПУ выдает, в линию расширения извещение или «ВНИМАНИЕ ОТ ШС К» РПД N.

      - При получении извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» хотя бы от одного из РПД РПУ выдает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» на индикатор «РПД» и в линию расширения и размыкает реле 1 и 2.

      - Если от любого зарегистрированного РПД не получено никаких извещений в течение более 10 мин (время контроля канала), то РПУ выдает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» на индикатор «РПД» и в линию расширения и размыкает реле 1 и 2 до восстановления связи.

      - Если после регистрации было выполнено подключение или отключение от РПД модуля расширения, или замена модуля расширения         «Астра-831» на «Астра-832» или наоборот, РПУ выдает извещение   «НЕИСПРАВНОСТЬ» на индикатор «РПД» и в линию расширения и размыкает реле 1 и 2.

      - При получении извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» РПД или модуля расширения «Астра-831/832» хотя бы от одного из РПД РПУ выдает извещение «НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ» на индикатор «РПД» и в линию расширения но не размыкает реле 1 и 2.

      - При вскрытии корпуса РПУ выдает извещение «ВСКРЫТИЕ» линию расширения и размыкает реле 1 и 2.

      - Если в РПУ зарегистрировано более одного РПД и в течение двух минут от них не получено ни одного извещения, РПУ выдает извещение «БЛОКИРОВАНИЕ ЭФИРА» на индикаторы «РПД» и «П» и в линию расширения и размыкает реле 1 и 2.

      - Если в РПУ не зарегистрировано ни одного РПД РПУ выдает извещение «НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД» на индикатор "РПД" и в линию расширения и размыкает реле 1 и 2.

      - При получении сигналов на рабочей частоте РПУ выдает извещение "СИГНАЛ НА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЕ" на индикатор "П".

      - При отсутствии сигнала на рабочей частоте РПУ выдает извещение "НЕТ СИГНАЛА НА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЕ" на индикатор "П".

      - При возникновении событий для нескольких извещений о нарушении нормального состояния одновременно РПУ выдает на индикаторы одно извещение согласно ниже указанному списку приоритетов, начиная с высшего приоритета:

- «НАРУШЕНИЕ»;

- «БЛОКИРОВАНИЕ РАДИОЭФИРА»;

- «НЕИСПРАВНОСТЬ»;

- «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ».

      - Извещения, выдаваемые на внутренние индикаторы и на индикаторы МВИ приведены в руководстве по эксплуатации НГКБ.467851.003 РЭ.

    - Тактика работы РПУ в расширенном режиме

      - В расширенном режиме возможно работать в комплексе: четыре РПУ версии 6.Х – один ППКОП «Астра-812» версии 5.Х. РПУ является ведомым устройством на линии расширения и выдает все извещения от всех зарегистрированных РПД в линию расширения по запросу от  ППКОП "Астра-812".

    - Регистрация РПД в памяти РПУ в автономном режиме

Процедура регистрации необходима для идентификации РПУ в рабочем режиме только «своих» РПД.

      - Если производится регистрация нового комплекта УБОС, необходимо обязательно выполнить процедуру разрегистрации согласно п. 4.2.8.

      - Выключить питание РПД. Если предполагается использовать РПД с модулем расширения, подключить его к РПД.

      - Выключить питание РПУ. Подключить МВИ к РПУ для индикации номера (N), присвоенного РПД при регистрации.

Включить питание РПУ. Установить перемычку ФУН2 на РПУ в положение "Установлена".

      - Нажатием кнопки «S1» на (1-2) с перевести РПУ в режим ожидания регистрации. При этом РПУ выдает извещение «ОЖИДАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ».

      - Включить питание РПД. Регистрация произойдёт при получении РПУ извещения от РПД. При этом РПД выдает извещение «УСПЕШНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ» или «НЕУДАЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ» на индикатор «РПД» и извещение «УСПЕШНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РПД N» или          «НЕУДАЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РПД N» в линию расширения.

В случае неудачной регистрации рекомендуется повторить процедуру регистрации, если не исчерпана максимальная емкость РПУ.

      - При регистрации следующего РПД повторить пп. 4.2.7.2, 4.2.7.4, 4.2.7.5.

      - РПУ переходит в дежурный режим автоматически, если в течение 30 с после нажатия кнопки «S1» не получено никаких извещений.

      - При изменении типа используемого вместе с РПД модуля расширения, а также при подключении или отключении его, необходимо выполнить процедуру разрегистрации согласно п. 4.2.8. повторную регистрацию всех РПД.

Внимание!!! После окончания регистрации всех РПД перемычку ФУН2 снять, иначе при установке крышки корпуса, произойдёт удаление из памяти всех зарегистрированных РПД.

    - Разрегистрация РПД в памяти РПУ в автономном режиме

      - В данном режиме возможна разрегистрация только всех сразу РПД, зарегистрированных до этого в РПУ. Для разрегистрации необходимо установить перемычку ФУН2 на РПУ, нажать и удерживать кнопку «S1»  до выдачи РПУ извещения «НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД».

Внимание!!! После окончания процедуры разрегистрации перемычку ФУН2 снять, иначе при установке крышки корпуса, произойдёт удаление из памяти всех зарегистрированных РПД.

    - Регистрация РПД в памяти РПУ в расширенном режиме

      - Выполнить п. 4.2.7.2.

      - В расширенном режиме РПУ заблокирована функция регистрации без ППКОП "Астра-812". Процедура регистрации осуществляется непосредственно с ППКОП по методике описанной в руководстве по эксплуатации на ППКОП "Астра-812" НГКБ.468313.008 РЭ.

    - Разрегистрация РПД в памяти РПУ в расширенном режиме

      - В расширенном режиме РПУ заблокирована функция разрегистрации без ППКОП "Астра-812". Процедура разрегистрации осуществляется непосредственно с ППКОП по методике описанной в руководстве по эксплуатации на ППКОП "Астра-812" НГКБ.468313.008 РЭ.

    - Перепрограммирование РПУ по линии расширения

4.2.11.1	 Перепрограммирование РПУ по линии расширения осуществляется от компьютера с помощью модуля сопряжения с ПК «Астра-982» и компьютерной программы «flasher». Программируется файл прошивки с расширением .tsk.

- Выключить питание РПУ и компьютера.

- Подсоединить модуль сопряжения «Астра 982» к порту com1 или com2 компьютера и к РПУ в соответствии с рисунком 3.

- Установить на РПУ перемычку Фун3.

Включить питание РПУ и компьютера.

БП- блок питания;

WA1 – антенна.

Рисунок 3

- Запустить программу «flasher» на компьютере.

- Произвести инициализацию РПУ. При удачной инициализации в окне программы должно появиться сообщение «Тип подключенного устройства  Астра-РИ РПУ».

- Открыть файл с прошивкой. В окне программы должно появиться сообщение:

«Тип файла обновления: Прошивка для Астры - РИ РПУ»;

«Размер файла обновления (байт) ….»;

«Версия прошивки …» «Дата файла обновления …».

- Запустить запись прошивки в РПУ. Запись осуществляется от 2 до        6 минут в зависимости от операционной системы, установленной на компьютере. По окончании записи должен включиться красный светодиод на РПУ, на экране монитора должно открыться окно с сообщением «Прошивка успешно загружена» при удачной записи или сообщение об ошибке в противном случае.

- При появлении сообщения об ошибке проверить правильность подключения устройств и повторить п.п. 1-8.

- Выключить питание РПУ. Снять перемычку ФУН3.

    - Извещения РПД указаны в таблице 3.

    - Извещения РПУ указаны в таблице 4.

    - Извещения МВИ описаны в руководстве по эксплуатации НГКБ.467851.003 РЭ.

Таблица 3. Извещения РПД

| ##### Извещение (состояние) | На внутр. индикаторы РПД |  | Время извещения | Сообщения в радиоканал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «ШС» (красный) | «ПИТ» (зелёный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕСТ | + | + | 1 с | + |
| СНЯТ НЕ ГОТОВ | - | + | о | + |
| СНЯТ ГОТОВ | +/- 0,5 Гц, скв=8 (0,25 с – вкл, 1,75 с – выкл) | + | о | + |
| ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД | +/- 1 Гц, скв=2 (0,5 с – вкл, 0,5 с – выкл) | + | 15 / 30 с | - |
| ВЗЯТ | + | + | о | + |
| НАРУШЕНИЕ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | + | до снятия или 10 мин при восст. ШС | + |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ | - | - | о | + |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИНИИ | +/- 8 Гц, скв=2 | + | о | + |
| РЕГИСТРАЦИЯ | - | - | - | + |
| "+" – индикатор включен; "-" – индикатор выключен; "+/-" – включается с частотой х и скважностью (скв)=у; "о" – до перехода в другое состояние или восстановления. |  |  |  |  |

Таблица 4. Извещения РПУ

| ##### Извещение (состояние) | На встроенные индикаторы и реле РПУ |  |  |  | Время извещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «РПД» (кр.) | «П» (зел.) | реле1 | реле 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЕСТ | + | + | - | - | 1 с |
| СНЯТ | +/- 0,5 Гц, скв=8 (0,25 с – вкл, 1,75 с – выкл) | л | - | + | о |
| ВЗЯТ | + | л | + | + | о |
| НАРУШЕНИЕ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | л | - | - | до снятия или 10 мин при восст. ШС |
| ВСКРЫТИЕ РПУ | ст | л | - | - | о |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | +/- 8 Гц, скв=2 (0,0625 с – вкл, 0,0625 с – выкл) | л | - | - | о |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ | +/- 1 Гц Скв=32 | л | + | + |  |
| ОЖИДАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ | + | л | ст | ст | 30 с |
| УСПЕШНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | л | ст | ст | 5 с |
| НЕУДАЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | +/- 8 Гц, скв=2 (0,0625 с – вкл, 0,0625 с – выкл) | л | ст | ст | 2 с |
| НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД | - | л | - | - | о |
| "+" – индикатор включен или реле замкнуто; "-" – индикатор выключен или реле разомкнуто; "+/-" – включается с частотой х и скважностью (скв)=у; "л" – любое; "ст" – предыдущее состояние; "о" – до получения другого извещения или восстановления. Примечания 1 Реле 1 работает по тактике «реле ПЦН» (разомкнуто, когда все зарегистрированные РПД сняты с охраны). 2 Реле 2 работает по тактике «круглосуточная охрана» (замкнуто всегда при отсутствии тревожных извещений). |  |  |  |  |  |

## Установка и подготовка УБОС к работе

  - При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

а) РПУ и РПД следует размещать на максимальную высоту для обеспечения наибольшей зоны охвата действия УБОС, но не ближе 15 см от потолка и стен;

б) РПУ и РПД не рекомендуется размещать:

- на массивных металлических конструкциях или ближе 1 м от них;

- ближе 1 м от силовых линий и металлических водопроводных или газовых труб, источников радиопомех;

- внутри металлических конструкций;

- ближе 4 м от персонального компьютера и источника питания (для РПУ);

в) провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей;

г) МКИ устанавливается в удобном для пользователя месте, но на расстоянии не более 200 м от РПУ.

  - На выбранном месте РПУ и РПД устанавливают в следующей последовательности:

| - снять крышку и, вынув печатную плату, получить доступ к монтажным отверстиям; - сделать разметку под крепежные отверстия в соответствии с рисунком 4; - провести провода от источника питания, шлейфа сигнализации и последовательного интерфейса через отверстие для ввода проводов; - закрепить основание РПУ (РПД), установить печатную плату на место; | Рисунок 4 |
| --- | --- |

- электрический монтаж к выходным клеммам РПД вести в соответствии с рисунком 5, рисунком 7 и таблицей 5;

- электрический монтаж к выходным клеммам РПУ вести в соответствии с рисунком 6, рисунком 7 и таблицей 6;

- установить на место крышку.

Рисунок 5

Рисунок 6

# Подготовка к работе

  - Подготовку УБОС к работе следует проводить в следующей последовательности:

- УБОС после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации, выдержать при комнатной температуре в течение 12 ч;

- подключить РПУ к источнику питания;

- установить режим работы (см. п. 4.2.2.1 или п. 4.2.2.2);

- проверить работоспособность РПУ и его реакцию на сигналы от устройств РПД по п. 4.2.5 или п. 4.2.6;

- зарегистрировать устройства РПД по п. 4.2.7 или п. 4.2.9, при необходимости.

# Таблица 5

| +СВЕТ- | Выносной индикатор |
| --- | --- |
| КН – ОБЩ | Внешний тумблер постановки/снятия |
| ШС – ОБЩ | Шлейф сигнализации |
| +Л – ОБЩ | Линия расширения |
| +12В – ОБЩ | Напряжение питания (внешнее) |
| RF | Антенна |

# Таблица 6

| # РЕЛЕ 1, РЕЛЕ 2 | # Пульт центрального наблюдения |
| --- | --- |
| # ТМ | # Не используется |
| # +Л | # Линия расширения |
| # +12В – ОБЩ | # Напряжение питания (внешнее) |
| # RF | # Антенна |

Рисунок 7

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УБОС требованиям технических условий НГКБ.464511.001 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения УБОС – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода УБОС в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - УБОС, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется на исправный или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz