# Памятка по установке и настройке извещателя Астра-С

- Выберите место установки извещателя так, чтобы максимальная дальность до стекла не превышала 6 м в секторе 120 0.

- Для настройки чувствительности использовать:

- тестовый металлический шарик диаметром 20…23 мм, подвешенный на нити длиной 35…40 см;

- или имитатор Астра-961;

- Снять перемычку ТЕСТ.

- Если вы используете извещатель на максимальной дальности или в помещении, где много предметов (мебель, ковры, шторы), рекомендуется устанавливать максимальный или высокий  уровни чувствительности. Данные уровни чувствительности необходимо использовать на любой дистанции, если толщина хотя бы одного контролируемого стекла равна или меньше 3 мм  и при этом длина одной из сторон рамы меньше 40 см.

- Если вы используете извещатель на дальности менее 3 м или в помещении, где мало предметов интерьера, рекомендуется устанавливать низкий или минимальный уровни чувствительности. Данные уровни целесообразно использовать при толщине контролируемого стекла (стекол) 5 мм и более.

- Тестовые удары  шариком необходимо нанести по самым удаленным и маленьким рамам. Если есть разные типы стекол – необходимо протестировать их тоже.

- Тестовый шарик отклоняется на угол от 30 до 70 0 в зависимости от толщины и типа стекла в соответствии с таблицей в руководстве по эксплуатации (чем толще стекло, тем больше угол отклонения).

- При нанесении тестового удара шариком добейтесь выдачи извещения «тревога», устанавливая при необходимости более высокий уровень чувствительности.

- Если в результате настройки вам не удается выбрать оптимальный режим чувствительности, на платах с версией a612_v53 возможен перевод извещателя на следующий уровень обнаружения разбития путем установки перемычки ТЕСТ.

- После установки перемычки ТЕСТ, провести выбор уровня чувствительности согласно пп. 4,5.

- Провести тестирование согласно пунктам 6, 7, 8.

- Имитатор Астра-961 использовать согласно его паспорту.

- Внимание. При необходимости протестировать работоспособность извещателя при реальном разбитии стекла необходимо обязательно закрепить стекло в раме! Разбитие незакрепленного листа стекла (полотна) или бутылки не гарантирует выдачи извещения «тревога», так как извещатель разработан и настроен для обнаружения разбития стекол в раме или закрепленных в стене!

# Памятка по установке и настройке извещателя Астра-С

- Выберите место установки извещателя так, чтобы максимальная дальность до стекла не превышала 6 м в секторе 120 0.

- Для настройки чувствительности использовать:

- тестовый металлический шарик диаметром 20…23 мм, подвешенный на нити длиной 35…40 см;

- или имитатор Астра-961;

- Снять перемычку ТЕСТ.

- Если вы используете извещатель на максимальной дальности или в помещении, где много предметов (мебель, ковры, шторы), рекомендуется устанавливать максимальный или высокий  уровни чувствительности. Данные уровни чувствительности необходимо использовать на любой дистанции, если толщина хотя бы одного контролируемого стекла равна или меньше 3 мм  и при этом длина одной из сторон рамы меньше 40 см.

- Если вы используете извещатель на дальности менее 3 м или в помещении, где мало предметов интерьера, рекомендуется устанавливать низкий или минимальный уровни чувствительности. Данные уровни целесообразно использовать при толщине контролируемого стекла (стекол) 5 мм и более.

- Тестовые удары  шариком необходимо нанести по самым удаленным и маленьким рамам. Если есть разные типы стекол – необходимо протестировать их тоже.

- Тестовый шарик отклоняется на угол от 30 до 70 0 в зависимости от толщины и типа стекла в соответствии с таблицей в руководстве по эксплуатации (чем толще стекло, тем больше угол отклонения).

- При нанесении тестового удара шариком добейтесь выдачи извещения «тревога», устанавливая при необходимости более высокий уровень чувствительности.

- Если в результате настройки вам не удается выбрать оптимальный режим чувствительности, на платах с версией a612_v53 возможен перевод извещателя на следующий уровень обнаружения разбития путем установки перемычки ТЕСТ.

- После установки перемычки ТЕСТ, провести выбор уровня чувствительности согласно пп. 4,5.

- Провести тестирование согласно пунктам 6, 7, 8.

- Имитатор Астра-961 использовать согласно его паспорту.

- Внимание. При необходимости протестировать работоспособность извещателя при реальном разбитии стекла необходимо обязательно закрепить стекло в раме! Разбитие незакрепленного листа стекла (полотна) или бутылки не гарантирует выдачи извещения «тревога», так как извещатель разработан и настроен для обнаружения разбития стекол в раме или закрепленных в стене!