### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ

### ИО 329-5 "АСТРА-С"

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.В010117

Руководство по эксплуатации НГКБ.425132.007 РЭ

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного звукового ИО 329-5 «Астра-С» (в дальнейшем – извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения разрушения стекол марок: М4  М7 ГОСТ 111-2001 толщиной от 2,5 до 8,0 мм - обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по РД 78.148-94; армированного ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6,0 мм; узорчатого ГОСТ 5533-86 толщиной от 4,0 до 7,0 мм; безопасного многослойного строительного ТУ 21-00287177-09-95 толщиной от 6,0 до 8,0 мм; закаленного плоского ТУ 5923-001-39790165-98 толщиной от 4,0 до 6,0 мм, площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) остекленных строительных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений, с последующей выдачей извещения о тревоге.

1.2 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

1.3 В извещателе предусмотрены:

- дискретная регулировка чувствительности на высокой частоте;

- световая индикация состояния извещателя и повышенного уровня помех;

- возможность отключения индикации (обеспечение режима маскирования);

- защита от несанкционированного вскрытия корпуса;

- дополнительный режим - «Память тревоги»;

- контроль напряжения питания.

  - Извещатель выдает шесть видов извещений:

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Вскрытие";

- извещение "Индикация повышенного уровня помех на высокой рабочей частоте";

- извещение "Индикация повышенного уровня помех на низкой рабочей частоте";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого".

    - Извещение "Норма" формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного реле и выключенным состоянием светодиодных индикаторов (далее индикаторы) при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

    - Извещение "Тревога" формируется извещателем разомкнутыми контактами исполнительного реле и включенным состоянием индикатора HL1 на время (7  0,5) с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

    - Извещение "Вскрытие" формируется извещателем при вскрытии его корпуса размыканием цепи ТМП независимо от наличия электропитания извещателя.

    - Извещение "Индикация повышенного уровня помех на высокой рабочей частоте" осуществляется двумя включениями индикатора HL2 на время 0,15 с.

    - Извещение "Индикация повышенного уровня помех на низкой рабочей частоте" осуществляется включением индикатора HL2 на время 0,5 с.

    - Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" формируется извещателем при понижении напряжения питания ниже (7,5 –0,2 )В размыканием контактов реле и включением индикатора HL1 с частотой 0,2 Гц, скважностью 50.

##### Технические характеристики

##### Максимальная рабочая дальность действия в секторе

##### объемного угла из центра микрофона 120º, м	6

Время технической готовности к работе, с, не более	2

Ток потребления извещателя с отключенными индикаторами

при напряжении питания 12 В, мА, не более	12

Сопротивление цепи, включаемой в ШС,

в дежурном режиме	от 6 до 8 Ом

Напряжение питания, В	от 7,5 до 15

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	87  54  25

Масса извещателя, кг, не более	0,052

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 20 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95 при +35оС без конденсации влаги

##### Комплектность

  - Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425132.007 НГКБ.425132.007 РЭ | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 «Астра-С» Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 «Астра-С». Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |

##### Устройство и работа

  - Конструкция извещателя

    - Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней радиоэлементами. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

  - Принцип работы

    - Чувствительный элемент извещателя представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, которые усиливаются и поступают на микроконтроллер. Микроконтроллер производит обработку полученного сигнала и в соответствии с алгоритмом работы принимает решение о наличии разрушения стеклянного листа или низкочастотных и высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения.

##### Диаграмма зоны обнаружения, создаваемой извещателем представлена на рисунке 2.

Рисунок 1

  - Режимы работы

4.3.1 Режимы работы извещателя задаются установкой или снятием пяти перемычек.

4.3.2 Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 4.1.

Таблица 4.1                                                                                  Рисунок 2

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы извещателя |
| --- | --- | --- |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим «Память тревоги» включен Режим «Память тревоги» выключен |
| ЗЕЛ | Установлена Снята | Режим «Индикация помех» включен Режим «Индикация помех» выключен |
| КРАС | Установлена Снята | Режим «Индикация извещений тревоги» включен Режим «Индикация извещений тревоги» выключен |
| ЧУВ0-ЧУВ1 | Установлена - Установлена Снята - Установлена Установлена - Снята Снята - Снята | Максимальная чувствительность Высокая чувствительность Низкая чувствительность Минимальная чувствительность |
| Примечание - Положение перемычки "Установлена" означает – перемычка надета на оба штыря вилки. Положение перемычки "Снята" означает – перемычка надета на один штырь вилки. |  |  |

##### Маркировка

  - На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

##### Упаковка

  - Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

  - Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

##### Указания мер безопасности

  - Электрическая изоляция между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В в соответствии с ГОСТ 12997-84 выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83) и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности (до 95 % при + 35 С без конденсации влаги).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- 20 МОм при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83);

- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий (+ 50С);

- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий (до 95 % при + 35 С без конденсации влаги).

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 при аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1, ЭК1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

##### Порядок установки

  - Требования к выбору места установки:

- допускается установка извещателя на потолке, стене, между стеклом и занавесями. В случае настенной установки расстояние от пола до извещателя должно быть не менее 2 м;

- не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех (о повышенном уровне помех свидетельствует прерывистое включение светодиодного индикатора HL2);

- в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

- при установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности;

- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м.

  - Варианты размещения извещателя приведены на рисунке 3.

Рисунок 3

  - На выбранном месте сделать разметку в соответствии с рисунком 4 и установить извещатель в следующей последовательности:

- снять крышку;

- снять плату путем отгибания зацепов на корпусе;

- закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов (имеется возможность выдавливания второго отверстия для ввода проводов в намеченном месте крышки);

- электрический монтаж к выходным клеммам выполнить в соответствии с рисунком 5;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых.

Рисунок 4                                                           Рисунок 5

##### Подготовка к работе

9.1 Проверить правильность монтажа извещателя.

9.2 Установить на извещателе перемычки КРАС, ЗЕЛ в положение "Установлена"; остальные перемычки – в положение "Снята".

  - Включить извещатель и проконтролировать его исправность (на 1 с должны включиться оба индикатора).

  - Произвести настройку чувствительности извещателя:

а) перемычки ЧУВ 0, ЧУВ 1 установить в положение "Снята – Снята"  (минимальная чувствительность);

б) нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого испытательный шар диаметром (21,50,5) мм, массой (408) г, подвешенный на нити длиной (0,350,01) м, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (см. таблицу 9.1) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель.

Если на извещателе при нанесении тестового удара происходит выдача извещения "Индикация повышенного уровня помех на высокой рабочей частоте" или "Тревога", его следует считать настроенным.

Если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Индикация повышенного уровня помех на высокой рабочей частоте" или "Тревога", следует увеличить его чувствительность путем изменения положения перемычек ЧУВ 0, ЧУВ 1, используя данные таблицы 4.1 и повторить действия по п. 9.4 б).

Таблица 9.1

| Толщина стекла, мм | Менее 3 | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для обычного стекла, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Угол отклонения шара для защищенного полимерной пленкой стекла, градусов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Примечание – Допускается проверка чувствительности имитатором “Астра-961” согласно инструкции по его применению.

  - Установить на извещателе перемычки КРАС, ЗЕЛ, ПАМ в зависимости от принятой тактики охраны на объекте, и надеть крышку.

- Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание извещателя следует проводить по планово-предупредительной системе, которая предусматривает проведение регламентных работ, приведенных в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Вид технич. обслуживания | Вид работы | Наименование работ |  | Объем работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентное | Регламент № 1 | 1 | Внешний осмотр | 1 2 | Осмотр и чистка извещателя от загрязнения Проверка крепления извещателя | Один раз в 6 месяцев |
|  |  | 2 | Проверка функционирования | 1 | Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент № 2 | 1 | Проверка технического состояния | 1 | Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений "Тревога" в течение 30 дней |
|  |  |  |  | 2 3 | Проверка работоспособности извещателя Контроль помеховой обстановки |  |

10.2 Работу по регламенту № 1 проводят по нижеприведенной методике.

10.2.1 Осмотр извещателя и электропроводки проводят путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, качества проводки. При осмотре следует произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

10.2.2 При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, необходимо устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

10.2.3 При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", следует устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя по методике раздела 9.

10.2.4 Проверку крепления извещателя следует проводить при выключенном извещателе путем попытки его поворота вокруг своей оси в любом направлении. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

10.2.5 Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

10.3 Работу по регламенту № 2 проводят по нижеприведенной методике.

10.3.1 Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, следует проводить путем легкого подергивания каждого провода с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

10.3.2 Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

10.3.3 Контроль помеховой обстановки следует проводить проверкой выполнения требований по п. 8.1.

##### Транспортирование и хранение

11.1 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

11.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

11.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

11.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более одного года, а в потребительской таре по условиям хранения 1 должен быть не более трех лет.

# Свидетельство о приемке

  - Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 “Астра-С”

№ __________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425132.007 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись		     расшифровка подписи

год, месяц, число

# Свидетельство об упаковывании

  - Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 “Астра-С”

№ __________________

упакован ЗАО  НТЦ  ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| ______________ должность | ______________ личная подпись | _____________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ год, месяц, число |  |

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425132.007 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz