ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-71/1

"АСТРА-421" исполнение П

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00265

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00263

# Руководство по эксплуатации НГКБ.425232.001РЭ

# Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя пожарного дымового оптико-электронного ИП 212-71/1 "Астра-421" исполнение П (далее – извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# 1 Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма и передачи извещения "Пожар" в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Извещатель является двухпроводным пожарным извещателем, предназначенным для включения в пожарный шлейф сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных пожарных и охранно-пожарных ("Астра-781", "Астра-712", "Астра-832"). Электропитание и передача извещений о пожаре осуществляются по двухпроводному ШС. Выходной сигнал извещателя в режиме      "Пожар" формируется уменьшением внутреннего сопротивления его электронной схемы и соответственным увеличением потребляемого от ШС тока.

1.2 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

1.4 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.5 Конструкция извещателя предусматривает его установку на потолке помещения.

1.6 В извещателе имеется светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для индицирования извещений.

1.7 Извещатель выдает четыре вида извещений:

- извещение "Включение питания";

- извещение "Норма";

- извещение "Пожар";

- извещение "Неисправность".

1.7.1 Извещение "Включение питания" формируется одиночным включением индикатора на время 0,01 с.

1.7.2 Извещение "Норма" формируется одиночным включением индикатора на время 0,01 с один раз в (13  2) с.

1.7.3 Извещение "Пожар" формируется включением индикатора и увеличением потребляемого тока на величину не более  (20  2) мА до отключения напряжения питания при появлении задымленности охраняемого пространства.

1.7.4 Извещение "Неисправность" формируется одиночным включением индикатора на время 0,01 с один раз в (3  0,2) с.

1.8 В извещателе предусмотрены режимы работы «Тест» и «Автотест», предназначенные для проверки работоспособности оптической и электронной схем извещателя.

1.8.1 Режим «Тест» активизируется при считывании кодовой посылки от лазерного тестера (см. рисунок 1) Не более чем через 5 с после считывания посылки извещатель должен выдать извещение «Пожар» - при нормальной работе извещателя или «Неисправность» - при наличии дефекта или неисправности.

Рисунок 1

1.8.2 Режим «Автотест» извещатель запускает автоматически каждые 24 ч. В данном режиме извещатель корректирует порог срабатывания и переходит в режим "Тест", при успешном завершении теста никаких извещений не выдает, а при наличии дефекта или неисправности выдает извещение «Неисправность».

# 2 Технические характеристики

Чувствительность извещателя, дБ/м	от 0,05 до 0,2

Инерционность срабатывания, с, не более	5

Высота установки, м, не более	10

Площадь, контролируемая извещателем, м2, не более	110

Ток, потребляемый извещателем:

- в дежурном режиме, мкА, не более	150

- в сработавшем состоянии, мА, не более	20

Напряжение питания, В	от 9,0 до 30,0

Время технической готовности к работе, с, не более	13

Габаритные размеры извещателя:

- диаметр, мм, не более	100

- высота, мм, не более	47

Масса извещателя, кг, не более	0,13

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С	от минус 10 до плюс 55

- относительная влажность воздуха, %

до 93  при + 40 °С без конденсации влаги

# 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425232.001 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-71/1 "Астра-421" исполнение П | 1 шт. |
| НГКБ.425232.001 РЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-71/1 "Астра-421" исполнение П. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| НГКБ.468211.001 | Тестер лазерный "Астра-941" | 1 шт. (по отдельной поставке) |

# 4 Устройство и работа извещателя

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель состоит из электронного блока и базы, имеющей контакты для подключения электронного блока извещателя и проводов ШС.

4.1.2 Внутри электронного блока извещателя находится печатная плата с расположенными на ней радиоэлементами и дымовая камера.

4.1.3 Конструкция извещателя показана на рисунке 2.

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия извещателя основан на регистрации фотоприемником ИК - излучения, которое рассеивается частицами дыма. Сигнал с фотоприемника усиливается и поступает на микроконтроллер для анализа плотности дыма в дымовой камере. В микроконтроллере в соответствии с алгоритмом работы принимается решение на формирование извещения     «Пожар». Выходной сигнал в режиме «Пожар» формируется уменьшением внутреннего сопротивления электронной схемы и соответственно увеличением потребляемого от ШС тока.

4.2.2. Принцип действия извещателя в режиме «Тест» основан на формировании тестовых сигналов на ИК-диод и оценки микроконтроллером работоспособности схемы. Таким образом, тестируются все элементы схемы.

5 Указание мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по                   ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

6 Порядок установки

6.1 При установке извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

а) извещатель следует устанавливать на потолке (под перекрытием), таким образом, чтобы частицы дыма могли свободно проникать в извещатель. При этом извещатель размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м;

б) при установке извещателя на наклонном потолке, извещатель следует размещать на линии свода, т.е. на самом высоком месте;

в) высота установки извещателя должна быть не более 10 м;

г) площадь, контролируемую одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной необходимо определять по таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 85 | 9,0 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8,5 | 4,0 |
| Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8,0 | 4,0 |

6.2 Установку извещателя следует производить в последовательности:

- снять базу извещателя, повернув ее против часовой стрелки до упора;

- сделать разметку на потолке, используя базу извещателя в качестве трафарета;

- выдавить отверткой заглушки пазов и отверстий для ввода проводов;

- шурупами закрепить базу извещателя на потолке;

- подвести провода к контактам, расположенным на базе через пазы и отверстия для ввода проводов;

- произвести внешние подключения извещателя согласно схеме, приведенной на рисунке 3, прижав провода винтами, расположенными на контактах;

Примечание - Не рекомендуется включать в ШС более 10 извещателей.

- установить извещатель в закрепленную базу следующим образом:

а) совместить выступы основания электронного блока извещателя с пазами базы;

б) прижать корпус электронного блока извещателя к базе и повернуть его по часовой стрелки до упора.

Примечание - Не рекомендуется разбирать электронный блок извещателя, так как могут повредиться настройки извещателя.

7 Подготовка к работе

7.1 После установки и включения извещателя облучить индикатор лазерным тестером "Астра-941".

7.2 Через 5 с после считывания посылки по индикации индикатора проконтролировать выдачу извещения «Пожар», что соответствует нормальной работе извещателя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Периодически производить чистку дымовой камеры сжатым воздухом не реже одного раза в три месяца.

8.2 Периодически производить осмотр извещателей на наличие выдачи извещения "Неисправность".

# 9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425232.001 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 2 года со дня продажи, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

# Сведения о рекламациях

  - При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием - изготовителем.

  - Претензии без руководства по эксплуатации на извещатель предприятие-изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz