|  | «Астра-512» ### Извещатель охранный объемный оптико-электронный Руководство по эксплуатации |  | ОС03 |
| --- | --- | --- | --- |

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя  охранного   объемного  оптико-электронного     "Астра-512" (далее извещатель) (рисунок 1).

Рисунок 1

1  Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - Извещатель комплектуется кронштейном  для установки в углу помещения.

##### 2  Технические характеристики

Технические параметры оптического канала

Максимальная дальность обнаружения

проникновения, м	10

Минимальная дальность обнаружения

проникновения, м	2

Угол обзора в горизонтальной плоскости, град, не менее	90

Диапазон обнаруживаемых

скоростей перемещения, м/с	от 0,3 до 3,0

Устойчивость  к внешней засветке, лк, не менее	 6500

Рекомендуемая высота установки, м	от 2,4 до 2,5

Общие технические параметры

Напряжение питания, В	от 8 до 15

Ток потребления, мА, не более:

- в дежурном режиме	9

- в режиме «Тревога»	12

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Допустимый ток через цепь ТМП, А, не более	0,05

Допустимое напряжение через цепь ТМП, В, не более	72

Габаритные размеры, мм, не более	86 × 54 × 41

Масса, кг не более	0,06

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С	от плюс 5 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % 	до 95  при + 35 °С

без конденсации влаги

##### 3  Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный объемный оптико –

электронный "Астра-512"  	1 шт.

Кронштейн-01	1 шт.

Винт 2-3х25	2 шт.

Дюбель 5х25	2 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

##### Конструкция

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами  и  клеммниками винтовыми для внешних подключений (рисунок 2).

Рисунок 2

На плате установлена кнопка, которая при снятии крышки формирует извещение о тревоге независимо от включения питания извещателя.

На плате установлен индикатор для контроля работоспособности  извещателя.

На крышке извещателя с внутренней стороны закреплен фиксатор, прижимающий и фиксирующий линзу и изолирующий пространство между пироэлектрическим приемником и линзой от попадания насекомых и пыли.

- Принцип работы

Рисунок 3

Принцип действия основан на регистрации четырехплощадочным пироэлектрическим приемником изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из четырех элементарных  чувствительных зон   (рисунок 3).

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и четырехплощадочным пироэлектрическим приемником.

Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного  реле.

  - Четырехплощадочный пироэлектрический приемник создает два независимых канала обнаружения, что позволяет реализовать в извещателе режимы, устойчивые к перемещению домашних животных.

- Информативность

Таблица 1 -  Извещения на индикатор и реле

| Виды извещений | Индикатор | Реле (ТМП) |
| --- | --- | --- |
| Выход извещателя на рабочий режим | Мигает 1 раз в 1 с после включения питания. Длительность до 60 с | Реле разомкнуто в течение времени до 60 с |
| Норма | Не горит | Реле замкнуто |
| Тревога | Загорается 1 раз на 4 с при обнаружении движения человека в зоне обнаружения (если индикация разрешена) | Реле размыкается на 4 с |
| Тревога в режиме "Память тревоги" | Рисунок 4 | Реле работает в обычном режиме |
| Тревога при тест-проходе | Загорается 1 раз на 2 с при обнаружении движения человека в зоне обнаружения | Реле размыкается на 2 с |
| Вскрытие | Не горит | Цепь ТМП размыкается |

Рисунок 4

- Режимы работы

Таблица 2 -  Режимы работы и способы их установки

| Режим работы | Название вилки | Положение перемычки |
| --- | --- | --- |
| Режим «Устойчивость к животным до 20 кг» Режим «Устойчивость к животным до 10 кг» | РЕЖ | Установлена на оба штыря вилки Снята или установлена на один штырь вилки |
| Индикация разрешена Индикация отключена | ИНД | Установлена на оба штыря вилки Снята или установлена на один штырь вилки |
| Режим «Память тревоги» включен Режим «Память тревоги» отключен | ПАМ | Установлена на оба штыря вилки Снята или установлена на один штырь вилки |
| ТЕСТ-проход (включается на 8 мин) | ИНД | Кратковременно (на 2-3 с) изменить состояние перемычки на вилке ИНД в течение времени выхода извещателя на рабочий режим |

- Режим «Память тревоги» позволяет зафиксировать факт и количество нарушений  охраняемой зоны специальным режимом индикации (рисунок 4).

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки на вилку ПАМ или через 1 мин после выхода извещателя на рабочий режим  с установленной ранее перемычкой на вилке ПАМ. Извещение "Тревога"  отображается в индикации через  1 мин после нарушения охраняемой зоны. Выключение режима и сброс индикации происходит при снятии перемычки с вилки ПАМ или при выключении питания.

- ТЕСТ-проход позволяет выявить точное расположение чувствительных зон, формируемых линзой. По истечении        8 мин извещатель автоматически переходит в рабочий режим.

- Установка и подготовка к работе

  - Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в упаковке в условиях эксплуатации в течение 6  ч.

Вынуть  извещатель из упаковки.

  - Выбор места установки

    - Рекомендуемая высота установки

    - В капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на несущую стену.

    - В сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции.

    - Провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

    - Извещатель следует устанавливать строго вертикально, без наклона вперед.

    - В помещении на период охраны рекомендуется закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры  и другие возможные источники сильных воздушных потоков.

    - В радиусе 3 м от извещателя следует убрать мебель и предметы интерьера, позволяющие животному оказаться  выше уровня пола.

    - Не рекомендуемые места установки

  - Порядок установки

| 1 Вытолкнуть защелку основания из паза крышки. Снять крышку |  |  |  |  | 2 Отогнуть зацепы на основании. Снять плату Зацепы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Выдавить заглушку отверстия для ввода проводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4а УСТАНОВКА на стене (без кронштейна) |  |  |  |  | 4б установка в углу помещения с применением кронштейна |  |  |
| 5а Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию. Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 4а |  |  |  |  | 5б Установить кронштейн на необходимой высоте и закрепить |  |  |
| 6а Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя. Закрепить основание на стене |  |  |  |  | 6б Установить основание на кронштейн, вставив защелки кронштейна в паз основания извещателя. Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 4а. Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя |  |  |
| 7 Установить печатную плату на место |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Снять перемычку с вилки РЕЖ Снять перемычку с вилки ПАМ Установить перемычку на вилку ИНД |  |  |  |  |
| 11 Включить питание извещателя, при этом индикатор мигает 1 раз в 1с в течение не более 60 с – выход извещателя на рабочий режим |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | В течение времени выхода извещателя на рабочий режим кратковременно (на 2-3 с) снять и установить обратно перемычку на вилку ИНД (включается на 8 мин режим ТЕСТ-прохода) |  |  |  |  |  |  |
| 13 Установить на место крышку извещателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Выполнить ТЕСТ-проход охраняемой зоны со скоростю 0.3 м/с для определения чувствительных зон. В момент обнаружения (индикатор загорается на 2с) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение. Повторить тест-проход в обратном направлении. Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Снять крышку извещателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установить перемычки на вилки ПАМ и ИНД в зависимости от принятой тактики охраны на объекте |  |  |  |  |  |
| 17 Установить на место крышку извещателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 При тестировании системы сигнализации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, установить перемычку на вилку РЕЖ. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется тестировать извещатель  не реже  1 раза в неделю.

Тестирование проводить следующим образом:

  - выполнить проход через зону обнаружения извещателя;

  - проконтролировать выдачу извещения "Тревога" на приемно-контрольном приборе и, если индикация разрешена, на индикаторе (загорается  1 раз  на 4 с при каждом перемещении).

- Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц  двумя цифрами;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

- Соответствие стандартам

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по  ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84.

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует требованиям ГОСТ 12997-84.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ 1, ЭК 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

- Утилизация

# Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель  гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

  - Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по  эксплуатации;

- механическое повреждение извещателя;

- ремонт извещателя  другим лицом, кроме Изготовителя.

  - Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

  - Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его извещатель не выполнил своих функций.

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция 512-v5_1