### Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01100

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.022 РЭ

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного оптико – электронного пассивного радиоканального ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б (извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### 1 Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем формирования и дистанционной беспроводной передачи закодированных идентифицируемых сигналов (сообщений) на ретранслятор периферийный Р019-64-1 "РПУ Астра-РИ-М" (РПУ) устройства беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М" (УБОПС "Астра-РИ-М").

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Электропитание извещателя осуществляется от встроенного литиевого элемента питания типа ER14335 (типоразмер 2/3АА, напряжение 3,6 В), c номинальной емкостью не менее 1,45 А/ч или аналогичного по характеристикам и конструкции.

  - Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель совмещен в одном корпусе с передатчиком.

  - Конструкция извещателя обеспечивает его установку на стене и в углу помещения. Рекомендуемая высота установки – (2,4  0,1) м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает наличие антисаботажной зоны на расстоянии до 1 м от вертикальной проекции извещателя.

  - В извещателе имеется световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности.

  - Извещатель выдает пять видов извещений:

- извещение "Выход извещателя на рабочий режим";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого";

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса).

    - Извещение "Выход извещателя на рабочий режим" должно осуществляться включениями светодиодного индикатора длительностью по 0,15 с и интервалом 2 с.

    - Извещение "Норма" должно формироваться извещателями в течение всего времени охраны посылкой соответствующего сообщения на РПУ при отсутствии движения человека в зоне обнаружения.

    - Извещение "Тревога" должно формироваться извещателями посылкой соответствующего сообщения на РПУ при обнаружении движения человека в зоне обнаружения.

    - Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" должно формироваться извещателями посылкой соответствующего сообщения на РПУ и включениями светодиодного индикатора длительностью по 0,15 с и интервалом 7с при понижении напряжения питания извещателей ниже 2,8 В. При напряжении 2,6 В извещатель должен прекратить выдавать сообщения на РПУ. Время интегрирования результатов измерений напряжения – 2,5 мин.

    - Извещение "Вскрытие" должно формироваться извещателями посылкой соответствующего сообщения на РПУ при несанкционированном вскрытии корпуса извещателей на величину, обеспечивающую доступ к его органам управления и элементам фиксации.

##### 2 Технические характеристики

Технические параметры оптико-электронного канала.

Дальность действия извещателя, м, не менее	10

Размеры зоны обнаружения

при угле обзора в горизонтальной плоскости 90о,м	10×1,2

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	от 0,3 до 3

Технические параметры радиоканала.

Диапазон рабочих частот, МГц	433,92±0,2 %

- для извещателя с литерой "1"	433,42

- для извещателя с литерой "2"	433,92

- для извещателя с литерой "3"	434,42

Мощность излучения, мВт, не более	10

Общие технические параметры.

Ток, потребляемый извещателем:

- при выключенном передатчике, мкА, не более	40

- при включенном передатчике, мА, не более	8

Напряжение питания, В	от 2,6 до 4,0

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	86  54  41

Масса извещателя, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 10 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95  при + 35 °С без конденсации влаги

Средний срок службы элементов питания, лет, не менее	2

##### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.022 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный ИО 30910-1 "Астра-5131" исполнение Б | 1 шт. |
| НГКБ.425158.022 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| НГКБ.305611.001 | ###### Комплект принадлежностей Кронштейн-01 | 1 шт. |

##### 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя.

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней с обеих сторон радиоэлементами. На обратной стороне платы радиоэлементы закрыты металлическим экраном, припаянным к плате. В плату вмонтирован отражатель, предназначенный для формирования антисаботажной зоны. На плате установлена

Рисунок 1                        кнопка (тампер), которая при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.1.2 Конструкция извещателя предусматривает применение кронштейна для крепления извещателя в углу помещения.

4.2 Описание работы извещателя.

4.2.1 Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение "Тревога". Режим работы извещателя двухимпульсный.

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

4.2.3 В извещателе предусмотрено несколько режимов работы, задаваемых исходя из конкретных условий применения и тактики охраны. Режимы работы и способы их установки приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Режим работы | Способ установки режима |
| --- | --- |
| Высокая чувствительность Нормальная чувствительность | Установить перемычку ЧУВ Перемычку ЧУВ снять |
| Режим "Индикация извещений тревоги" (включается на 10 мин) | Кратковременно замкнуть вилку ИНД |

Режим высокой чувствительности следует использовать в том случае, если контролируемые объекты вызывают малые перепады уровня теплового излучения при пересечении охраняемой зоны.

4.3 Регистрация извещателя в памяти РПУ.

4.3.1 Отключить элемент питания извещателя.

4.3.2 Нажатием кнопки "S1" на РПУ на 1-2 с перевести РПУ в режим ожидания регистрации. При этом светодиод РПУ включен постоянно, а прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-812» (ППКОП «Астра-812») сохраняет текущее состояние.

4.3.3 Подключить элемент питания.

4.3.4 Регистрация произойдет при получении РПУ сигнала.

Для регистрации в РПУ в расширенном режиме (работа РПУ с ППКОП "Астра-812") необходимо следовать описанию, приведенном в руководстве по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ.

Для разрегистрации извещателей необходимо следовать описанию, приведенном в руководстве по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ.

5 Указания мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5.3 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

### 6 Порядок установки

6.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на стену;

- в сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции.

6.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

6.3 Установку извещателя на стене (установку без кронштейна) следует производить в последовательности:

- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки;

- снять плату, отогнув зацеп на основании;

- выдавить отверткой заглушки монтажных отверстий (в основании или в крышке извещателя);

- сделать разметку на стене на необходимой высоте (см. п. 1.6 и рисунок 2), при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- шурупами закрепить основание извещателя на стене;

- установить печатную плату на место;

- установить на место крышку извещателя.

6.4 Установку извещателя в углу помещения (установку с применением кронштейна) следует производить в последовательности:

- установить кронштейн на необходимой высоте (см. п. 1.6  рисунок 2) согласно методике, приведенной в этикетке на кронштейн (НГКБ.305611.001 ЭТ);

- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки;

- выдавить отверткой заглушку паза для крепления кронштейна;

- установить извещатель на кронштейн, вставив защелки кронштейна в паз основания извещателя, при этом ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- установить на место крышку извещателя.

7 Подготовка к работе

7.1 Снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки.

7.2 Установить чувствительность извещателя в зависимости от выбранной тактики охраны. При  повышенной чувствительности установить перемычку ЧУВ, при нормальной чувствительности снять перемычку ЧУВ (надеть на один штырь вилки ЧУВ).

7.3  Включить извещатель, установив перемычку ВКЛ, и в течение 1 мин дать ему выйти на дежурный режим.

7.4  Кратковременно замкнуть  вилку ИНД (вызывает включение на 10 мин режима световой индикации, отключение автоматическое).

7.5 Установить на место крышку извещателя.

7.6 Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения длительностью 1 с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

7.7 Для определения конфигурации зоны обнаружения выполнить ТЕСТ проход охраняемой зоны со скоростью 0,3м/сек. После каждой сработки необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение.  Повторить ТЕСТ проход в обратном направлении. Зоны обнаружения, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями.

8 Свидетельство о приемке

8.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б

№____________________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП               ________________________       __________________

личная подпись                         расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

9 Свидетельство об упаковывании

9.1  Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б

№___________________

заводской номер

упакован ЗАО НТЦ ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

___________________      __________________     _____________________

должность                                   личная подпись                          расшифровка подписи

____________________

год, месяц,число

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.464511.003 ТУ2 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения извещателя без учета элемента питания - 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок хранения элемента питания - 30 месяцев со дня изготовления элемента.

10.4 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления*.

10.5 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

*Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz