Извещатель охранный объемный оптико - электронный

ИО 409-32 "Астра-515"

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01079

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.018 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-32 "Астра-515" (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность его крепления на стене и, с помощью кронштейна, в углу помещения. Рекомендуемая высота установки – 2,5 м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает наличие антисаботажной зоны на расстоянии до 1 м от извещателя.

  - В извещателе имеется световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности.

  - В извещателе предусмотрено несколько режимов работы, устанавливаемых с помощью четырех перемычек и задаваемых исходя из конкретных условий применения и тактики охраны (см. таблицу 7.1).

  - Извещатель имеет функцию температурной компенсации. Измерение температуры производится один раз в 15 мин со случайным временным сдвигом, по результатам которого производится коррекция функции анализа сигнала (с учетом перехода через + 37 оС).

  - Извещатель имеет функцию контроля напряжения питания. При уменьшении напряжения ниже (7,5  0,2) В извещатель должен выдавать извещение "Напряжение питания ниже допустимого". Время интегрирования результатов измерений напряжения - 5 с.

  - Извещатель выдает шесть видов извещений:

- индикация выхода извещателя на рабочий режим - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора с частотой 1 Гц;

- извещение "Норма" - замыканием контактов реле, дублируемое выключением светового индикатора;

- извещение "Тревога" - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора на время (4,0  0,2) с. Имеется возможность отключения светового индикатора;

- извещение "Тревога в режиме память тревоги" – размыканием контактов реле на время

(4  0,2) с и индикацией согласно рисунку 4;

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого" - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора с частотой 0,2 Гц и скважностью 20;

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса) - размыканием цепи ТМП контактами кнопки.

##### Технические характеристики

Дальность действия извещателя, м, не менее………………………………………….………10

Размеры зоны обнаружения

при угле обзора в горизонтальной плоскости 90о, м………………………………………10×10

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с…………….……………..от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более…………………………….……………0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более………….………………………...100

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализаии,

в дежурном состоянии, Ом, не более…………………………………………………………….8

Допустимый ток через контакты кнопки цепи ТМП, А, не более………………………….0,05

Допустимое напряжение на контактах кнопки цепи ТМП, В, не более……………………..50

Напряжение питания, В…………………………………………….…………………от 7,5 до 15

Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме "Тревога", мА, не более………………..8

Габаритные размеры извещателя, мм, не более……………………………………….86×54×41

Масса извещателя, кг, не более…………………………………………………….…………0,06

Условия эксплуатации:

- температура, °С………………………………………………………...от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха………………..до 95% при +35°С без конденсации влаги

##### Комплектность

3.1 Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.018 | Извещатель охранный объемный оптико - электронный ИО 409-32 "Астра-515" | 1 |
| НГКБ.425152.018 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| НГКБ.305611.001 | Комплект принадлежностей Кронштейн – 01 | 1 |

##### Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.1.2 Конструкция извещателя предусматривает применение кронштейна для крепления извещателя в углу помещения.

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на схему усиления и фильтрации, а затем в микроконтроллер. Микроконтроллер производит многопараметрический анализ сигнала. В зависимости от выбранной тактики охраны (заданной перемычками) микроконтроллер выдает соответствующие извещения. Микроконтроллер периодически (один раз в 15 мин со случайным временным сдвигом) производит измерение температуры окружающей среды и делает корректировку функции анализа сигнала.

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 1

Рисунок 2

##### Указания мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Электрическая прочность изоляции цепей между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84.

5.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

5.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

##### Порядок установки

6.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на стену;

- в сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции;

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

6.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

6.3 Установку извещателя на стене (установку без кронштейна) следует производить в последовательности:

- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки;

- снять плату, отогнув зацеп на основании;

- выдавить отверткой заглушки монтажных отверстий и заглушку отверстия для ввода проводов (в основании или в крышке извещателя);

- сделать разметку на стене на необходимой высоте (см. п. 1.7 и рисунок 2), при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации к месту установки извещателя;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- шурупами закрепить основание извещателя на стене;

- установить печатную плату на место;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 3;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

- установить на место крышку извещателя.

Рисунок 3

6.4 Установку извещателя в углу помещения (установку с применением кронштейна) следует производить в последовательности:

- установить кронштейн на необходимой высоте (см. п. 1.7 и рисунок 2) согласно методике, приведенной в этикетке на кронштейн (НГКБ.305611.001 ЭТ);

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации;

- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки;

- выдавить отверткой заглушку отверстия для ввода проводов (в основании или в крышке извещателя) и заглушку паза для крепления кронштейна;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- установить извещатель на кронштейн, вставив защелки кронштейна в паз основания извещателя, при этом ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 3;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

- установить на место крышку извещателя.

##### Подготовка к работе и определение конфигурации

7.1 Снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз крышки и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза крышки.

7.2 Установить перемычку ЧУВ в положение "Установлена" или "Снята", исходя из конкретных условий применения, перемычку ИНД в положение "Установлена", перемычку ПАМ в положение "Снята". Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 7.1.

Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки.

7.3 Установить на место крышку извещателя.

7.4 Подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти на дежурный режим.

7.5 Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения длительностью (4,0  0,2) с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

7.6 Снять крышку извещателя, выполнив действия по п. 7.1, и установить перемычки ИНД и ПАМ в положение "Установлена" или "Снята", исходя из выбранной тактики охраны (см. таблицу 7.1).

7.7 Установить крышку извещателя.

7.8 При необходимости определения конфигурации зоны обнаружения выполнить действия по п. 8.2.

Таблица 7.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| ЧУВ | Установлена Снята | Одноимпульсный режим (высокая чувствительность, плавающие пороги) Двухимпульсный режим (нормальная чувствительность) |
| ТЕСТ | Установлена после включения питания в течение выхода извещателя на режим Снята | Включается на 8 мин режим "Определение конфигурации зоны обнаружения" Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения" выключен |
| ИНД | Установлена Снята | Индикация извещений тревоги включена Маскировка извещений тревоги |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен |
| Примечание – Описание режимов работы см. раздел 8 |  |  |

##### Описание режимов работы извещателя

8.1 Одноимпульсный и двухимпульсный режимы работы.

Одноимпульсный режим работы обеспечивает более высокую чувствительность извещателя. В данном режиме решение о тревоге принимается при появлении хотя бы одного импульса с необходимыми параметрами (амплитуда, длительность, площадь сигнала). Для увеличения помехоустойчивости извещателя в этом режиме микроконтроллер отслеживает различные "тепловые" шумы и импульсные помехи и корректирует критерии для тревоги – "плавающие пороги". Время принятия решения о тревоге не более 2,5 с.

Двухимпульсный режим работы обеспечивает повышенную помехозащищенность извещателя. Повышенная помехозащищенность обеспечивается за счет анализа второго импульса от нарушения зоны обнаружения. В данном режиме к анализу параметров первого импульса добавляется анализ длительности, амплитуды и площади второго импульса, а также необходимое соотношение параметров второго импульса к параметрам первого импульса. Время принятия решения не более 5 с.

8.2 Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения".

Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения" включается на 8 мин, если перемычка ТЕСТ установлена после включения питания в течение выхода извещателя на режим. Режим позволяет выявить точное расположение зон, формируемых линзой, при выполнении тест - прохода. При этом извещатель будет информировать о пересечении зоны включением светодиода и размыканием контактов реле на время 0,5 - 0,6 с. По истечении

8 мин извещатель автоматически переходит в дежурный режим.

8.3 Включение / отключение светодиодной индикации.

Включение / отключение светодиодной индикации перемычкой ИНД позволяет пользователю включить или отключить дублирование светодиодом состояния контактов реле.

8.4 Режим "Память тревоги".

Режим "Память тревоги" позволяет фиксировать наличие и количество тревожных извещений (до трех), происшедших за период работы извещателя в данном режиме в период охраны, путем специального режима светодиодной индикации (см. рисунок 4).

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ в положение "Установлена" (для исключения запоминания тревоги во время установки перемычки) или через 1 мин после выхода извещателя на режим при установленной ранее перемычке ПАМ в положение "Установлена".

В режиме "Память тревоги" контакты реле работают в обычном режиме (тревожное извещение формируется размыканием контактов реле на 4 с), а индикация тревоги после активизации режима "Память тревоги" в обычном режиме прекращается. При появлении условий для тревожного извещения извещатель размыкает контакты реле на 4 с и запускает таймер на 1 мин. По истечении времени таймера появляется светодиодная индикация (см. рисунок 4). Каждая следующая сработка добавляется в цикл индикации через 1 мин после нарушения. Задержка в 1 мин до появления индикации предназначена для того, чтобы во время осмотра извещателя после окончания периода охраны на предмет сработок и их количества извещатель не индицировал только что происшедшие сработки извещателя в момент входа в помещение.

Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при снятии перемычки ПАМ, либо при выключении питания.

При перестановке перемычки ПАМ в положение "Снята" извещатель будет работать в обычном режиме индикации.

Количество

сработок

Начало индикации

Начало повтора

индикации

Инд. вкл.

Инд. выкл.

1c

1c

2c

2c

2c

4c

1c

1c

2c

2c

2c

0,5c

2c

2c

2c

0,5c

0,5c

Рисунок 4 – Светодиодная индикация в режиме "Память тревоги"

##### Транспортирование и хранение

9.1 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

9.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

##### Свидетельство о приемке

10.1 Извещатель охранный объемный оптико – электронный ИО 409-32 "Астра-515" изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425152.018 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись		            расшифровка подписи

год, месяц, число

##### Свидетельство об упаковывании

11.1 Извещатель охранный объемный оптико – электронный ИО 409-32 "Астра-515"

Упакован 			ЗАО НТЦ ТЕКО

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| _______________ должность | ______________ личная подпись | _________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ год, месяц, число |  |

##### Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.018 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

12.4 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz