ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ объемный

оптико-электронный

ИО 409-24 "Астра-522" исполнение Б

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00908

Паспорт НГКБ.425152.001 ПС

### Особенности:

### жесткая сферическая линза;

- 4-х площадочный пироэлектрический элемент особой конструкции – позволяет получить равномерную чувствительность во всей зоне обнаружения;

- микропроцессорная обработка сигнала – отслеживание теплового шума (плавающие пороги), анализ сигнала по амплитуде, длительности, форме, площади сигнала;

- удобная светодиодная индикация с двух сторон;

- дополнительные функции – контроль напряжения питания, память тревоги.

### Основные сведения об изделии

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении путем размыкания выходных контактов сигнального реле. Извещатель предназначен для установки в горизонтальной плоскости (потолке) на высоте от 2,4 до 5,0 м от пола.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по

ГОСТ 27003-90.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - В извещателе имеются два световых индикатора красного цвета для контроля работоспособности и индикации в различных режимах работы. Индикаторы работают параллельно для возможности наблюдения их с разных сторон.

  - Извещатель способен формировать пять видов извещений:

- «Выход извещателя на рабочий режим» – размыканием контактов реле и включением индикаторов с частотой 1 Гц;

- «Норма» - замыканием контактов реле и выключением индикаторов;

-«Тревога» - размыканием контактов реле и включением индикаторов на время (40,2) с или более;

- «Напряжение питания ниже допустимого» – размыканием контактов реле и включением индикаторов с частотой 0,2 Гц и скважностью 20 при снижении напряжения ниже (9,30,2) В;

- «Тревога в режиме память тревоги» – размыканием контактов реле на время (40,2) с и индикацией в соответствии с рисунком 5.

  - С помощью перемычки отключения индикации (перемычка ИНД) в извещателе имеется возможность отключения индикации извещений «Выход извещателя на рабочий режим», «Тревога», «Тревога в режиме память тревоги».

# Технические характеристики

Радиус зоны обнаружения, м:

- при высоте установки 2,4 м………………………………..….……...3,0

- при высоте установки 3,6 м………………………………….……….4,5

- при высоте установки 5,0 м…………………………………………..6,5

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с……..0,3 ÷ 3,0

Допустимый ток через контакты реле, А….………………………….0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В.…………….………..100

Напряжение питания, В...………………………………………...9,5 ÷ 15

Потребляемый ток, мА, не более...…………………………………….17

Габаритные размеры, мм.………….….………..диаметр 90, высота 31,5

Масса извещателя, кг, не более...……….……………………………0,12

Условия эксплуатации:

- рабочая температура, °С..……….…………….от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха …………………до 95% при  35 оС

без конденсации влаги

# Комплектность

  - Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.001 -01 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-24 "Астра-522" исполнение Б | 1 |
| НГКБ.425152.001 ПС - 01 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-24 "Астра-522" исполнение Б. Паспорт | 1 |

# Конструкция и принцип работы

4.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде одного блока, состоящего из корпуса и съемной крышки, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте (см. рисунок 1). При закрепленном на потолке корпусе, крышка снимается одной рукой, поворотом вокруг оси, что представляет удобство монтажа на высоте.

Рисунок 1

4.2 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений тепловых потоков относительно теплового фона помещения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон, формируемых линзой Френеля и четырехплощадочным пироэлектрическим приемником (особой конструкции – для потолочных извещателей).

В извещателе реализован микропроцессорный многопараметрический анализ сигнала, позволяющий уменьшить вероятность ложных срабатываний.

4.3 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма зоны обнаружения

# Порядок установки

5.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

-провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

5.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

5.3 Извещатель следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

а) сделать разметку в соответствии с рисунком 3 или по шаблону;

15,7 мм

54,7 мм

2 отв. Ø 3,5 мм мм

б) снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно корпуса;

4c

в) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстия для ввода проводов в основании корпуса извещателя;

г) закрепить корпус извещателя на потолке помещения;

Рисунок 3

д) подключить извещатель к источнику питания и шлейфу сигнализации (рисунок 4);

Рисунок 4

е) закрыть отверстие для ввода проводов поролоном, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

ж) установить на место крышку извещателя, совместив выступы на крышке с пазами на корпусе и повернув крышку по часовой стрелке, при этом необходимо риску Б на крышке совместить с риской В на корпусе (см. рисунок 1) – в противном случае чувствительность резко уменьшится и появятся мертвые зоны.

- Подготовка к работе

6.1 Подготовку извещателя к работе следует проводить в нижеприведенной последовательности:

а) снять крышку извещателя, выполнив действия по п.5.3 б);

б) установить перемычку ИНД в положение ВКЛ, перемычку ПАМ в положение ВЫКЛ;

в) установить на место крышку извещателя, выполнив действия по п.5.3 ж);

г) подать питание на извещатель и в течение 1 минуты дать ему выйти на дежурный режим;

д) имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3,0 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения по включению световых индикаторов при каждом перемещении;

е) при необходимости (в зависимости от тактики охраны) установить перемычки ИНД и ПАМ в иное положение (см. примечание), для чего:

- снять крышку извещателя, выполнив действия по п.5.3 б);

- установить перемычки ИНД и ПАМ в требуемое положение.

- установить на место крышку извещателя, выполнив действия по п.5.3 ж).

Примечание – При необходимости выдачи тревожного извещения или извещения «Выход извещателя на рабочий режим» без сопровождения включением световых индикаторов перемычку ИНД на плате устанавливают в положение ВЫКЛ. Перемычка ИНД в положении ВЫКЛ не отключает индикацию извещения «Напряжение питания ниже допустимого».

Перемычка ПАМ включает или отключает режим “Память тревоги” (см. раздел 7).

### Режим "Память тревоги"

### 7.1 В режиме "Память тревоги" извещатель способен запоминать и индицировать количество тревожных извещений (не более 7), происшедших за период работы извещателя в данном режиме.

### 7.2 Режим активизируется только через 1 мин после установки перемычки ПАМ в положение ВКЛ или выхода извещателя на режим при установленной ранее перемычке ПАМ в положение ВКЛ - для исключения запоминания тревоги во время установки перемычки. После активизации режима "Память тревоги" индикация тревоги в обычном режиме прекращается. При появлении условий для тревожного извещения извещатель размыкает контакты реле на 4 с и запускает таймер на 1 мин. По истечении времени таймера появляется светодиодная индикация (см. рисунок 5). Каждая следующая сработка добавляется в цикл индикации также через 1 мин. Задержка в 1 мин до появления индикации предназначена для того, чтобы во время осмотра извещателя после окончания периода охраны на предмет сработок и их количества извещатель не индицировал только что происшедшие сработки извещателя в момент входа в помещение.

### 7.3 Сброс индикации можно произвести переключением перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ или отключением питания извещателя. При перестановке перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ извещатель будет работать в обычном режиме индикации.

Количество

сработок

Инд. вкл.

Инд. выкл.

2c

2c

2c

0,5c

2c

2c

2c

0,5c

0,5c

Начало повтора

индикации

1c

1c

Начало индикации

1c

1c

2c

2c

2c

0,5c

Рисунок 5

### Свидетельство о приемке

Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-24 “Астра-522” исполнение Б №

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425152.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись 			расшифровка подписи

год, месяц, число

##### Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-24 “Астра-522” исполнение Б №

заводской номер

Упакован 		ЗАО НТЦ ТЕКО

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность		личная подпись		расшифровка подписи

год, месяц, число

#### Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.001 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 5 лет со дня продажи, но не более. 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

10.4 Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

#### Сведения о рекламациях

11.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием изготовителем.

Претензии без паспорта на извещатель предприятие изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz