Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный

"Астра-531" исполнение ИК

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00981

Руководство по эксплуатации НГКБ.425159.005-01 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного оптико-электронного "Астра-531" исполнение СМ (в дальнейшем – извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

- Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

1.2 Конструкция извещателя обеспечивает его установку на стене, потолке, в дверных и оконных проёмах помещения.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.5 Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

1.6 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных (грызунов), перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

1.7 Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.8 В извещателе предусмотрены:

- световая индикация извещений светодиодным индикатором красного цвета        (в дальнейшем  - индикатор);

- выбор режима обнаружительной способности ИК - канала;

- включение или отключение режима "Память тревоги".

1.9 В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, выходная цепь которого, включаемая в шлейф сигнализации (ШС), обладает конечным сопротивлением не более 8 Ом.

  - Извещатель выдает восемь видов извещений:

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Выход извещателя в дежурный режим";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого".

1.10.1 Извещение "Норма" формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием индикатора при отсутствии в зоне обнаружения движения человека (людей).

1.10.2 Извещение "Тревога" формируется извещателем разомкнутыми контактами реле и включенным состоянием индикатора на время не менее 4 с при обнаружении движения человека в охраняемой зоне. Если установлен режим "Память тревоги", светодиодная индикация включается с задержкой в 1 минуту от начала выдачи извещения.

Рисунок 2

1.10.3 Извещение "Выход извещателя в дежурный режим" формируется извещателем после включения питания включением индикатора с частотой 1 Гц при скважности 2 на время не более 60 с, при этом контакты реле должны быть разомкнуты.

1.10.4 Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" формируется извещателем размыканием контактов реле и включением индикатора с частотой 0,2 Гц, скважностью 50 при понижении напряжения питания извещателя ниже (8,0 - 0,5) В.

# 2Технические характеристики

Максимальная дальность действия, м ..........................................................................5

Угол обзора в горизонтальной плоскости, град.........................................................30

Угол обзора в вертикальной плоскости, град.............................................................95

Время восстановления извещателя в дежурный

режим после выдачи извещения о тревоге

ИК - канала, с, не более................................................................................................10

Напряжение питания, В...................................................................................от 8 до 15

Ток потребления в дежурном режиме и в режиме

"Тревога", мА, не более................................................................................................15

Время технической готовности, с, не более...............................................................60

Допустимый ток через контакты реле, А, не более................................................0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более........................................100

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф

сигнализаии, в дежурном состоянии, Ом, не более.....................................................8

Габаритные размеры, мм..................................................................................62×37×29

Масса извещателя, кг.................................................................................................0,03

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С.........................................................от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % ............................................................до 95 при +35оС без конденсации влаги

# 3Комплектность

  - Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425159.005-01 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Астра-531" исполнение ИК | 1 |
| НГКБ.425159.005-01 РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1 |

#### 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней с двух сторон радиоэлементами. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1.

  - Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия ИК - канала извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника после усиления поступает в микроконтроллер. В микроконтроллере в соответствии с алгоритмом работы принимается решение на формирование извещения "Тревога - ИК".

4.2.2 Структура зоны обнаружения ИК - канала, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

4.3 Описание режимов работы

4.3.1 Режимы работы извещателя задаются установкой или снятием двух перемычек. Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 4.1.

Рисунок 1

Режим "Память тревоги" - позволяет фиксировать факт нарушения охраняемой зоны в период охраны путем постоянного повтора через  0,4 с извещения о тревоге на индикатор до выключения питания.

Режим включается установкой перемычки ПАМ. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин после нарушения. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Сброс светодиодной индикации происходит при выключении питания.

Регулировка обнаружительной способности ИК - канала позволяет изменять величину порога реагирования по напряжению (в рамках соответствия требованиям    ГОСТ Р 50777-95) применительно к различным условиям применения.

#### Маркировка

  - На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

-наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

Таблица 4.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен |
| ИК–РЕЖ | Установлена Снята | Обнаружительная способность ИК – канала высокая Обнаружительная способность ИК – канала нормальная |
| Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки. |  |  |

#### Упаковка

  - Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

  - Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

- Указания мер безопасности

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

#### Порядок установки

8.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- допускается установка извещателя на потолке, стене, в оконных проемах, между рамами;

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зоны нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

8.2 Варианты размещения извещателя приведены на рисунке 3.

8.3 Извещатель следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

Рисунок 3

2 отв.3,5 мм

14 мм

31 мм

а) сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 4 (или непосредственно через основание);

б) снять плату с основания (отогнув зацеп в основании);

в) выдавить отверткой в основании извещателя заглушки монтажных отверстий, необходимых для выбранного варианта установки (на стене или потолке);

г) сделать разметку на несущей поверхности на необходимой высоте  и подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации;

д) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов (см. рисунок 1);

Рисунок 4

е) шурупами закрепить основание извещателя на несущей поверхности;

+ 12 В ОБЩ

РЕЛЕ

ж) установить печатную плату на место;

з) закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 5;

и) закрыть отверстие для ввода проводов для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

Рисунок 5

к) установить на место крышку извещателя.

#### Подготовка к работе

9.1 Снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса.

  - Установить на извещателе перемычки  ИК-РЕЖ и ПАМ в нужное положение, в зависимости от принятой тактики охраны на объекте (см. таблицу 4.1).

  - Установить на место крышку извещателя.

  - Подать питание на извещатель и в течение 60 с дать ему выйти на дежурный режим.

  - Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростями 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью (4±0,5) с по включению индикатора при каждом перемещении.

#### Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание извещателя следует проводить по планово-предупредительной системе, которая предусматривает проведение регламентных работ, приведенных в таблице 10.1.

  - Работу по регламенту № 1 проводят по нижеприведенной методике.

    - Осмотр извещателя и электропроводки проводят путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, качества проводки. При осмотре следует произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

    - При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, необходимо устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

Таблица 10.1

| При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", следует устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя по методике раздела 9. Вид технического обслуживания | Вид работы | Наименование работ |  | Объем работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентное | Регламент № 1 (методика по п. 10.2) | 1 | Внешний осмотр | 1 2 | Осмотр и чистка извещателя от загрязнения Проверка крепления извещателя | Один раз в месяц |
|  |  | 2 | Проверка функционирования | 1 | Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент № 2 (методика по п. 10.3) | 1 | Проверка технического состояния | 1 2 3 | Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к извещателю Проверка работоспособности извещателя Контроль помеховой обстановки | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений "Тревога" в течение 30 дней |

    - Проверку крепления извещателя следует проводить при выключенном извещателе путем попытки его поворота вокруг своей оси в любом направлении. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

    - Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

  - Работу по регламенту № 2 проводят по нижеприведенной методике.

    - Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, следует проводить путем легкого подергивания каждого провода с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

    - Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

    - Контроль помеховой обстановки следует проводить проверкой выполнения требований пп. 8.1, 8.2.

#### Транспортирование и хранение

- 11.1 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

- 11.2 Условия транспортирования извещателя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

- 11.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя соответствует условиям хранения 3 по    ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

- 11.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

11.5  Извещатели не предназначены для транспортирования в неотапливаемых, негерметизированных салонах самолета.

#### Свидетельство о приемке

  - Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Астра-531"  исполнение ИК изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425159.005 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись	                               расшифровка подписи

год, месяц, число

#### Свидетельство об упаковывании

  - Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный "Астра-531"  исполнение ИК упакован ЗАО  НТЦ  ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| __________________ должность | __________________ личная подпись | _________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ год, месяц, число |  |

#### Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425159.005 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz