Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный

"Астра-531" исполнение ИК

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01184

Руководство по эксплуатации НГКБ.425159.005-01 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного оптико-электронного "Астра-531" исполнение ИК (в дальнейшем  извещатель).

### К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

### 1 Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

  - Извещатель формирует поверхностную зону обнаружения дальностью до 5 м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его на стене, потолке, в дверных, оконных проёмах помещения.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ГОСТ 15150-69.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 ГОСТ 27.003-90.

  - На работу извещателя не оказывают влияние естественные воздушные потоки, циркулирующие в закрытом отапливаемом помещении, а также электромагнитное излучение УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для контроля работоспособности.

1.10 В извещателе предусмотрен режим “Память тревоги”, позволяющий фиксировать количество нарушений (до трех), охраняемой зоны путем специального режима светодиодной индикации (рисунок 1). Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ или через 1 мин после выхода извещателя на режим с установленной ранее перемычкой. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через      1 мин. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при выключении питания, либо при снятии перемычки ПАМ.

1.11 В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, которое обладает конечным сопротивлением выходной цепи от 6 до 8 Ом, включаемым в шлейф сигнализации (ШС).

1.12 Извещатель формирует пять видов извещений:

- извещение “Выход извещателя на рабочий режим”;

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Тревога с включенной памятью тревоги";

- извещение “Напряжение питания ниже допустимого”.

1.12.1 Извещение “Выход извещателя на рабочий режим” формируется извещателем  размыканием контактов реле в течение длительности режима, включением  индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2.

1.12.2 Извещение "Норма" формируется извещателем замыканием контактов реле, дублируемое выключением индикатора.

1.12.3 Извещение "Тревога"  формируется извещателем размыканием контактов реле, дублируемое включением индикатора на время (40,2) с.

1.12.4 Извещение "Тревога с включенной памятью тревоги" формируется извещателем размыканием контактов реле на время (40,2) с и индикацией согласно рисунку 1.

1.12.5 Извещение “Напряжение питания ниже допустимого” формируется извещателем размыканием контактов реле, дублируемое включением индикатора с частотой 0,2 Гц и скважностью 20.

Рисунок 1

# 2 Технические характеристики

Максимальная дальность действия, м	5

Угол обзора в горизонтальной плоскости, град, не более	30

Угол обзора в вертикальной плоскости, град, не менее	95

Допустимый ток через цепь сигнального реле, А, не более	0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Напряжение питания, В	от 7,5 до 15

Потребляемый ток, мА, не более	2

Сопротивление цепи, включаемой в ШС в дежурном состоянии, Ом	от 6 до 8

Габаритные размеры, мм, не более	62х37х27

Масса извещателя, кг, не более	0,05

Условия эксплуатации:

диапазон температур, °С	от минус 20 до плюс 50

относительная влажность воздуха, %	до 95 при +35 °С без конденсации влаги

# 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.005-01 | Извещатель охранный поверхностный оптико- электронный «Астра-531» исполнение ИК | 1 шт. |
| АД4.132.019 | Кронштейн | 1 шт. |
|  | Комплект монтажных частей: Винт 2-3х20.01.016 ГОСТ 11652-80 Дюбель 5х25 | 2 шт. 2 шт. |
| НГКБ.425152.005-01 РЭ | Извещатель охранный поверхностный оптико- электронный «Астра-531» исполнение ИК. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к печатной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 2.

Рисунок 2

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений теплового фона помещения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с алгоритмом работы извещателя производит формирование извещения "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного  реле.

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемая извещателем, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Указание мер безопасности

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

# 6  Порядок установки

6.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

6.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

6.3 Выберите вариант установки извещателя. Возможные варианты установки извещателя показаны на рисунке 4.

Рисунок 4

6.4 Извещатель следует устанавливать в следующей последовательности:

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 5 (или непосредственно через основание).

- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки  в паз на торце корпуса;

- снять плату путем отгибания зацепов на корпусе;

- при помощи винтов закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

- выдавить отверткой в основании или крышке извещателя заглушку монтажного отверстия, необходимую для выбранного варианта установки извещателя (на стене или потолке);

- установить печатную плату на место;

- провода, подведенные к извещателю, закрепить в клеммах в соответствии с рисунком 6;

-   установить на место крышку извещателя.

Рисунок 5                                                         Рисунок 6

# 7  Подготовка к работе

7.1 Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последовательности:

- извещатель после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации выдержать в течение 6 ч;

-   снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса;

- снять перемычку «ПАМ»;

- установить на место крышку извещателя;

-   подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежурный режим (индикатор выключится);

-   имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью от 0,3 до 0,5 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения по включению индикатора при перемещении.

#### Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425159.005 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz