|  | «Астра-612» Извещатель охранный поверхностный звуковой Руководство по эксплуатации |  | ОС03 |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного звукового "Астра-612" (далее извещатель) (рисунок 1).

Рисунок 1

Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения разрушения стекол:

- обычного и защищенного полимерной пленкой толщиной от 2,5 до 8 мм;

- армированного толщиной 5,5 и 6 мм;

- узорчатого толщиной от 4 до 7 мм;

- многослойного строительного толщиной от 6 до  8 мм;

- закаленного толщиной от 4 до 6 мм,

площадью не менее 0,1 м2  (при длине одной из сторон не менее 0,3 м),

остекленных конструкций закрытых помещений и выдачи  извещения о тревоге.

- Технические характеристики

Технические параметры акустического канала

Максимальная рабочая дальность

действия извещателя, м, не менее 	6

Рабочие частоты:

первая,  Гц	6000±100

вторая, Гц	150±10

Чувствительность:

на первой рабочей частоте, Дб	80±1

на второй рабочей частоте, Дб	83,5±0,5

Общие технические параметры

Напряжение питания, В	от 8 до 15

Ток потребления, мА, не более	15

Время технической готовности, с, не более	2

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,08

Допустимое напряжение

на контактах реле, В, не более	100

Сопротивление выходной цепи реле

в дежурном состоянии, Ом,	от 6 до 8

Габаритные размеры, мм	70×33×15

Масса извещателя, кг	0,05

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С	от минус 10 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % 	до 95 при +35оС

без конденсации влаги

- Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный поверхностный

звуковой    "Астра-612"	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

- Конструкция

Рисунок 2

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

На плате установлен красный индикатор (далее индикатор) для контроля работоспособности извещателя.

Конструкция извещателя обеспечивает его установку на стене, потолке, в дверных и оконных проёмах помещения.

- Принцип работы

  - Чувствительным элементом акустического канала является электретный микрофон со встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, которые усиливаются и  поступают на микроконтроллер.  Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы принимает решение о наличии разрушения остекленной поверхности или низкочастотных и высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения.

  - В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле для подключения в шлейф сигнализации (далее ШС).

  - Схема зоны обнаружения извещателя представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Информативность

Таблица 1 -  Извещения на индикатор и реле

| Виды извещений | Индикатор | Реле |
| --- | --- | --- |
| Норма | Не горит | + |
| Тревога | Загорается 1 раз на 4 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло (индикация может быть отключена снятием перемычки ИНД на плате извещателя) | – |
| Высокочастотная помеха | Индикация в течение времени воздействия помехи | + |
| Низкочастотная помеха | Индикация в течение времени воздействия помехи | + |
| "+" – реле замкнуто, "– " – реле разомкнуто в течение 4 с, – индикатор горит |  |  |

- Режимы работы

Таблица 2 -  Режимы работы и способы их установки

| Режим работы | Название вилки | Положение перемычки |
| --- | --- | --- |
| Режим "Память тревоги" выключен Режим "Память тревоги" включен | ПАМ | Снята или надета на один штырь вилки Надета на оба штыря вилки |
| Индикация выключена Индикация включена | ИНД | Снята или надета на один штырь вилки Надета на оба штыря вилки |
| Нормальная чувствительность Высокая чувствительность | ЧУВ | Снята или надета на один штырь вилки Надета на оба штыря вилки |

Режим "Память тревоги"  позволяет зафиксировать факт разрушения охраняемого стекла в период охраны. Извещение "Тревога"  повторяется на индикаторе через 0,4 с до выключения питания.  Контакты реле работают в обычном режиме.

Режим с нормальной чувствительностью предназначен для использования на расстоянии менее 3 м от охраняемого стекла толщиной  более 3 мм.

- Установка и подготовка к работе

- Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в упаковке в условиях эксплуатации в течение 12 ч.

Вынуть  извещатель из упаковки.

  - Выбор места установки

    - Рекомендуемая высота установки на стене и расстояние до самой удаленной точки охраняемого стекла

    - Варианты размещения

    - Не рекомендуемые места установки

    - Не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех (о повышенном уровне помех свидетельствуют извещения "Высокочастотная помеха" или  "Низкочастотная помеха").

    - В помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех.

    - При установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности.

    - Провода ШС следует располагать вдали от мощных силовых  и высокочастотных кабелей.

  - Порядок установки и подготовки к работе

| Вытолкнуть защелку основания из паза крышки. Снять крышку |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Сделать разметку на выбранном месте по приложенному основанию или шаблону. Закрепить основание |  |  |
| 3 Выломать в крышке заглушку отверстия для ввода проводов | Отверстие для ввода проводов |  |
| 4 Провести провода от источника питания и ШС через отверстие для ввода проводов. Закрепить провода в клеммах извещателя |  |  |
| 5 Установить перемычку на вилку ИНД Снять перемычку с вилки ПАМ Установить перемычку на вилку ЧУВ |  |  |
| 6 Включить питание извещателя |  |  |

| 7 Провести тестирование извещателя, для чего нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар: - испытательный стальной шар диаметром 21-22 мм, массой 32-48 г, подвешенный на нити длиной 35 см, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его; - не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (таблица 3) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель; 3) при нанесении тестового удара должны загореться индикатор на 4с и разомкнуться реле (проконтролировать на приемно-контрольном приборе) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 Установить перемычки на вилки ИНД и ПАМ в зависимости от принятой тактики охраны на объекте |  |  |
| 9 Установить на место крышку извещателя. Заглушить отверстие для ввода проводов для предохранения извещателя от попадания в него пыли и насекомых |  |  |
| 10 При тестировании системы сигназизации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, снять крышку извещателя и снять перемычку с вилки ЧУВ |  |  |

Шаблон для разметки

Таблица 3 - Угол отклонения шара

| Толщина стекла, мм | Менее 3 | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для стекла, защищенного полимерной пленкой, град | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Угол отклонения шара для остальных видов стекол, приведенных в п. 1.1, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

  - Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется тестировать извещатель  с  помощью испытательного шара  не реже  1 раза в неделю.

- Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- год (первые две цифры) и месяц  изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

- Соответствие стандартам

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по                       ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84.

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель  гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

  - Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение извещателя;

- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

  - Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

  - Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его извещатель не выполнил своих функций.

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция  612-v1_1