### Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 329-      «Астра-6131»

Руководство по эксплуатации НГКБ.425132.009 РЭ

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного звукового радиоканального ИО 329 -      «Астра-6131» (в дальнейшем – извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### 1 Назначение

1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО329 -     «Астра-6131» предназначен для обнаружения разрушения стекол марок: М4 – М7 ГОСТ 111-2001 толщиной от 2,5 до 8 мм - обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по РД 78.148-94; армированного ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм; узорчатого ГОСТ 5533-86 толщиной от 4 до 7 мм; безопасного многослойного строительного ТУ 21-00287177-09-95 толщиной от 6 до 8 мм; закаленного плоского ТУ 5923-001-39790165-98 толщиной от 4 до 6 мм, площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) остекленных строительных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений, с последующей выдачей извещения о тревоге путем дистанционной беспроводной передачи закодированных идентифицируемых сигналов (сообщений) на радиоприемное устройство (РПУ) устройства беспроводной охранно-пожарной сигнализации (УБОПС) "Астра-РИ-М".

1.2 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

1.3 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

1.4 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.5 Извещатель совмещен в одном корпусе с передатчиком.

1.6 Конструкция извещателя обеспечивает их установку на стене и потолке помещения. Рекомендуемая высота установки – не менее 2 м.

1.7 В извещателе имеется световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности.

1.8 Информативность извещателя должна быть не менее пяти, а именно:

- извещение "Выход извещателя на рабочий режим";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого";

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса).

1.8.1 Извещение  "Выход извещателя на рабочий режим" должно формироваться включенным состоянием индикатора на время 0,5 с по готовности к работе извещателя после включения питания (не более 2 с).

1.8.2 Извещение "Норма" должно формироваться извещателем в течение всего времени охраны посылкой сообщения на РПУ и выключенным состоянием индикатора при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

1.8.3 Извещение "Тревога" должно формироваться извещателем посылкой сообщения на РПУ и включенным состоянием индикатора на время 2 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

1.8.4 Извещение "Вскрытие" должно формироваться извещателем посылкой соответствующего сообщения на РПУ при несанкционированном вскрытии корпуса извещателя на величину, обеспечивающую доступ к его органам управления и элементам фиксации.

1.8.5 Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" должно формироваться извещателем посылкой сообщения на РПУ и включением светодиодного индикатора с частотой 0,2 Гц, скважностью 50.

1.8.6 Индикация состояния "Тревога" может быть отключена перемычкой “ИНД”.

##### 2 Технические характеристики

Технические параметры акустического канала.

Извещатель имеет две полосы рабочих частот:

- первая, кГц 	от 4 до 6

- вторая, Гц	от 100 до 200

Максимальная рабочая дальность действия извещателя

в секторе объемного угла 120 0, м , не менее	6

Технические параметры радиоканала.

Диапазон рабочих частот, МГц	433,92±0,2 %

- для извещателя с литерой "1"	433,42

- для извещателя с литерой "2"	433,92

- для извещателя с литерой "3"	434,42

Относительная нестабильность частоты, МГц, не более	±0,010

Мощность излучения, мВт, не более	10

Вид модуляции – частотная манипуляция

со сдвигом, кГц	25

Ширина полосы излучения на уровне

минус 30 дБ, кГц,  не более	90

Относительный уровень побочных излучений

на гармониках до 3 fр, дБ, не более	- 40

Ток, потребляемый извещателем:

- при выключенном передатчике, мкА, не более	130

- при включенном передатчике, мА, не более	8

Напряжение питания, В	от (2,6 - 0,1) до (4,0 + 0,1)

Время технической готовности к работе, с, не более	5

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	50  80  25

Масса извещателя, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 20 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %		до 95  при + 35 °С без конденсации влаги

##### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425132.009 | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 329- «Астра-6131» | 1 шт. |
| НГКБ.425132.009 РЭ | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 329- «Астра-6131». Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

##### 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из корпуса, в котором установлена печатная плата с радиоэлементами, и крышки.

Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.2 Режимы работы

4.2.1Управление режимами работы осуществляется с помощью перемычек.

##### 4.2.2 Установка режимов работы извещателя осуществляют в соответствии с данными таблицы 4.1.

Рисунок 1

Таблица 4.1

| Режим работы | Способ установки режима |
| --- | --- |
| Высокая чувствительность | Перемычка ЧУВ - установлена |
| Нормальная чувствительность | Перемычка ЧУВ - снята |
| Режим "Индикация извещений тревоги" | Перемычка ИНД - установлена |

4.3 Регистрация извещателя в памяти РПУ.

4.3.1 Отключить элемент питания извещателя.

4.3.2 Нажатием кнопки "КН" на РПУ на 1-2 с перевести РПУ в режим ожидания регистрации. При этом светодиод РПУ включен постоянно, а модуль индикации и управления «Астра-812 исп. РИ-М» (далее МИУ) сохраняет текущее состояние.

4.3.3 Подключить элемент питания.

4.3.4 Регистрация произойдет при получении РПУ извещения. При этом светодиод РПУ в течение 4 с индицирует состояние «Тревога», а МИУ отображает номер, присвоенный извещателю.

5 Указания мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5.3 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

### 6 Порядок установки

6.1 Требования к выбору места установки:

- допускается установка извещателя на потолке, стене, между стеклом и занавесями. В случае настенной установки расстояние от пола до извещателя должно быть не менее 2 м;

- не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех;

- в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

- при установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности;

- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м.

6.2 Варианты размещения извещателя приведены на рисунке 2.

Рисунок 2

6.3 На выбранном месте сделать разметку в соответствии с рисунком 3 и установить извещатель в следующей последовательности:

- снять крышку;

- снять плату путем отгибания зацепов на корпусе;

- закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

- установить на место крышку извещателя.

Направление на охраняемое

стекло

40 мм

27 мм

##### Рисунок 3

##### 7 Подготовка к работе

7.1 Проверить правильность монтажа извещателя.

7.2 Установить на извещателе перемычку разрешения индикации.

7.3 Включить извещатель, установив перемычку XS1 и проконтролировать его исправность (светодиод должен включиться на 0,5 с).

7.4 Произвести настройку чувствительности извещателя:

а) перемычку ЧУВ установить в положение "снята"  (нормальная чувствительность);

б) нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого испытательный шар диаметром (21,50,5) мм, массой (408) г, подвешенный на нити длиной (0,350,01) м, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (см. таблицу 7.1) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель.

Если на извещателе при нанесении тестового удара происходит выдача извещения "Тревога", его следует считать настроенным.

Если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Тревога", следует увеличить его чувствительность путем установки перемычки ЧУВ и повторить действия по п. 7.4 б).

Таблица 7.1

| Толщина стекла, мм | Менее 3 | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для обычного стекла, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Угол отклонения шара для защищенного полимерной пленкой стекла, градусов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Примечание – Допускается проверка чувствительности имитатором   "Астра-961" согласно инструкции по его применению.

7.5 Установить на извещателе перемычку ИНД в зависимости от принятой тактики охраны на объекте, и надеть крышку.

8 Свидетельство о приемке

8.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный               ИО329 -      «Астра-6131»

№_____________________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП               ___________________       ______________________

личная подпись                           расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

9 Свидетельство об упаковывании

9.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный               ИО329 -      «Астра-6131»

№_________________________

заводской номер

Упакован___________________ЗАО НТЦ ТЕКО______________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________      ___________________      _____________________

должность                               личная подпись                        расшифровка подписи

_____________________

год, месяц,число

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.464511.003 ТУ1 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяца со дня изготовления*.

10.4 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

*Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz