Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-15/1 "Астра-7" исполнение А

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01134

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.013 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-15/1 "Астра-7" исполнение А (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

  - Извещатель предназначен для установки на горизонтальной плоскости (потолке) с углом обзора зоны обнаружения 360о. Рекомендуемая высота установки 3,6 м.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - В извещателе предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для индикации извещений и режимов работы. Имеется возможность отключения индикатора (режим маскирования).

  - В извещателе предусмотрено несколько режимов работы, устанавливаемых с помощью трех перемычек и задаваемых исходя из конкретных условий применения и тактики охраны (см. таблицу 4.1).

  - Извещатель имеет функцию температурной компенсации.

  - Извещатель выдает шесть видов извещений:

- извещение "Выход извещателя в дежурный режим";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Запоминание тревоги";

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса);

- извещение "Тревога в тестовом режиме".

    - Извещение "Выход извещателя в дежурный режим" формируется извещателем после включения питания размыканием контактов реле и включением индикатора с частотой 1 Гц в течение не более 60 с.

    - Извещение "Норма" (дежурный режим) формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием индикатора при отсутствии в зоне обнаружения движения человека (людей).

    - Извещение "Тревога" (режим «Тревога») формируется извещателем размыканием контактов реле и включением индикатора на время (4,0  0,5) с при обнаружении движения человека (людей) в зоне обнаружения.

    - Извещение "Запоминание тревоги" формируется извещателем включением индикатора согласно рисунку 3, при этом контакты реле должны работать согласно извещению «Тревога».

    - Извещение "Вскрытие" формируется извещателем размыканием цепи ТАМПЕР контактами кнопки при вскрытии корпуса независимо от включения питания извещателя.

    - Извещение "Тревога в тестовом режиме" формируется извещателем в тестовом режиме включением индикатора и размыканием контактов реле на время 2+ 0,1 с при обнаружении движения человека (людей) в зоне обнаружения.

# Технические характеристики

Угол обзора зоны обнаружения...........................................................................................360º

Диаметр зоны обнаружения, м:

- при высоте установки 2,4 м.....................................................................................................6

- при высоте установки 3,6 м.....................................................................................................9

Время восстановления извещателя в дежурный режим, с, не более...................................10

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с......................................от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более............................................................0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более....................................................100

Допустимый ток через контакты микропереключателя

цепи ТАМПЕР, А, не более...................................................................................................0,05

Допустимое напряжение на контактах микропереключателя

цепи ТАМПЕР, В, не более......................................................................................................72

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, Ом, не более............................8

Напряжение питания, В...............................................................................................от 8 до 15

Ток потребления в дежурном режиме и в режиме "Тревога", мА, не более.......................12

Габаритные размеры извещателя, мм, не более................................диаметр 90, высота 31,5

Масса извещателя, кг, не более............................................................................................0,07

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС......................................................................от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %...................до 95 при + 35 оС без конденсации влаги

# Комплектность

  - Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.013 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15/1 «Астра-7» исполнение А | 1 шт. |
| НГКБ.425152.013 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# Устройство и работа

  - Конструкция извещателя

    - Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки, закрывающей доступ к печатной плате с расположенными на ней колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

    - На плате установлен микропереключатель (тампер), который при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

  - Описание работы извещателя

    - Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на схему усиления и фильтрации, а затем в микроконтроллер. Микроконтроллер производит многопараметрический анализ сигнала. В зависимости от выбранной тактики охраны (заданной перемычками) микроконтроллер выдает соответствующие извещения. Микроконтроллер периодически (один раз в 15 мин со случайным временным сдвигом) производит измерение температуры окружающей среды и делает корректировку функции анализа сигнала.

Рисунок 1

    - Диаграмма зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

# Рисунок 2

  - Описание режимов работы

    - Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателей указано в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| РЕЖ | Установлена Снята | Высокая обнаружительная способность Нормальная обнаружительная способность |
| ИНД | Установлена Снята | Индикация извещений тревоги включена Маскирование извещений тревоги |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен |
| Примечание - Перемычка снята, означает - надета на один штырь вилки, перемычка установлена, означает - надета на оба штыря вилки. |  |  |

Регулировка обнаружительной способности позволяет изменять величину порога реагирования по напряжению применительно к различным условиям применения.

Режим "Нормальная обнаружительная способность" позволяет сократить вероятность ложных срабатываний в помещениях с неблагоприятными факторами.

Примечание - В большинстве случаев рекомендуется использовать режим "Нормальная обнаружительная способность".

Тестовый режим - включается на 8 мин, если перемычка ИНД установлена после включения питания в течение времени технической готовности. Режим предназначен для удобного проведения тест - прохода при контроле работоспособности. При этом извещатели будут информировать о тревоге при обнаружении человека в каждой чувствительной зоне включением индикатора и размыканием контактов реле на время 2+ 0,1 с. По истечении 8 мин извещатели автоматически переходят в дежурный режим.

Включение/отключение светодиодной индикации перемычкой ИНД позволяет пользователю включить или отключить дублирование светодиодом состояния контактов реле.

Режим "Память тревоги" позволяет фиксировать наличие и количество извещений о тревоге (до трех), в период охраны, путем специального режима светодиодной индикации (см. рисунок 3).

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин после нарушения. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при снятии перемычки ПАМ, либо при выключении питания.

Рисунок 3 – Светодиодная индикация в режиме "Память тревоги"

# Маркировка

  - На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

- Упаковка

  - Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

  - Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

- Указания мер безопасности

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

# Порядок установки

  - При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- извещатель рекомендуется устанавливать на горизонтальной плоскости (потолке) от пола помещения так, чтобы ось, проходящая через центр основания извещателя и отверстия для ввода проводов была параллельна стене;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

  - При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в объемной зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зоны нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

  - Извещатель следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

а) снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно корпуса;

б) сделать разметку на потолке охраняемого помещения и подвести провода;

в) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстия для ввода проводов в основании извещателя;

г) шурупами закрепить основание извещателя;

д) закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 4;

Рисунок 4

е) закрыть отверстия для ввода проводов для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

ж) установить на место крышку извещателя, совместив выступы крышки с пазами корпуса и повернув крышку по часовой стрелке.

# Подготовка к работе

  - Снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно корпуса.

  - Установить или снять перемычку РЕЖ, исходя из конкретных условий применения, перемычку ИНД установить, перемычку ПАМ снять. Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 4.1.

  - Установить на место крышку извещателя.

  - Подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти на дежурный режим.

  - Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и  3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью (4,0  0,2) с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

  - Снять крышку извещателя, выполнив действия по п. 8.3 а), и установить или снять перемычки ИНД и ПАМ, исходя из выбранной тактики охраны (см. таблицу 4.1).

  - Установить крышку извещателя.

# Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание извещателя следует проводить по планово-предупредительной системе, которая предусматривает проведение регламентных работ, приведенных в таблице 10.1.

  - Работу по регламенту № 1 проводят по нижеприведенной методике.

    - Осмотр извещателя и электропроводки проводят путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, качества проводки. При осмотре следует произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

    - При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, необходимо устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

    - При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", следует устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя по методике раздела 9.

Таблица 10.1

| Вид технического обслуживания | Вид работы | Наименование работ |  | Объем работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентное | Регламент № 1 (методика по п. 10.2) | 1 | Внешний осмотр | 1 | Осмотр и чистка извещателя от загрязнения | Один раз в месяц |
|  |  |  |  | 2 | Проверка крепления извещателя |  |
|  |  | 2 | Проверка функционирования | 1 | Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент № 2 (методика по п. 10.3) | 1 | Проверка технического состояния | 1 | Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к извещателю | При поступлении с объекта двух и более ложных |
|  |  |  |  | 2 3 | Проверка работоспособности извещателя Контроль помеховой обстановки | Извещений "Тревога" в течение 30 дней |

    - Проверку крепления извещателя следует проводить при выключенном извещателе путем попытки его поворота вокруг своей оси в любом направлении. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

    - Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

  - Работу по регламенту № 2 проводят по нижеприведенной методике.

    - Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, следует проводить путем легкого подергивания каждого провода с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

    - Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

    - Контроль помеховой обстановки следует проводить проверкой выполнения требований по пп. 8.1, 8.2.

# Транспортирование и хранение

  - Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

  - Условия транспортирования извещателя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя соответствует условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

- Свидетельство о приемке

  - Извещатель не предназначен для транспортирования в неотапливаемых, негерметизированных салонах самолета.

Извещатель охранный объемный оптико – электронный ИО 409-15/1 “Астра-7” исполнение А

№___________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ 425152.013 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись		    расшифровка подписи

год, месяц, число

- Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный объемный оптико – электронный ИО 409-15/1 “Астра-7” исполнение А

№______________

заводской номер

упакован ЗАО  НТЦ  ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________         _____________________        ___________________

должность                                        личная подпись                                расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.013 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется на исправный предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz