|  | ЗАО Научно - Технический Центр "ТЕКО" |
| --- | --- |
| ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АСТРА – 712 («Астра-712/4», «Астра-712/8») Руководство по эксплуатации НГКБ.425511.005-01 РЭ Редакция документа 712-8v5_0 Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00460 Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00457 г. Казань |  |

Содержание

1 Назначение, маркировка, упаковка	4

2 Указания мер безопасности	5

3 Основные сведения и особенности

3.1 Основные сведения	6

3.2 Основные особенности	7

4 Технические характеристики	8

5 Информативность	12

6 Устройство прибора	17

7 Перечень принятых терминов, определений и понятий	20

8 Установка прибора	22

9 Задание режимов работы с помощью перемычек	24

10 Конфигурирование с помощью ПК	26

11 Регистрация и удаление идентификаторов ТМ	30

12 Смена ПО	32

13 Подключение дополнительного оборудования по линии расширения	33

14 Подготовка к работе, проверка работоспособности	34

15 Использование прибора

15.1 Использование прибора при его конфигурировании в качестве охранного	35

15.2 Использование прибора при его конфигурировании в качестве пожарного	36

16 Техническое обслуживание	36

17 Гарантии изготовителя	37

Приложение А	38

Приложение Б	43

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Астра-712/4» и прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Астра-712/8» (в дальнейшем - прибор).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации прибора допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

АКБ – встроенная аккумуляторная батарея;

Брелок «Астра-Р»– радиопередающие устройства «РПД Астра-Р» или «РПД-М Астра-Р»;

ЗО – внешний звуковой оповещатель;

ЗС – встроенный звуковой сигнализатор;

Идентификатор ТМ - вещественный идентификатор «Touch Memory»;

Индикатор – встроенный светодиодный индикатор «ПИТ», «ШСх», где х  - номер ШС;

КЗ – короткое замыкание;

Кнопка управления – переключатель кнопочный;

Коммуникатор - GSM коммуникатор «Астра-882»;

Модули «Астра-821», «Астра-822» - модуль силовых реле «Астра-821», модуль релейный «Астра-822»;

Модуль индикаторов - модуль выносных индикаторов «Астра-861»;

Модуль сопряжения - модуль сопряжения компьютера с линией расширения «Астра-982»;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

Прибор «Астра-712/4» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-712/4»;

Прибор «Астра-712/4МР» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-712/4МР»;

Прибор «Астра-712/8» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-712/8»;

Прибор «Астра-712/8МР» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-712/8МР»;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

«РПД Астра-РИ» - радиопередающее устройство «РПД Астра-РИ»;

«РПУ Астра-Р» - радиоприемное устройство «РПУ Астра-Р» исполнение ТМ;

«РПУ Астра-РИ» - радиоприемное устройство «РПУ Астра-РИ»;

РСПИ – радиоканальная система передачи извещений;

СО – внешний световой оповещатель;

СПИ – система передачи извещений;

ШС – шлейф сигнализации.

- Назначение, маркировка, упаковка

1.1 Прибор предназначен для контроля ШС с установленными охранными или пожарными извещателями, управления внешними звуковыми и световыми оповещателями, выдачи извещений о нарушении ШС на ПЦН через релейные выходы, обеспечения питания активных извещателей постоянным напряжением.

1.2 Исполнения приборов «Астра-712/4» и «Астра-712/8» идентичны друг другу, как по внешнему виду, так и по конструктивному исполнению.

1.3 Дополнительно прибор производят в исполнениях:

- прибор «Астра-712/4 МР»;

- прибор «Астра-712/8 МР»,

предназначенных для использования при объединении нескольких приборов (до 15 приборов) по линии расширения в комплекс под управлением ППКОП «Астра-812», для увеличения емкости и информативности системы. Приборы «Астра-712/4 МР» и «Астра-712/8 МР» отличаются от других исполнений тем, что не имеют цепей электропитания 220В и им требуется внешний резервированный источник питания постоянного тока.

1.4 На этикетке, расположенной на основании снизу прибора указаны:

- наименование прибора и предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц – двумя цифрами;

- знаки соответствия сертификатам.

1.5 На этикетке, расположенной внутри крышки прибора указаны:

- наименование прибора;

- параметры электропитания прибора;

- назначение перемычек для управления режимами работы прибора;

- информация по состояниям ШС.

1.6 Способ упаковывания прибора и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствует ГОСТ 23170-78.

1.7 Прибор упакован в потребительскую тару – картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

- 2 Указания мер безопасности

2.1 При эксплуатации прибора следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».

2.2 Источником опасного напряжения в приборе являются клеммы подвода сетевого напряжения к трансформатору.

2.3 Монтаж-демонтаж прибора производить при отключенном напряжении сети.

- 3 Основные сведения и особенности

3.1 Основные сведения

3.1.1 Прибор предусматривает постановку/снятие с охраны двумя способами:

- с использованием идентификаторов ТМ или устройств, имитирующих работу идентификатора ТМ, например, «РПУ Астра-Р» (в качестве идентификатора ТМ используется брелок «Астра-Р»);

- с помощью кнопки управления или других устройств, имеющих выход с двумя фиксированными состояниями (замкнут/разомкнут).

3.1.2 Прибор имеет два основных типа ШС: «Охранный» и «Пожарный».

Прибор с ШС охранного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение». Распознавание состояния ШС «Неисправность» не производится.

Прибор с ШС пожарного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение», «Неисправность», «Внимание».

В ШС прибора могут быть включены:

- извещатели, выходные цепи приемно-контрольных приборов, имеющие выход типа сухой контакт (релейный) и работающие на замыкание или размыкание;

- пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу сигнализации с минимальным напряжением не менее 9 В и максимальным остаточным напряжением на сработавшем извещателе не более 6 В (например, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-71/1 «Астра-421» исполнение П и аналогичные).

3.1.3 Прибор обеспечивает выдачу извещения о тревоге на ПЦН при полном отключении основного и резервного электропитания.

3.1.4 В приборе предусмотрена возможность управления внешними устройствами посредством выхода «ВЗ/СН» (взят/снят) типа «открытый коллектор» (например, для управления радиоканальными передатчиками других комплексов).

3.1.5 Прибор рассчитан для непрерывной круглосуточной работы.

3.1.6 Конструкция прибора не рассчитана на его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, воды, а также в пожароопасных помещениях. Прибор не предназначен для использования в составе систем автоматического управления пожаротушением.

3.2 Основные особенности

- Гибкость в выборе режимов работы.

- Установка режимов работы, как с помощью перемычек, так и с помощью ПК.

- Простота настройки прибора для обычного уровня установщика.

- Общепринятые тактики работы и способы выдачи извещений.

- Режимы работы и надежность прибора рассчитаны и для работы с РСПИ.

- Хорошо различимая понятная двухцветная индикация.

- Информационная шина для подключения внешних устройств «Астра» – устройства передачи извещений (радиоканал 433,92 МГц, GSM канал, ПК и др.), функциональные устройства (релейные модули, индикации, управления и др.).

- АКБ большой емкости (7,2 А/ч) обеспечивает реально длительное резервирование электропитания всего комплекса устройств, подключенных к прибору (АКБ поставляется по отдельной поставке).

- Мощный выход для питания извещателей и внешней нагрузки постоянным током (до 0,75А).

- Защита от перегрузок и неправильных действий цепей ШС, питания, АКБ.

- Дополнительная клемма подключения нагрузки непосредственно к АКБ (например, сирена или радиоканальный передатчик).

- Наличие выключателя-предохранителя цепи 220 В.

- Прочный и эстетичный пластмассовый корпус.

- Постоянное развитие производителем ПО прибора и возможность его обновления в приборе (функция смены ПО) в процессе установки или использования прибора.

- Низкая вероятность отказа за счет современных конструкторских решений, технологии сборки и диагностики прибора.

- 4 Технические характеристики

Количество ШС, подключаемых к прибору:

- для «Астра-712/4»	4

- для «Астра-712/8»	8

Питание прибора осуществляется:

а) для приборов «Астра-712/4» и  «Астра-712/8» от:

- сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В, не более	220 −33+22

- АКБ 7,2 А/ч, В, не более	12 −2+2

б) для приборов «Астра-712/4МР» и  «Астра-712/8МР» от:

- резервированного источника постоянного тока, В, не более	12−1+2,2

Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока

в дежурном режиме (без учета внешней нагрузки) и в режиме

тревоги, Вт, не более	15

Ток, потребляемый прибором от АКБ, мА, не более:

а) для прибора «Астра-712/4»:

- в дежурном режиме	150

- в режиме “Тревога”	170

б) для прибора «Астра-712/8»:

- в дежурном режиме	180

- в режиме «Тревога»	200

Максимальный ток нагрузки выходов:

- внешнего ЗО, А, не более:

а) с АКБ (через клеммы «ЗО» и «+АКБ»)*	1,5

б) без АКБ (через клеммы «ЗО» и «+12В»)	0,1

- в) для приборов «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР»	1,5

- внешнего СО 12В (клеммы «СО» и «+12В»), мА, не более	50

- управления (клеммы «ВЗ/СН» и «+12В»), мА, не более	50

- выходы ПЦН (клеммы «реле 1», «реле 2», «реле 3») 100В, мА, не более	100

Количество релейных выходов	3

Ток максимальной нагрузки по выходу «+12B»*, мА, не более	750±50

Величина пульсации по выходу «+12B»*, мВ, не более	100

Ток при коротком замыкании по выходу «+12B», мА, не более	40±20

- Время работы от АКБ в дежурном режиме без учета питания

- внешней нагрузки*, ч, не менее:

- - для прибора «Астра-712/4» 	48

- - для прибора «Астра-712/8» 	36

- Напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда

- (при отсутствии сетевого напряжения)*, В, не менее	11,5±0,3

- Напряжение источника питания, при котором включается

- индикация «Питание ниже нормы», для приборов

- «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР», В, не более	11±0,3

- Напряжение АКБ, при котором происходит отключение прибора

- (при отсутствии сетевого напряжения), В, не более	10,5±0,3

- Параметры шлейфа сигнализации:

- напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме, В	от 9 до 14

- ток короткого замыкания по ШС, мА, не более	20±0,3

- Время интегрирования ШС, мс, не более:

- охранный	70+10

- пожарный	300+30

- Сопротивление проводов ШС (без учета выносного элемента), Ом, не более:

- охранный	220

- пожарный	150

- Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым

- проводом и «Землей», кОм, не менее:

- охранный 	20

- пожарный 	50

- Сопротивление ШС, кОм, в состоянии:

- «Норма»	…от 3 до 5

- «Нарушение» охранный	от 0 до 3 или более 5

- «Нарушение» пожарный	от 1,5 до 3 или от 5 до 12

- «Неисправность» пожарный	от 0 до 1,5 или более 12

- Сопротивление пожарного ШС в режиме двойной сработки, кОм, в состоянии:

- «Норма»	от 3 до 5

- «Нарушение»	от 0 до 1,5 или от 5 до 12

- «Внимание»	от 1,5 до 3

- «Неисправность»	более 12

Ток в ШС для питания извещателей, не более 	3 мА

Количество регистрируемых идентификаторов TM, не более	28

Масса прибора, кг, не более:

с АКБ	3,9

без АКБ	1,3

Габаритные размеры прибора, мм, не более	145х185х75

Прибор сохраняет работоспособность при:

а) температуре окружающей среды, С°:

с АКБ	от минус 10 до плюс 50

без АКБ	от минус 30 до плюс 50

б) относительной влажности воздуха, %	до 98 при +35 С° без конденсации влаги

в) вибрационных нагрузках (синусоидальная вибрация)

в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении, g	0,1 (0,98 м/с2)

- 5 Информативность

- 5.1 Информативность прибора приведена в таблице 5.1

Примечание – Вид и количество извещений прибора зависит от установленных режимов работы прибора.

Таблица 5.1 - Информативность прибора (количество видов извещений)

| № п/п | Тип извещения | Реакция прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Охрана ПЦН» на реле *установка от ПК | Формируется замкнутыми контактами реле в режиме «Взят» при отсутствии нарушения ШС, отнесенных к данному пультовому выходу |
| 2 | «Тревога ПЦН» на реле *установка от ПК | Формируется разомкнутыми контактами реле в режиме «Снят» и при нарушении ШС, отнесенных к данному выходу в режиме «Взят» или полном отключении электропитания прибора |
| 3 | «Охрана» на реле * установка от ПК | Формируется замкнутыми контактами реле в режиме «Взят» при отсутствии нарушения ШС, отнесенных к данному выходу и всегда в режиме «Снят» |
| 4 | «Тревога» на реле * установка от ПК | Формируется разомкнутыми контактами реле только при нарушении ШС, отнесенных к данному выходу в режиме «Взят» или полном отключении электропитания прибора |
| 5 | «Готов» на индикаторы «ШСх» | Включение индикаторов зеленым цветом один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2) при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если данный ШC снят с охраны |
| 6 | «Не готов» на индикаторы «ШСх» | Индикаторы выключены при нахождении параметров соответствующих ШС в состоянии «Нарушение», в режиме «Снят» |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |
| № п/п | Тип извещения | Реакция прибора |
| 7 | «Охрана» на индикаторы «ШСх» | Индикаторы включены зеленым цветом при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», в режиме «Охрана» |
| 8 | «Тревога» («Пожар») на индикаторы «ШСх» | Включение индикаторов красным цветом один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2) при нахождении параметров ШС в состоянии «Нарушение», в режиме «Охрана» |
| 9 | «Неисправность» на индикаторы «ШСх» | Включение индикаторов красным цветом два раза в секунду (с частотой 2Гц, скважностью 2) при нахождении параметров пожарного ШС в состоянии «Неисправность» |
| 10 | «Внимание» на индикаторы «ШСх» | Включение индикаторов зеленым цветом два раза в секунду (с частотой 2Гц, скважностью 2) при нахождении параметров пожарного ШС с режимом двойной сработки в состоянии «Нарушение» по одному извещателю |
| 11 | «Питание норма» на индикатор «ПИТ» | Индикатор включен зеленым цветом при наличии напряжения сети 220 В и подключенном исправном АКБ |
| 12 | «Питание от АКБ» на индикатор «ПИТ»* | Включение индикатора зеленым цветом один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2) при отсутствии сети 220 В и напряжении АКБ в норме |
| 13 | «Разряд АКБ» на индикатор «ПИТ»* | Индикатор включен красным цветом при отсутствии сети и разряде АКБ ниже допустимой нормы |
| 14 | «Питание ниже нормы» на индикатор «ПИТ»** | Индикатор включен красным цветом при внешнем питании ниже допустимой нормы |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |
| № п/п | Тип извещения | Реакция прибора |
| 15 | «Неисправность АКБ» на индикатор «ПИТ»* | Включение индикатора красным цветом один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2), если АКБ отсутствует или отключен прибором для защиты от глубокого разряда, при переполюсовке или КЗ на клеммах подключения |
| 16 | «Перегрузка на клемме «+12В» на индикатор «ПИТ»* | Включение индикатора красным цветом два раза в секунду (с частотой 2Гц, скважностью 2) при перегрузке по выходу питания внешних устройств постоянным током |
| 17 | «Тревога» на ЗС | Непрерывный звук при переходе охранного ШС, находящегося на охране, в состояние «Нарушение» (по истечении времени задержки на вход для ШС1) 1) |
| 18 | «Пожар» на ЗС | Прерывистый звук один раз в две секунды (с частотой 0,5Гц, скважностью 2) при переходе пожарного ШС в состояние «Нарушение» 1) |
| 19 | «Неисправность» на ЗС | Прерывистый звук два раза в секунду (с частотой 2Гц, скважностью 2) при переходе пожарного ШС в состояние «Неисправность» 1) |
| 20 | «Внимание» на ЗС | Прерывистый звук два раза в секунду (с частотой 2Гц, скважностью 2) при переходе пожарного ШС в режиме двойной сработки ШС в состояние «Внимание» 1) |
| 21 | «Смена питания» на ЗС | Прерывистый звук 0,25 с один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 4) при изменении состояния питания прибора (переход на АКБ и обратно). Длительность 10 с |
| 22 | «Изменение состояния кнопки вскрытия корпуса» на ЗС | Прерывистый звук 0,25 с один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 4) при вскрытии или закрытии корпуса прибора. Длительность 10 с |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |
| № п/п | Тип извещения | Реакция прибора |
| 23 | «Постановка ШС на охрану с помощью кнопки управления или идентификатора ТМ» на ЗС | Однократный звуковой импульс при замыкании контактов кнопки управления (если установлен режим постановки на охрану от кнопки управления) или при принятии идентификатора ТМ прибором с полномочиями на взятие (если установлен режим постановки на охрану от идентификатора ТМ) |
| 24 | "Снятие ШС с охраны с помощью кнопки управления или идентификатора ТМ» на ЗС | Двукратный звуковой импульс при размыкании контактов кнопки управления (если установлен режим постановки на охрану от кнопки управления) или при принятии идентификатора ТМ прибором с полномочиями на снятие (если установлен режим постановки на охрану от идентификатора ТМ) |
| 25 | «Отбой идентификатора ТМ» на ЗС | Три звуковых импульса подряд при неверном коде идентификатора ТМ, если режим постановки на охрану от идентификаторов ТМ |
| 26 | «Задержка» на ЗС | Прерывистый звук один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2) в течение времени задержки на вход-выход |
| 27 | «Снят» на СО | Выключен, если хотя бы один из ШС снят с охраны |
| 28 | «Охрана» на СО | Включен постоянно в режиме «Взят» при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма» |
| 29 | «Тревога», «Пожар», «Неисправность», «Внимание» на СО | Прерывистое включение один раз в секунду (с частотой 1Гц, скважностью 2) в режиме «Взят» при нахождении параметров хотя бы одного ШС в состоянии «Нарушение» |
| 30 | «Тревога» на ЗО | Постоянное включение в режиме «Взят» при нахождении параметров хотя бы одного охранного ШС в состоянии «Нарушение» (по истечении времени задержки на вход)1) |
| 31 | «Пожар» на ЗО | Включение один раз в секунду при нахождении параметров хотя бы одного пожарного ШС в состоянии «Нарушение» |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |
| № п/п | Тип извещения | Реакция прибора |
| 32 | «Неисправность» ЗО | Включен постоянно при переходе хотя бы одного пожарного ШС в состояние «Неисправность» |
| 33 | «Внимание» ЗО | Включение один раз в секунду при переходе пожарного ШС в режиме двойной сработки состояние «Нарушение» по одному извещателю |
| 34 | «Конец задержки» на ЗО | Кратковременное включение на 0,15с по окончании времени задержки на выход |
| 35 | «Постановка ШС на охрану с помощью кнопки управления или идентификатора ТМ» на ЗО | Однократный звуковой импульс при замыкании контактов кнопки управления (если установлен режим постановки на охрану от кнопки управления) или при принятии идентификатора ТМ прибором с полномочиями на взятие (если установлен режим постановки на охрану от идентификатора ТМ) |
| 36 | «Снятие ШС с охраны с помощью кнопки управления или идентификатора ТМ» на ЗО | Двукратный звуковой импульс при размыкании контактов кнопки управления (если установлен режим постановки на охрану от кнопки управления) или при принятии идентификатора ТМ прибором с полномочиями на снятие (если установлен режим постановки на охрану от идентификатора ТМ) |
| 37 | «Отбой идентификатора» на ЗО | Три звуковых импульса подряд при неверном коде идентификатора, если режим постановки на охрану от идентификаторов ТМ |
| - Примечание - Длительность извещения в заводской установке 180 с (можно изменить от ПК). * Кроме приборов «Астра-712/4МР» и «Астра-712/8МР» ** Только для приборов «Астра-712/4МР» и «Астра-712/8МР» |  |  |

- 6 Устройство прибора

- 6.1 Конструктивно прибор выполнен в виде блока со съемной крышкой. Внутри блока приборов «Астра-712/4» и  «Астра-712/8» установлена печатная плата с элементами, а так же  сетевой трансформатор, АКБ, предохранитель-выключатель (кроме приборов «Астра-712/4МР» и  «Астра-712/8МР»). Внешний вид представлен на рисунке 1 и 2.

- Рисунок 1. Внешний вид приборов «Астра-712/4» и  «Астра-712/8»

- Рисунок 2. Внешний вид приборов «Астра-712/4МР» и  «Астра-712/8МР»

6.2 АКБ выполняет функцию резервного источника питания при отсутствии сетевого напряжения. Габаритные размеры аккумуляторного отсека прибора позволяют использовать в нем АКБ емкостью до 7,2 А/ч. При разряде АКБ ниже 10,5В и отсутствии сетевого напряжения прибор переходит в «спящий» режим работы с минимальным потреблением. В «спящем» режиме прибор отключает все подключенные к нему нагрузки и не контролирует состояние ШС. Выход из «спящего» режима осуществляется по восстановлению сетевого напряжения, с теми же состояниями ШС. При разряде АКБ ниже 10 В и отсутствии сетевого напряжения прибор производит самовыключение, без последующего восстановления состояний ШС.

Важно! Если АКБ вами подключен к прибору при отсутствии напряжения 220В, то прибор не подключит АКБ в схему (защитная блокировка) – необходимо после подключения АКБ включить питание 220 В.

- 6.3 Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- узла обработки ШС;

- узла обработки идентификаторов ТМ и кнопки управления;

- узла управления реле;

- узла управления внешними звуковым и световым оповещателями;

- узла управления встроенным звуковым оповещением и индикацией;

- формирователя сигналов линии расширения;

- датчика открытия передней крышки.

6.4 Процессор обеспечивает:

- ввод и обработку аналоговых сигналов по каналам ШС;

- ввод и обработку сигналов от контакта блокировки-вскрытия;

- управление пультовыми реле;

- управление ЗС и индикаторами;

- управление ЗО;

- управление внешним устройством через клемму «ВЗ/СН»;

- обмен информацией с приборами, подключенными к линии расширения;

- контроль параметров электропитания и управление защитными цепями.

6.5 На плате прибора имеется разъем (штыревая вилка) для подключения линии расширения при диагностике, конфигурировании или смене ПО с помощью ПК.

- 7 Перечень принятых терминов, определений и понятий

Автоперевзятие – функция для охранного типа ШС или группы однотипных охранных ШС, привязанных к одному реле, предназначенная для автоматического взятия на охрану, по истечении заданного промежутка времени, после состояния «Тревога» при условии восстановления данного ШС или группы ШС в состояние «Норма».

Тихая тревога – функция для охранного типа ШС или группы однотипных охранных ШС, привязанных к одному реле, предназначенная для скрытой выдачи извещения о тревоге только на реле ПЦН.

Круглосуточный режим охраны – функция для охранного типа ШС или группы однотипных охранных ШС, привязанных к одному реле, предназначенная для круглосуточной охраны. ШС при этом ставится на охрану автоматически, по переходу параметров ШС в состояние «Норма». Снятие из дежурного режима заблокировано, приводит только к сбросу извещения о тревоге.

Двойная сработка – функция для пожарного типа ШС или группы пожарных ШС, привязанных к одному реле. Тактика выдачи извещений следующая:  при сработке одного пожарного извещателя выдается извещение «Внимание», а при сработке двух и более извещателей - «Пожар».

Время интегрирования – время нарушения ШС, при котором прибор будет считать нарушение большей длительности действительным, а меньшей длительности – помехой.

Время задержки на выход – для ШС1 и ШС2 с задержкой на вход/выход - время от момента начала постановки прибора под охрану до перехода в режим «Взят» при этом нарушения ШС во время задержки на выход не фиксируются.

Время задержки на вход – для ШС1 и ШС2 с задержкой на вход/выход время от момента перехода ШС состояние «Нарушение» до начала выдачи извещения «Тревога» на ЗО и ЗС.

Тактика «Открытой двери» - для ШС1 и ШС2 с задержкой на выход. Процесс взятия на охрану (начало отсчета времени задержки на выход) начнется, только если ШС находится в состоянии «Нарушение». При этом взятие на охрану происходит сразу при восстановлении параметров ШС до окончания установленной задержки на выход.

Тактика «Закрытой двери» - для ШС1 и ШС2 с задержкой на выход. Процесс взятия на охрану (начало отсчета времени задержки на выход) начнется, только если ШС находится в состоянии «Норма». При этом взятие на охрану происходит после окончания установленной задержки на выход, если ШС находится в состояние «Норма».

Проходная зона – функция для охранных ШС, подразумевает взятие на охрану вместе с последним взятым ШС.

Линия расширения – информационная шина, физически 2-х проводная, к которой могут подключаться внешние устройства (радиоканал 433,92 МГц, GSM канал, релейные модули, модули индикации, модули управления и др.) для расширения функций прибора или создания комплексов приборов, а также ПК через модуль сопряжения «Астра-982» для конфигурирования прибора или обновления его программного обеспечения.

Режим «Ведомый» – режим работы прибора совместно с внешними дополнительными устройствами «Астра» по линии расширения в качестве «ведомого», т.е. управление обменом информацией от внешнего устройства (например, «РПД Астра-РИ» и др.).

Режим «Ведущий» – режим работы прибора совместно с внешними дополнительными устройствами «Астра» по линии расширения в качестве «ведущего», т.е. управление обменом информацией от прибора к внешнему устройству (например, модули «Астра-821», «Астра-822», модуль индикаторов, коммуникатор и др.).

Примечание – Для работы прибора автономно без внешних устройств «Астра» на линии расширения режим работы должен быть «ведущий».

- 8 Установка прибора

8.1 Прибор устанавливается на стене или других конструкциях охраняемого помещения, в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

8.2	 Монтаж прибора производить в соответствии с РД.78.145-93 «Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

8.3	 Установку прибора производить в следующей последовательности.

- 8.3.1 Определить место установки прибора.

8.3.2 Снять крышку прибора, предварительно отвернув два крепежных винта.

- 8.3.3 Произвести разметку крепежных отверстий на стене по основанию прибора, просверлить монтажные отверстия, установить в них крепежные дюбеля;

8.3.4 Шурупами закрепить основание прибора на несущей поверхности.

- 8.3.5 Электромонтаж к выходным клеммам прибора вести в соответствии с рисунком 3 для приборов «Астра-712/4», «Астра-712/8» (кроме  приборов «Астра-712/4МР» и «Астра-712/8МР»), в соответствие с рисунком 4 - для приборов «Астра-712/4МР» и «Астра-712/8МР».

8.3.6 Для установки кнопки управления необходимо:

- просверлить монтажное отверстие в месте установки кнопки управления в крышке прибора;

- к клеммам «+ТМ», «-ТМ» подвести провода от кнопки управления;

- установить кнопку управления на крышке прибора;

- установить крышку прибора на место.

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- 9 Задание режимов работы с помощью перемычек

9.1 Режимы работы, задаваемые перемычками (рисунок 5), приведены в таблице 9.1

- Рисунок 5

- Таблица 9.1

| Условное обозначение | Наименование перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Режим постановки на охрану | Снята | При помощи идентификаторов ТМ |
|  |  | Установлена | При помощи кнопки управления |
| П2 | Режим работы по линии расширения Ведущий/ведомый | Снята | Ведомый |
|  |  | Установлена | Ведущий |
| П3 | Режим автоперевзятия | Снята | Запрещен |
|  |  | Установлена | Разрешен |
| Продолжение таблицы 9.1 |  |  |  |
| Условное обозначение | Наименование перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| П4, П5 | Режим работы всех ШС прибора | Сняты | Все ШС охранные: ШС1 охранный с задержкой, остальные ШС охранные мгновенные |
|  |  | П4 установлена П5 снята | ШС1 охранный с задержкой, ШС2 пожарный, остальные ШС охранные мгновенные |
|  |  | П4 снята П5 установлена | Все ШС охранные: ШС1 охранный с задержкой, ШС2 охранный, круглосуточный, тихая тревога, остальные ШС охранные мгновенные |
|  |  | Установлены | Все ШС пожарные |
| П6 | Режим задержки на вход/выход (для охранного ШС1) | Снята | Отключен (ШС1 - мгновенный) |
|  |  | На нижние два штыря | 30с на вход, 1 мин на выход |
|  |  | На верхние два штыря | 1 мин на вход, 2 мин на выход |
| П7 | Режим выбора конфигурации или работы с ПК | Снята | Использование конфигурации из памяти прибора (состояние остальных перемычек игнорируется) |
|  |  | На нижние два штыря | Использование конфигурации от перемычек |
|  |  | На верхние два штыря | Подключение к ПК (для смены ПО или конфигурирования) |
| Продолжение таблицы 9.1 |  |  |  |
| Условное обозначение | Наименование перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| П8 | Отключение линия расширения | Снята | Линия расширения отключена (физически), для технологических нужд |
|  |  | Установлена | Линия расширения подключена |

- 10 Конфигурирование с помощью ПК

10.1 Поставляемый прибор имеет заводские установки, для использования которых необходимо снять перемычку П7, при этом положение остальных перемычек игнорируется прибором. Заводские установки приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Режим работы | Параметры |
| --- | --- |
| ШСх | Охранный, мгновенный, время интегрирования 70 мс |
| Задержка на вход (для ШС1 и ШС2) Задержка на выход (для ШС1 и ШС2) | 0с 0с |
| Режим работы по линии расширения | Ведомый |
| Постановка на охрану | ТМ |
| Функция «Автоперевзятие» | Разрешена |
| Время на автоперевзятие | 240 с |
| Тактика работы ШС1 и ШС2 | «Закрытая дверь» |
| Функция «Тихая тревога» | Запрещена |
| Продолжение таблицы 10.1 |  |
| Режим работы | Параметры |
| Функция «Проходная зона» | Запрещена |
| Режимы работы реле | ПЦН тревога |
| Привязки реле к ШС | ШС1 - реле 1, ШС2 - реле 2, ШС3-ШС8 – реле 3 |
| Задержка реле по ШС1 и ШС2 | Нет |
| Время включения ЗО и ЗС | 180 с |
| Извещения ЗО и ЗС | Полный набор |

10.2 Если условия эксплуатации прибора отличаются от предусмотренных заводскими установками можно произвести изменение конфигурации с помощью ПК.

Для изменения режимов работы прибора с помощью ПК использовать ПО «Pconf712/х» (распространяется бесплатно с сайта www.teko.biz) и модуль сопряжения (не входит в комплект поставки).

Последовательность действий:

- отключить питание прибора;

- отсоединить провода приборной линии расширения от прибора (для модуля сопряжения новой модификации отсоединение не обязательно);

- установить перемычку П7 в режим подключения к ПК;

- подключить модуль сопряжения к плате прибора проводами в соответствии c рисунком 6 (перемычка П8 установлена) или разъемом, в соответствии с рисунком 7 (перемычка П8 снята), при этом совместив верхнюю отметку на разъеме модуля сопряжения с верхним штырем вилки на плате;

- включить питание прибора, при этом индикатор «ПИТ» должен быть непрерывно включен красным цветом;

- на ПК запустить Pconf712/х.ехе, выбрать соответствующий тип прибора;

- установить необходимые режимы работы прибора согласно инструкциям ПО;

Рисунок 6

- Рисунок 7

- после завершения работы с ПК, отключить питание прибора;

- снять перемычку П7 (режим использования конфигурации из памяти прибора);

- установить перемычку П8 (для работы с линией расширения);

- проверить работоспособность прибора согласно записанной конфигурации.

10.3 Режимы работы прибора и функции, доступные для изменения от ПК:

  - тактика открытая/закрытая дверь (для ШС1 и ШС2);

  - время на вход, время на выход (для ШС1 и ШС2);

  - автоперевзятие (для охранных ШС);

  - время для перевзятия;

  - тихая тревога (для охранных ШС);

  - проходная зона (для охранных ШС);

  - круглосуточный режим (для охранных ШС);

  - двойная сработка (для пожарных ШС);

  - время интегрирования 70/300 мс (для охранных ШС);

  - выбор способа управления прибором ТМ/КН;

  - внесение новых кодов идентификаторов ТМ и назначение им полномочий;

  - привязки ШС к реле;

  - режимы работы реле;

  - задержка реле по ШС1 и ШС2;

  - время включения ЗО и ЗС;

  - ограничение извещений ЗО и ЗС.

10.4 Режимы работы реле приведены в таблице 10.2.

- Таблица 10.2

| Наименование режима | Описание режима |
| --- | --- |
| ПЦН - Тревога | Реле замыкается при постановке на охрану, размыкается при тревоге или снятии с охраны |
| Тревога | Реле замкнуто во взятом и снятом состоянии при наличии питания, размыкается только в состоянии «Тревога» |
| ПЦН - Контрольный | Реле замыкается при постановке на охрану, размыкается при тревоге или снятии с охраны при замкнутой кнопке на вскрытие крышки прибора (т.е. дополнительно контролирует вскрытие). При отсутствии привязки ШС к данному типу реле - оно дублирует состояние кнопки вскрытия |
| Продолжение таблицы 10.2 |  |
| Наименование режима | Описание режима |
| Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке на охрану (по истечении времени задержки на выход), пульсирует при тревоге, размыкается при снятии |
| Исполнительный | Реле замыкается на время 10 с при постановке на охрану или снятии с охраны |
| ПЦН внимание | Реле замыкается в дежурном режиме, размыкается при сработке одного пожарного извещателя, в режиме распознавания двойной сработки |
| Пожарная тревога | Реле замыкается в дежурном режиме, размыкается при нарушении. В режиме двойной сработки размыкается при нарушении по двум извещателям |
| Неисправность | Реле замыкается в состоянии «Норма» для пожарных ШС, размыкается в состоянии «Обрыв», «Короткое замыкание» |
| Специальный | Создание нового режима работы реле |

- 11 Регистрация и удаление идентификаторов ТМ

Запись (стирание) кода дополнительных идентификаторов ТМ в память прибора можно осуществить с помощью кнопки ТМ на печатной плате или ПК, при подключенном считывателе «Астра-ТМ» к клеммам прибора «+ТМ» и «-ТМ».

11.1 Регистрация (удаление) идентификатора ТМ при помощи кнопки ТМ.

Последовательность действий:

отключить питание прибора (вытащить держатель предохранителя и вынуть предохранитель, отключить АКБ путем снятия клеммы с одного из ее полюсов);

Примечание  - При полном выключении прибора должны отключаться оба источника питания (сеть переменного тока и АКБ).

- снять перемычку режима постановки на охрану П1 (режим постановки на охрану при помощи идентификатора ТМ);

- нажать кнопку ТМ и включить питание прибора (вставить предохранитель в держатель предохранителя);

- прибор находится в режиме регистрации (удаления) идентификатора ТМ, если индикатор «ШС1» непрерывно включен красным цветом. Отпустить кнопку ТМ;

- прибор находится в режиме ожидания регистрации (удаления) идентификатора ТМ, если индикатор «ШС1» включается зеленым цветом;

- для стирания кодов ранее зарегистрированных идентификаторов ТМ, нажать кнопку ТМ, индикатор «ШС1» должен быть непрерывно включен красным цветом, и удерживать ее в течение 10с до автоматического выключения индикатора «ШС1» (все коды ранее зарегистрированных идентификаторов ТМ стерты из памяти прибора), отпустить кнопку ТМ;

- для регистрации новых идентификаторов ТМ, кратковременно нажать кнопку ТМ, при этом индикатор «ШС1» должен на время нажатия включиться красным цветом и выключиться. Если после отпускания кнопки ТМ индикатор «ШС1» начал включаться красным цветом, то количество зарегистрированных идентификаторов ТМ составляет максимально возможное (28 шт.);

- поднести идентификатор ТМ к считывателю «Астра-ТМ». При успешной регистрации на данный идентификатор ТМ назначаются полномочия на взятие/снятие обоих ШС, при этом индикатор «ШС1» должен быть непрерывно включен зеленым цветом. При неудачной регистрации или наличии данного идентификатора ТМ в памяти прибора, индикатор «ШС1» должен включиться красным цветом;

- кратковременно нажать кнопку ТМ, прибор перейдет в режим ожидания регистрации (удаления) идентификатора ТМ;

- повторить, если нужно, процедуру регистрации или удаления;

- для перехода прибора в дежурный режим выключить питание прибора и установить перемычки согласно нужной конфигурации из таблицы 9.1 настоящего руководства.

11.2 Регистрация (удаление) идентификатора ТМ с помощью ПК производится в режиме конфигурирования от ПК.

- 12 Смена ПО

12.1 Функция смены ПО позволяет пользователю при необходимости обновить ПО прибора до более современного с большим набором функций.

12.2 Для смены ПО прибора необходимо:

- с сайта производителя www.teko.biz скачать непосредственно ПО для прибора и ПО Flasher для работы ПК с прибором;

- отсоединить провода линии расширения от прибора (клеммы «+Л», «Общ»);

- установить перемычку П7 на приборе в положение для работы с ПК;

- подключить модуль сопряжения к прибору (клеммы «+Л», «Общ» или через вилку на плате прибора см. рисунки 6 и 7);

-  включить питание прибора (по цепи ~220 В), при этом, если индикатор «ПИТ» включен, то прибор находится в режиме смены ПО;

- на ПК запустить Flasher.exe;

- пользуясь справкой для ПО, запустить процедуру смены ПО;

-	после запуска процедуры индикатор «ПИТ» должен выключиться, а с началом программирования включиться красным цветом. Подтверждением удачного окончания процедуры смены ПО является выдача прибором кратковременного звукового сигнала и переключение индикатора с красного цвета на зелёный, а также появление соответствующего сообщения на экране ПК;

- в случае неудачного завершения процедуры смены ПО соответствующее сообщение появится на экране ПК, а прибор при попытке включения будет издавать постоянный звуковой сигнал до момента повторной инициализации с помощью программы.

- 13 Подключение дополнительного оборудования по линии расширения

13.1 К прибору по линии расширения (до 200 м) можно подключить:

- «РПД Астра-РИ» – для передачи извещений по радиоканалу (диапазон 433,92 МГц). «РПД Астра-РИ» выполняет роль «радиоудлинителя». На «РПУ Астра-РИ» можно получать все извещения, которые выдает прибор. «РПД Астра-РИ» необходимо установить в «расширенный режим работы»;

- коммуникатор  – для передачи извещений на мобильный телефон в виде SMS;

- модуль индикаторов – для организации выносной индикации - дублирует состояние индикаторов прибора. Дополнительных действий в модуле индикаторов производить не нужно, кроме подключения к нему напряжения питания;

- модули «Астра-821», «Астра-822» – для организации дополнительных релейных выходов прибора. Модули реле можно сконфигурировать (настроить режимы) от ПК, при этом доступно установить привязки ШС прибора к определенным номерам реле модуля, режим работы реле и тип извещений, которые они будут отрабатывать и др.

13.2 Особенности подключения и эксплуатации:

- Для линии расширения необходимо обеспечить следующие параметры: активное сопротивление проводов не более 100 Ом, емкость между сигнальной линией и общим проводом не более 0,033 мкФ.

- Соединить клеммы прибора «+Л» и «Общ» проводами с аналогичными клеммами на другом устройстве.

- Установить в приборе, с помощью перемычки П2, необходимый режим работы с внешним устройством – для работы с «РПД Астра-РИ» – режим «ведомый», для всех остальных – режим «ведущий».

- Сведения по эксплуатации дополнительных устройств смотрите в соответствующих руководствах по эксплуатации. Дополнительных действий с прибором производить не нужно.

- 14 Подготовка к работе, проверка работоспособности прибора

14.1 Подключить прибор согласно приложению А для приборов «Астра-712/4», «Астра-712/8» (кроме приборов «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР»): рисунок А.1 для подключения к прибору извещателей, имеющих выход типа сухой контакт (релейный) и работающих на замыкание или размыкание, рисунок А.2 для подключения к прибору активных извещателей или согласно приложению Б для приборов «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР»: рисунок Б.1 для подключения к прибору извещателей, имеющих выход типа сухой контакт (релейный) и работающих на замыкание или размыкание, рисунок Б.2 для подключения к прибору активных извещателей. Произвести установку режимов работы прибора при необходимости удобным вам способом (с помощью перемычек или ПК).

14.2 Проверить правильность произведенного монтажа. Подключить питание прибора.

14.3 Провести проверку работоспособности прибора в следующей последовательности:

а) подключить клеммы к АКБ, при этом прибор не должен включаться;

б) включить питание прибора (вставить предохранитель в держатель предохранителя), подать напряжение 220 В;

в) после теста включения прибора индикатор «ПИТ» включится зеленым цветом;

г) отключить разъем от АКБ, при этом через время не более 5с индикатор «ПИТ» должен включаться красным цветом один раз в секунду, а ЗС будет выдавать короткие сигналы в течение 10 с, затем подключить разъем обратно;

д) дождаться перехода ШС прибора в состояние «Готов» (индикатор «ШС» включается один раз в секунду зеленым цветом). При не готовности ШС (индикатор «ШС» выключен) проверить ШС;

Примечание - Если ШС сконфигурирован как пожарный или круглосуточный охранный, то состояния «Готов» у данного ШС нет, ШС автоматически переходит в режим «Взят».

е) перевести прибор в режим «Взят» замыканием кнопки управления или подключением идентификатора ТМ к считывателю «Астра-ТМ», проверить соответствие извещений на ЗС, индикаторы, ЗО, СО, реле, клемму «ВЗ/СН» в состояние «Норма» и «Нарушение» для ШС;

ж) снять прибор с охраны размыканием кнопки управления или подключением идентификатора ТМ к считывателю «Астра-ТМ», проверить соответствие извещений на ЗС, индикаторы, ЗО, СО, реле, клемму «ВЗ/СН» в состояние «Норма» и «Нарушение» для ШС, а также сброс и последующее восстановление питания через 10 с на клемме пожарного ШС.

- 15 Использование прибора

- 15.1 Использование прибора при его конфигурировании в качестве охранного

15.1.1 Взятие объекта под охрану производить в следующем порядке:

– закрыть все окна, форточки, двери и т.п.;

– взять прибор под охрану замыканием кнопки управления (если установлен данный режим);

- выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь;

- взять прибор под охрану идентификатором ТМ (если установлен данный режим и считыватель «Астра-ТМ» снаружи);

- по окончании времени задержки на выход (если установлен данный режим) зафиксировать включение СО и кратковременное включение ЗО – в этом случае прибор находится в режиме «Взят».

15.1.2 Снятие объекта с охраны производить в следующем порядке:

- снять прибор с охраны идентификатором ТМ (если установлен данный режим и считыватель «Астра-ТМ» снаружи);

- открыть входную дверь - при этом происходит нарушение ШС и переход в режим «Тревога» (если прибор не снят с охраны идентификатором ТМ снаружи помещения), индикатор ШС и СО должны выдать извещения «Тревога», а ЗС должен выдать извещение «Задержка»;

– в течение установленного времени задержки снять прибор с охраны размыканием кнопки управления (если установлен данный режим и прибор не снят с охраны снаружи помещения идентификатором ТМ). Если время от момента открытия двери (нарушения ШС) до снятия прибора с охраны превышает значение установленного времени задержки на вход, то включится ЗО. Извещение «Тревога ПЦН» на реле передается немедленно после нарушения ШС (без задержки на вход).

15.2 Использование прибора при его конфигурировании в качестве пожарного.

15.2.1 Взятие объекта на пожарную охрану производить в следующем порядке:

– убедиться в исправности ШС (извещение «Готов» на индикаторы). При неисправности (обрыв или короткое замыкание) на индикаторы выводится извещение «Неисправность». При неисправности ШС устранить неисправность и осуществить сброс питания ШС размыканием кнопки управления или идентификатором ТМ;

– взять прибор под охрану замыканием кнопки управления или идентификатором ТМ;

- зафиксировать включение индикатора «ШС» и СО - прибор перешел в дежурный режим и контролирует ШС.

15.2.2 Снятие объекта с пожарной охраны производить в следующем порядке:

Примечание - Прибор находится в пожарной охране круглосуточно. Снятие необходимо для восстановления извещателей в исходное (дежурное) состояние после извещения «Пожар».

– произвести снятие прибора размыканием кнопки управления, или идентификатором ТМ - прибор осуществляет отключение (сброс) питания ШС на время 10с. В течение этого времени на индикатор «ШС» выдается извещение «Не готов»;

- по восстановлению питания ШС и выходу подключенных к ШС пожарных извещателей на рабочий режим, прибор переходит в состояние «Готов» с выдачей соответствующего извещения на индикатор «ШС» и СО.

- 16 Техническое обслуживание

16.1 Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния прибора;

б) проверку надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;

в) проверку соответствия технических характеристик и работоспособности согласно настоящему руководству.

16.2 Проверка технического состояния прибора организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы прибора и настоящее руководство по эксплуатации и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтера ОПС.

Примечания

1 Подключение и отключение внешних устройств производить только при отключенном питании прибора.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности прибора.

- 17 Гарантии изготовителя

17.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий НГКБ.425511.005 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

17.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

17.3 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более      2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

17.4 Прибор, у которого в течение гарантийного срока выявлены неисправности или отказы в работе, безвозмездно заменяется на исправный предприятием-изготовителем.

- Приложение А

- (обязательное)

- Схемы внешних подключений приборов «Астра-712/4», «Астра-712/8»

- (кроме приборов «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР»)

- Рисунок А.1. Схема подключения извещателей, имеющих выход типа сухой контакт (релейный) и работающих на замыкание или размыкание

- Где:

- Е1 – извещатель с нормально-замкнутой входной цепью;

- Е2 – извещатель с нормально-разомкнутой входной цепью;

- GB1 – аккумуляторная батарея 12 В, 7а/ч;

- НА1 – внешний звуковой оповещатель;

- HL1 – внешний световой оповещатель;

- К1 – считыватель "Астра-ТМ";

- R1 – резистор 3,9 кОм;

- S1 – кнопка управления ;

- Т1 – трансформатор;

- ХТ1 – держатель  предохранителя-выключателя FU1.

Рисунок А.2. Схема подключений активных извещателей

Где: GВ1 – аккумуляторная батарея 12 В, 7а/ч; НА1 – внешний звуковой оповещатель; HL1 – внешний звуковой оповещатель;К1 – считыватель «Астра-ТМ»; n – количество извещателей (n ≤ 30); R1…R30, R32…R62, R64…R94, R96…R126, R128…R158, R160…R190, R192…R222, R224…R254 – резистор 2  кОм; R31, R63, R95, R127, R159, R191, R223, R255 – номинал см. таблицу А.2; S1 – кнопка управления;     Т1 – трансформатор; Х1…Х247 -  активный извещатель; ХТ1 – держатель предохранителя FU1.

Таблица А.2

| - Количество извещателе, n | - Номинал резисторов, кОм |
| --- | --- |
| - менее 10 | - 3,9 |
| - от 10 до 15 | - 4,7 |
| - от 16 до 20 | - 6,2 |
| - от 21 до 25 | - 8,2 |
| - от 26 до 30 | - 10 |
| - Примечание – Данный расчет номиналов произведен для извещателей пожарных дымовых «Астра-421» исполнение П. Для извещателей других производителей устойчивая работа прибора обеспечивается подбором резисторов согласно руководству по эксплуатации на извещатель. |  |

- Приложение Б

- (обязательное)

- Схемы внешних подключений приборов «Астра-712/4МР», «Астра-712/8МР»

- Рисунок Б.1. Схема подключения извещателей, имеющих выход типа сухой контакт (релейный) и работающих на замыкание или размыкание

- Где: GB1 – аккумуляторная батарея 12 В, 7 а/ч; НА1 – внешний звуковой оповещатель; НL1 – внешний звуковой оповещатель; К1 – считыватель «Астра – ТМ»; n – количество извещателей (n ≤ 30); R1…R30, R32…R62 – резистор 2 кОм; R31, R63 – номинал см. таблицу А.2; S1 – кнопка управления; Т1 – трансформатор; Х1…Х61 – активный извещатель; ХТ1 – держатель предохранителя FU1.

Рисунок Б.2. Схема подключений активных извещателей

НА1 – внешний звуковой оповещатель; HL1 – внешний звуковой оповещатель; К1 – считыватель   «Астра-ТМ»; n – количество извещателей (n ≤ 30); R1…R30, R32…R62, R64…R94, R96…R126, R128…R15 8, R160…R190, R192…R222, R224…R254 – резистор 2кОм; R31, R63, R95, R127, R159, R191, R223, R255 – номинал см. таблицу А.2 приложение А; S1 – кнопка управления; Х1…Х247 -  активный извещатель.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Kроме приборов «Астра-712/4МР» и  «Астра-712/8МР».

Kроме приборов «Астра-712/4МР» и  «Астра-712/8МР».

Допустимый разброс значений сопротивления не более 10%.

 Допустимый разброс значений сопротивления не более 10%.

 При температурах вне диапазона от 0 до плюс 40 ºС время заряда полностью разряженного АКБ увеличивается до 1,5 раз.

 Гарантийный срок не распространяется на АКБ.