|  | ЗАО Научно - Технический Центр "ТЕКО" |
| --- | --- |
| ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АСТРА – 812 Руководство по эксплуатации НГКБ.468313.008 РЭ Редакция документа 812-RIMv13_1 Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00269 Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00268 г. Казань |  |

Содержание

1 Назначение	6

2 Технические характеристики	7

3 Комплектность	9

4 Устройство ППКОП	9

5 Описание работы ППКОП	11

6 Общий опрос	16

6.1 Основной режим	17

6.2 Просмотр журнала	20

6.3 Просмотр состояния раздела	21

6.4 Просмотр состояния извещателей по номерам	23

6.5 Просмотр состояния извещателей по разделу	25

6.6 Просмотр неисправностей системы	26

6.7 Просмотр состояния ведомых устройств	26

6.8 Меню пользователя	27

7 Задание режимов работы с помощью клавиатуры	31

8 Задание режимов работы с помощью ПК и обновление ПО	52

9 Сброс пароля инженера	53

10 Информативность ППКОП	53

11 Указания мер безопасности	56

12 Порядок установки	57

13 Использование прибора	60

13.1 Регистрация брелоков РПДК с полномочиями на взятие/снятие	60

13.2 Постановка на охрану	61

13.3 Постановка с исключением зон	61

13.4 Снятие с охраны	62

14 Гарантии изготовителя 	63

Приложение А	64

Приложение Б	65

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Астра-812".

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации ППКОП допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для версии ПО 812с_RIMv1_8.

Для ППКОП существует несколько версий ПО, которые определяют назначение и принцип работы ППКОП. Структура обозначения версий для ППКОП следующая:

- версия 1_Х (заводская версия ПО) – для работы в комплексе УБОПС «Астра-РИ-М», с поддержкой одного РПУ;

- версия 2_Х – для работы в комплексе УБОС «Астра-РИ», с поддержкой одного РПУ;

- версия 3_Х – для работы в комплексе УБОПС «Астра-РИ-М», с поддержкой четырех РПУ;

- версия 5_Х – для работы в комплексе УБОС «Астра-РИ», с поддержкой четырех РПУ.

Для обеспечения работы ППКОП в других конфигурациях необходимо осуществить смену ПО прибора, при помощи ПО Flasher или Pconf812 (см. www.teko.biz) и модуля сопряжения «Астра-982», поверх заводской версии ПО прибора.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

"Астра-421" исполн. РК - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП 21210-1 "Астра-421" исполнение РК;

Брелоки РПДК - извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный «РПДК Астра-РИ-М»;

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор;

ЗО – внешний звуковой оповещатель;

ЗС – встроенный звуковой сигнализатор;

Конфигурирование – задание режимов работы прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Астра-812";

Ключ ТМ  - вещественный идентификатор Touch Memory;

Модуль индикации – модуль выносных индикаторов «Астра-861»;

Модуль сопряжения «Астра-982» - модуль сопряжения компьютера с линией расширения «Астра-982»;

ПО - программное обеспечение;

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812";

Релейные модули – модуль силовых реле «Астра-821», модуль релейный «Астра-822»;

РПУ - ретранслятор периферийный РО19-64-1"РПУ Астра-РИ-М";

РПДИ - охранные и пожарные извещатели "Астра-РИ-М";

Считыватель - считыватель «Астра-ТМ»;

СО – внешний световой оповещатель;

УБОС «Астра-РИ» -  устройства беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ»;

УБОПС «Астра-РИ-М» - устройства беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-РИ-М»;

GSM коммуникатор – GSM коммуникатор «Астра-882».

- Назначение

  - ППКОП предназначен для автономной и централизованной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния 16 разделов, до 48 адресных устройств (РПДИ), подключенных через ретрансляторы периферийные; управления внешними исполнительными устройствами, выдачи извещений о тревоге через два встроенных релейных выхода и внешние релейные модули. ППКОП не имеет собственных ШС или возможности непосредственно работать с любыми типами извещателей.

  - Посредством линии расширения к ППКОП может быть подключен РПУ.

  - ППКОП обеспечивает возможность изменения своих настроек и конфигурирования параметров всего комплекса со своей встроенной клавиатуры.

  - ППКОП имеет возможность назначения РПДИ в логические разделы (до 16), установки привязки двух внутренних и до 64 внешних (модули релейные) реле к разделам, установки режимов работы реле, назначения полномочий на взятие/снятие разделов с помощью кодов встроенной клавиатуры (до 32 кодов) и с помощью ключей ТМ (до 96 ключей ТМ).

  - В дальнейшем все извещения отображаются на ЖКИ ППКОП с детализацией до индивидуально адресуемого устройства.

  - ППКОП может контролировать РПУ с общим количеством радиопередающих устройств не более 48 одной литеры.

  - ППКОП предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

- Технические характеристики

Количество поддерживаемых извещателей, шт	48

Напряжение питания, В	от 10,3 до 15,0

Ток потребления, мА, не более	100

Время технической готовности, с, не более	10

Габаритные размеры, мм	145 × 31 × 110

Масса, кг, не более	0,250

ППКОП обеспечивает коммутацию внешнего оборудования в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Виды оповещателей | Коммутируемая нагрузка (максимальные значения) |
| --- | --- |
| Внешний световой оповещатель | 12В, 50 мА |
| Внешний звуковой оповещатель | 30В, 1,5А |
| Реле ПЦН1, ПЦН2 | 0,1 А ,100 В при коммутируемой мощности не более 10ВА |

Условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50

относительная влажность воздуха, % 	95 при +35°С без конденсации влаги

Перечень поддерживаемого оборудования:

ретранслятор периферийный РО19-64-1"РПУ Астра-РИ-М", шт	1

модуль силовых реле «Астра-821», шт	до 16

модуль релейный «Астра-822», шт	до 16

модуль выносных индикаторов «Астра-861», шт	до 16

GSM коммуникатор «Астра-882», шт	1

3         Комплектность

- Комплект поставки ППКОП приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.468313.008 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Астра-812" | 1 шт. |
| НГКБ.434449.001 | Модуль сопряжения компьютера с линией расширения «Астра-982» | 1 шт. |
| НГКБ.754463.230 | Вкладыш | 1 шт. |
|  | Комплект монтажных частей: Винт 2-4х40.01.096 ГОСТ 11652-80 Дюбель 6х40 | 4 шт. 4 шт. |
| НГКБ.468313.008 РЭ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Астра-812". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

- Устройство ППКОП

ППКОП состоит из основания, в котором установлена печатная плата с радиоэлементами, крышки с клавиатурой и знакосинтезирующим жидкокристаллическим индикатором (две строки по 16 символов). Внешний вид ППКОП приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

Примечание - На вилку ХР1 в рабочем режиме должна быть установлена перемычка, кроме режима конфигурирования ППКОП при подключении модуля сопряжения "Астра-982" с помощью разъема.

- Описание работы ППКОП

  - Вся информация о состоянии ППКОП выводится на ЖКИ:

  - Клавиатура ППКОП состоит из 18 клавиш. Назначение клавиш и их сочетаний приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Клавиши | Назначение |
| --- | --- |
|  | Завершение ввода значения поля или команды |
|  | Выход в режим "Общий опрос" (основной) или предыдущее меню |
|  | Просмотр состояния всех разделов |
|  | Просмотр событий в журнале. Перемещение вверх - вниз по системе меню |
|  | Перемещение влево - вправо при просмотре значений и переключение на вторую часть сообщения |
| … | Набор пользовательских кодов, пароля и других цифровых значений |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |
| Клавиши | Назначение |
| или | Вход в меню пользователя по паролю пользователя или вход в сервис-меню по паролю инженера |
|  | Просмотр журнала событий с последнего события |
| и далее … | Просмотр журнала событий с номера события 100, 200 и т.д. |
| Запрос на ввод номера раздела: 1, 2 . . . 16 | Просмотр состояния раздела с заданным номером (во второй строке по пролистыванию влево - вправо – список извещателей, которые не готовы) |
|  | Просмотр состояния извещателей по номерам |
| Запрос на ввод номера раздела: 1, 2 . . . 16 | Просмотр состояния извещателей по разделу |
|  | Просмотр списка неисправностей системы (извещатели, ведомые устройства, ППКОП) |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |
| Клавиши | Назначение |
|  | Просмотр состояния ведомых устройств (GSM коммуникатор «Астра-882») |
| Код | Ввод кода постановки/снятия разделов |
| Код | Постановка (если разрешена) с исключением зон (при неисправности зоны, извещателя) |
| Примечание – «Код» - зарегистрированный код пользователя, содержащий от 3 до 6 цифр |  |

По нажатию клавиши  можно просмотреть состояние всех 16 разделов, при этом на ЖКИ выводится сообщение:

Где:

В – взят;

Г – готов;

Н – не готов;

П- пожар для пожарного раздела;

Т – тревога для охранного раздела;

" _ " (пропуск) - нет ни одного РПДИ с привязкой к данному разделу.

Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела.

Примечание - В рабочем режиме выход из всех состояний ППКОП производится по клавише  или автоматически через (10±1) с.

  - В ППКОП реализован энергонезависимый журнал на 1000 событий для регистрации всех событий, происходящих в системе (подробнее см. п. 6.2).

  - События в системе и их отображение на ЖКИ ППКОП приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Событие |  |  | Источник события |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия в системе |  |  |  |
| Вкл. пит. : пульт Взят разд. 16 Взят # разд. 16 Снят разд. 16 Взят разд. 16 Снят разд. 16 Взят авт разд. 16 |  | По коду 32 По коду 32 По коду 32 По ключу ТМ 32 По ключу ТМ 32 Автовзятие |  |
| Информационно-предупредительные (неисправности) |  |  |  |
| Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. система |  | Неисп. пит : пульт Вскрытие : пульт Неисп. пит : РПУ Вскрытие : РПУ Блокир. РК : РПУ Нет связи : GSM Неиспр. 21 : GSM Нет SIM : GSM |  |
| Продолжение таблицы 5.2 |  |  |  |
| События |  | Источник события |  |
| Неиспр. система Неиспр. система Неиспр. разд. 16 Неиспр. разд. 16 Неиспр. разд. 16 Неиспр. разд. 16 Восст. система Восст. система Восст. система Восст. система Восст. система Восст. система Восст. система Восст. система Восст. разд. 16 |  | Нет PIN : GSM Нет сети : GSM Неисп. пит. : РПД192 Вскрытие : РПД192 Нет связи : РПД192 Неисп. общ. : РПД192 Восст. пит : пульт Восст. вск : пульт Восст. пит : РПУ Восст. вск : РПУ Восст. РК : РПУ Восст. свз : РПУ Восст. свз : GSM Восст. нсп : GSM Восст. пит : РПД192 |  |
| Восст. разд. 16 Восст. разд. 16 Восст. разд. 16 Восст. разд. 16 |  | Восст. вск : РПД192 Восст. свз : РПД192 Восст. нсп : РПД192 Внимание : РПД192 |  |
| Извещения со статусом ТРЕВОГА |  |  |  |
| Тревога разд. 16 Тревога разд. 16 |  | Тревога : РПД192 Вскрытие : РПД192 |  |
| Продолжение таблицы 5.2 |  |  |  |
| События |  | Источник события |  |
| Тревога разд. 16 Пожар разд. 16 Тревога система Тревога система Тревога система Тревога система Тревога система |  | Нет связи : РПД192 Пожар : РПД192 Вскрытие : пульт Вскрытие : РПУ Блокир. РК : РПУ Нет связи : РПУ Нет связи : GSM |  |

Отображение события на ЖКИ ППКОП зависит от статуса, присвоенного извещению. Например, если извещение «Вскрытие» ППКОП имеет статус «Неисправность», то оно будет отображено на ЖКИ в виде неисправности системы. Если извещению присвоен статус «Тревожное», то оно будет отображено на ЖКИ в виде тревожного извещения.

5.5 ППКОП обеспечивает следующие режимы работы:

- Общий опрос;

- Задание  режимов работы с помощью клавиатуры;

- Задание  режимов работы с помощью ПК и обновление ПО.

- Общий опрос

При включении питания ППКОП производит самотестирование, инициализацию установок и конфигурации. При положительном результате тестирования ППКОП переходит в режим "Общий опрос". В данном режиме осуществляется опрос устройств, подключенных к линии расширения (РПУ, GSM коммуникатора, релейных устройств, модулей индикации).

Режим «Общий опрос» подразделяется на следующие режимы:

- Основной режим;

- Просмотр журнала;

- Просмотр состояния раздела;

- Просмотр состояния извещателей по номерам;

- Просмотр состояния извещателей по разделу;

- Просмотр неисправностей системы;

- Просмотр состояния ведомых устройств;

- Меню пользователя.

Опрос подключенных устройств и регистрация событий осуществляется независимо от режима. Время нахождения в режимах просмотра ограничено временем «бездействия» - 4 мин, по истечению которого ППКОП возвращается в основной режим.

6.1   Основной режим

В основном режиме на ЖКИ выводятся: в верхней строке – состояние прибора и текущее время, во второй строке - последнее событие в системе:

,

если разделу присвоено собственное имя:

ППКОП может находится в нескольких состояниях:

- Тревога;

- Взят;

- Неисправность;

- Готов;

- Не готов.

6.1.1 Состояние «Тревога»

При получении извещения о тревоге от РПДИ ППКОП переходит в состояние "Тревога", при этом на ЖКИ выводится извещение о типе и источнике возникновения тревожной ситуации. Для снятия тревоги используются коды пользователей или ключи ТМ с соответствующими полномочиями. Извещения о тревоге выводятся также на реле ПЦН (в соответствии с их привязками), ЗС, ЗО и в линию расширения.

    - Состояние «Взят»

При постановке раздела(ов) на охрану по коду с клавиатуры ППКОП, в соответствии с полномочиями кода, с использованием ключей ТМ, подключаемых к считывателю, или с помощью брелоков РПДК ППКОП переходит в состояние "Взят". На ЖКИ выводится сообщение:

где время события на ЖКИ индицируется в течение (10±1) с.

При постановке разделов ППКОП формирует установленную пользователем задержку на выход от 0 до 254 с (для раздела № 1 – раздела с задержкой на выход), ожидая получения извещений, через линию расширения от РПУ, о восстановлении («Норма») РПДИ. Нарушения и восстановления по РПДИ, в течение задержки на выход, не фиксируются. Если за время задержки на выход не произошло восстановление РПДИ, то раздел №1 не будет «Взят» под охрану, будет выведено сообщение «Неготов разд. 1». Разделы с 2 по 16 без задержки на выход и к моменту постановки все РПДИ данного раздела должны передать извещение о восстановлении («Норма»), состояние раздела в этом случае отображается как «Готов» («Г») (п. 5.2 или 6.3). Только в этом случае раздел будет взят под охрану, в противном случае будет выдано сообщение:

    - Состояние «Неисправность»

Переход в состояние «Неисправность» осуществляется по результатам тестирования ППКОП, после включения питания при обнаружении неисправностей, препятствующих дальнейшему нормальному функционированию. Переход может осуществляться и в течение работы ППКОП, при возникновении неисправностей. Состояние "Неисправность" определяется ППКОП, РПУ или РПДИ и включает в себя извещения о разряде элемента питания, запыления дымовой камеры (для РПДИ пожарного типа) и других неисправностей.

Извещение о неисправности выводится на ЖКИ:

    - Состояние «Готов»

Переход в состояние «Готов» осуществляется по анализу состояния разделов ППКОП, имеющих привязки РПДИ. Если все разделы ППКОП, имеющие привязки РПДИ, находятся в состояние «Готов» (или часть разделов находится в состояние «Взят»), ППКОП переходит в состояние «Готов» - готов к постановке на охрану.

    - Состояние «Не готов»

Переход в состояние осуществляется по анализу состояния разделов ППКОП, имеющих привязки РПДИ. Если хотя бы один из разделов ППКОП, имеющий привязки РПДИ, находится в состоянии «Не готов» (часть разделов может находиться в состоянии «Взят»), ППКОП переходит в состояние «Не готов» - не готов к постановке на охрану.

  - Просмотр журнала

В этом режиме осуществляется опрос РПУ, подключенного к линии расширения, и запись событий, возникающих при изменении состояния, в основной журнал.

Вход в режим осуществляется при последовательном нажатии клавиш    в течение (10±1) с. В режиме просмотра основного журнала событий на ЖКИ выводится сообщение о событии, номер события, общее число событий и время события:

,

если разделу присвоено собственное имя:

События, записанные в журнале, просматриваются с помощью клавиш , . При нажатии клавиши ,  на ЖКИ выводятся дата события и источник события. Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

  - Просмотр состояния раздела

В этом режиме осуществляется просмотр состояния раздела по заданному номеру раздела.

Вход в режим осуществляется при последовательном нажатии клавиш     в течение (10±1) с, после чего на ЖКИ следует запрос на ввод номера раздела. После выбора номера раздела на ЖКИ выводится сообщение:

,

если разделу присвоено собственное имя:

Перебор номеров просматриваемых разделов осуществляется с помощью клавиш , . С помощью клавиш ,  просматривается список не готовых извещателей с указанием причины, по которой извещатель не готов к постановке на охрану. Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

  - Просмотр состояния извещателей по номерам

В режиме просмотра состояния извещателей на ЖКИ выводится состояние РПУ или выбранного РПДИ. В этом режиме осуществляется опрос РПУ, подключенного к линии расширения, и запись событий, возникающих при изменении состояния, в основной и буферный журналы.

Вход в режим осуществляется при последовательном нажатии клавиш     в течение (10±1) с. После этого на ЖКИ выводится сообщение о состояние РПУ (рисунок 2).

Далее перебором клавиш  , осуществляется выбор РПДИ и на ЖКИ выводится сообщение о состояние выбранного РПДИ (рисунок 3).

Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

Принятые сокращения обозначений типов извещателей, отображаемых на ЖКИ ППКОП, с разделением по принципам действия и радиопередающих, радиоприемных устройств:

- АК – извещатель охранный поверхностный звуковой (например, извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-1 «Астра-6131»);

- ИК – извещатель охранный объемный оптико-электронный (например, извещатель охранный оптико-электронный пассивный радиоканальный «Астра – 5131»);

- СМК – извещатель охранный точечный магнитоконтактный (например, извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный «Астра-3321»);

- ИП – извещатель пожарный (любого принципа действия, например, извещатель пожарный ручной «Астра-4511», «Астра-421» исполнение РК);

- КТС – кнопка тревожной сигнализации (например, извещатель охранный ручной точечный электроконтактный радиоканальный «Астра-3221»);

- КТСУ – кнопка тревожной сигнализации и управления (например, извещатель охранный точечный элктроконтактный радиоканальный мобильный «РПДК Астра-РИ-М»);

РПУ – радиопередающее устройство (например, ретранслятор периферийный РО19-64-1"РПУ Астра-РИ-М").

Рисунок 2

Рисунок 3

  - Просмотр состояния извещателей по разделу

В режиме просмотра состояния извещателей по заданному разделу на ЖКИ выводится состояние РПУ или РПДИ, имеющих привязку к выбранному разделу.

Вход в режим осуществляется при последовательном нажатии клавиш       в течение (10±1) с, после чего на ЖКИ следует запрос на ввод номера раздела. После выбора номера  раздела на ЖКИ выводится сообщение о состояние РПУ (см. рисунок 2). Далее перебором клавиш ,  осуществляется перебор РПДИ имеющих привязку к данному разделу и на ЖКИ выводится состояние РПДИ (см. рисунок 3). Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

  - Просмотр неисправностей системы

Все неисправности в системе можно посмотреть в режиме просмотра списка неисправностей системы.

Вход в режим просмотра списка неисправностей системы осуществляется при последовательном нажатии клавиш   . При этом на ЖКИ выводится сообщение:

Просмотр неисправностей осуществляется нажатием клавиши , . Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

6.7   Просмотр состояния ведомых устройств

Режим предназначен для просмотра состояния ведомых устройств (дополнительного оборудования). Вход в режим осуществляется при последовательном нажатии клавиш    в течение (10±1) с. При переходе в данный режим на ЖКИ выводится сообщение:

Выход из режима происходит по нажатию клавиши .

  - Меню пользователя

Для перехода в меню пользователя со встроенной клавиатуры следует выполнить следующие действия:

1) Нажать клавиши   или   , после чего на ЖКИ следует запрос на ввод пароля - "Введите пароль".

2) Ввести пароль пользователя и подтвердить нажатием клавиши .

Примечание - В заводских установках пароль пользователя имеет значение "123".

Обзор меню пользователя

Переход в меню пользователя сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Меню пользователя", во второй строке выводятся последовательно, перебором клавиш ,  пункты режима конфигурирования:

1 Просмотр состояния (Просмотр сост.);

2 Конфигурирование прибора (Конфиг.прибора);

3 Журнал событий.

6.8.1 В меню «Просмотр состояния» производится просмотр состояния системы в целом, просмотр выдаваемых извещений, неисправностей системы и состояния подключенных устройств. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Просмотр сост.», во второй строке выводятся последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

- Просмотр состояния раздела (Просмотр разд.);

- Извещатели по номеру (Извещ. по ном.);

- Извещатели по разделам (Извещ. по разд.);

- Неисправность системы (Неиспр. системы);

- Состояние устройств (Сост. устройств).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

Просмотр состояния раздела

Режим предназначен для просмотра состояния раздела с заданным номером. На ЖКИ следует запрос на ввод номера необходимого раздела. Нажатием на цифровые клавиши вводится номер раздела с 1 до 16 и клавишей  подтверждается ввод номера. Подробное описание режима приведено в п. 6.3.

Извещатели по номеру

Режим предназначен для просмотра состояния извещателей по заданным номерам.

Подробное описание режима приведено в п. 6.4.

Извещатели по разделам

Режим предназначен для просмотра состояния извещателей по разделам. На ЖКИ следует запрос на ввод номера необходимого раздела. Нажатием на цифровые клавиши вводится номер раздела с 1 по 16 и клавишей  подтверждается ввод номера. Подробное описание режима приведено в п. 6.5.

Неисправность системы

Режим предназначен для просмотра списка неисправностей системы. Подробное описание режима приведено в п. 6.6.

Состояние устройств

Режим предназначен для просмотра состояния ведомых устройств. Подробное описание режима приведено в п. 6.7.

    - Переход в меню «Конфигурирование прибора» сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Конфиг. прибора», во второй строке выводится последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

1 Подсветка ЖКИ;

2 Коррекция даты;

3 Коррекция времени (Коррекция врем);

4 Внутренний звук (Внутр. звук).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с   по .

Подсветка ЖКИ

Режим предназначен для выбора режима работы подсветки ЖКИ и длительности свечения.

Подробное описание режима приведено в п.7.5.1.

Коррекция даты

Режим предназначен для установки даты. Подробное описание режима приведено в п.7.5.2.

Коррекция времени

Режим предназначен для установки текущего времени аналогично установке даты. Подробное описание режима приведено в п.7.5.3.

Внутренний звук

Режим предназначен для выбора режима работы ЗС и времени его звучания. Подробное описание режима приведено в п.7.3.3.

    - В меню "Журнал событий" осуществляется просмотр событий и передача в ПК. Перебором клавиш ,  осуществляется выбор следующих подпунктов меню:

1 Просмотр журнала (Просмотр журн.).

2 Передача в ПК.

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам  или .

Просмотр журнала

Подробное описание режима приведено в п.6.2.

Передача в ПК

Режим «Передача в ПК» предназначен для передачи журнала событий на ПК для последующей обработки с помощью ПО «Message-store-812». Передача журнала может быть осуществлена в рабочем режиме (без отключения других модулей). При этом ППКОП контролирует состояние всей системы, регистрирует все происходящие события (события могут регистрироваться с задержкой 1 – 5 с). Для передачи журнала событий необходимо:

- Подключить модуль сопряжения "Астра-982" к плате ППКОП с помощью проводов согласно схеме внешних подключений, приведенной в приложении А рисунок А.1(при установленной перемычке на вилку ХР1) или с помощью разъема, в соответствии с рисунком А.2 приложения А (при снятой перемычке с вилки ХР1), при этом совместить верхнюю отметку на разъеме модуля сопряжения «Астра-982» с верхним штырем вилки на плате.

- Запустить программу «Message-store-812» и перевести в режим приема журнала от ППКОП.

- На ППКОП войти в режим передачи журнала событий (выбором меню "Передача на ПК"). ППКОП запросит подтверждение на выполнение операции. Нажатием клавиши  подтвердите выбор. После чего ППКОП начинает передачу журнала на ПК.

Состояние и процесс передачи отображается на ЖКИ в процентах (%) и в виде строки прогресса. Время передачи журнала событий зависит от объема журнала, загруженности линии и может варьироваться от 1 до 10 мин.

Нажатием клавиши  передача журнала прекращается, ППКОП возвращается в меню пользователя.

- Задание режимов работы с помощью клавиатуры

Режим предназначен для задания параметров работы ППКОП: регистрации ключей ТМ, добавления кодов  и присвоения им полномочий постановки/снятия, а так же редактирования полномочий зарегистрированных ключей ТМ, кодов, разбиения РПДИ по разделам, установки привязки встроенных реле к разделам, установки времени задержки на вход/выход, а так же регистрации и удаления РПДИ из памяти РПУ, просмотра состояния РПДИ, журнала событий и т.д.

Для перехода в режим конфигурирования (сервис-меню) со встроенной клавиатуры следует выполнить следующие действия:

1) Нажать сочетание клавиш   или   , после чего на ЖКИ следует запрос на ввод пароля - "Введите пароль".

2) Ввести пароль на вход в конфигурирование и подтвердить нажатием клавиши .

Примечание - В заводских установках пароль конфигурирования имеет значение "1234". Данный пароль верхнего уровня, знание которого позволяет производить переконфигурирование системы и производить назначение новых паролей (регистрацию ключей ТМ) для новых пользователей. Пароль должен содержать от четырех до шести цифр (в пароле могут использоваться только цифровые клавиши от 1 до 9).

Обзор сервис-меню

Переход в режим конфигурирования сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Сервис-меню", во второй строке выводятся последовательно, перебором клавиш ,  пункты режима конфигурирования:

- конфигурирование системы (Конфиг. системы);

- конфигурирование разделов (Конфиг. разделов);

- конфигурирование выходов (Конфиг. выходов);

- коды, полномочия;

- конфигурирование прибора (Конфиг. прибора);

- конфигурирование дополнительного оборудования (Конфиг. доп. обор.);

- журнал событий.

  - В меню "Конфигурирование системы" производится мониторинг системы в целом, просмотр количества и типов подключенных устройств, их состояний, регистрация и удаление устройств из системы. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Конфиг. системы", во второй строке выводятся последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

1 Просмотр состояния (Просмотр сост.);

2 Регистрация РПДИ (Регистр. РПД);

3 Удаление РПД;

4 Присвоение раздела (Присвоение разд.).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

    - Просмотр состояния

Режим предназначен для просмотра состояния РПУ и РПДИ. В верхней строке выводится источник информации, в нижней его состояние (рисунки 2, 3).

Уровень сигнала РПДИ отображается в режиме просмотра состояния индивидуально по каждому РПДИ. Обновление информации об уровне сигнала осуществляется каждые 20 – 40 с получением посылки от выбранного РПДИ. До получения первой посылки от выбранного РПДИ отображается значение 0.

Для получения уровня сигнала от конкретного РПДИ необходимо:

а) зайти в режим просмотра состояния РПДИ;

б) выбрать нужный РПДИ;

в) дождаться появления информации об уровне сигнала 20 – 40 с или принудительно инициировать передачу РПДИ, например, вскрытием корпуса РПДИ и/или восстановление.

Уровень сигнала отображается по шкале от 0 до 13 единиц.

Градация по качеству связи:

Хорошее – уровень сигнала превышает значение 8 единиц.

Неустойчивое – уровень сигнала от 4 до 8 единиц.

Плохое – уровень сигнала менее 4 единиц.

Примечание - Измерение уровня сигнала РПДИ осуществляется в РПУ с версией ПО v8.0 и выше. Для РПУ с версией ПО ниже v8.0 отображаемое значение уровня сигнала не действительно!

    - Регистрация РПД

Режим предназначен для регистрации извещателей РПДИ в РПУ. При выборе этого режима система запрашивает подтверждение:

Вход в режим подтверждается нажатием клавиши , после чего запускается процедура регистрации РПДИ. В течение (30±1) с, после запуска этой процедуры, включите питание на регистрируемом РПДИ. В случае успешной регистрации будет выведено сообщение:

    - Удаление РПД

Режим предназначен для удаления РПДИ из памяти. При выборе режима система запрашивает номер удаляемого РПДИ.

Введите номер удаляемого РПДИ и подтвердите нажатием клавиши . После чего указанный РПДИ будет удален из системы и будет выведено сообщение:

    - Присвоение раздела

В этом режиме каждый из извещателей может быть привязан к любому из 16 разделов. При выборе данного режима выводится сообщение:

Перебор номеров извещателей осуществляется с помощью клавиш , .  По нажатию клавиши  осуществляется переход в назначение, редактирование привязки выбранного извещателя, с помощью клавиш ,  перебираются номера разделов с 1 по 16.  Запись выбранного раздела осуществляется по клавише .

  - В меню «Конфигурирование разделов» производится конфигурирование параметров раздела. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Конфиг. разделов», во второй строке выводится последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

- Время вход/выход (Время вх/выход);

- Охранные/пожарные (Охран/пожарные);

- Круглосуточные;

- Тихая тревога;

- Автовзятие;

- Разрешение постановки с исключением зон (Разр. искл. зон);

- Статус извещений (Статус извещ.);

- Наименование разделов (Наименов. разд).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

    - Время вход/выход

Режим предназначен для установления времени задержки на вход/выход от 0 до 254 с. При выборе режима выводится сообщение:

Нажатием на цифровые клавиши вводится время задержки на вход и клавишей  подтверждается ввод времени, при этом курсор помещается на позицию ввода времени задержки на выход. Нажатием на цифровые клавиши вводится время задержки на выход и клавишей  подтверждается ввод времени.

Клавишей  производится отмена введенных изменений. По завершению ввода осуществляется автоматический выход из режима редактирования времени задержки на вход/выход.

    - Охранные/пожарные

Режим предназначен для назначения типов разделам, охранный или пожарный. При выборе режима на ЖКИ выводится сообщение:

В нижней строке выводятся типы всех 16 разделов.

«-» – охранный раздел, "#" – пожарный раздел. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , .

Примечание - В заводской конфигурации все разделы охранные.

Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , , нажатием клавиши  осуществляется изменение типа раздела. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела.

Примечание - Охранному типу невозможно привязать РПДИ пожарного типа и наоборот.

    - Круглосуточные

В этом режиме выбранный ШС находится в дежурном режиме круглосуточно. При выборе режима выводится сообщение:

«-» – охранный раздел с постановкой/снятием, "#" – круглосуточный раздел. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , .

Примечание - В заводской конфигурации все разделы охранные с постановкой/снятием (не круглосуточные).

Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , , нажатием клавиши  осуществляется изменение типа раздела. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела.

Примечание – Пожарный раздел по умолчанию является круглосуточным и изменение типа раздела на круглосуточный не требуется.

    - Тихая тревога

Режим предназначен для выдачи извещения «Тревога», при нарушении раздела, поставленного на охрану, только на соответствующее реле ПЦН (в соответствии с параметрами привязки реле). ЗС и ЗО отключены, световой индикации извещения «Тревога» нет.

    - Автовзятие

В данном режиме при нарушении раздела, поставленного на охрану, выдается сообщение «Тревога». При восстановлении параметров раздела, раздел автоматически будет взят на охрану. Реле ПЦН имеющее привязку к данному разделу замкнется. Сообщение о тревоге будет сохранено в журнале событий и будет отображено на ЖКИ и СО.

    - Разрешение постановки с исключением зон

Режим обеспечивает разрешение или запрет постановки с исключением групп зон индивидуально для каждого раздела.

«-» – постановка с исключением групп зон запрещена, "#" – постановка с исключением групп зон разрешена. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , , нажатием клавиши  осуществляется изменение.

Примечание - В заводской конфигурации постановка с исключением групп зон запрещена для всех разделов.

    - Статус извещений

Режим предназначен для присвоения статуса "Тревожное" или "Неисправность" следующим извещениям:

1 "Вскрытие пульт";

2 "Вскрытие РПУ";

3 "Вскрытие РПДИ";

4 "Потеря связи РПДИ";

5 "Блокирование радиоканала".

При выборе режима на ЖКИ выводится сообщение:

В нижней строке выводятся статус извещений. (Статус извещения отражается на всех 16 разделах.)

« # » - извещение имеет статус "Тревожное". Появление извещения данного типа будет интерпретироваться как "Тревога", ППКОП будет переведен в состояние "Тревога", с выдачей извещения на реле ПЦН, СО, ЗО;

« – » - извещение имеет статус "Неисправность". Появление извещения данного типа будет интерпретироваться как "Неисправность", ППКОП будет переведен в состояние "Неисправность", извещение не будет выдано на реле ПЦН, ЗО, СО.  Извещение будет записано в журнал событий, и будет отображаться как общее состояние «Неисправность» до момента устранения неисправности. Наличие неисправностей и их источников можно просмотреть в режиме просмотр списка неисправностей системы.

Порядковый номер позиции курсора соответствует определенному извещению, которому присваивается определенный статус, например, первому положению курсора соответствует извещение «Вскрытие пульт», второму – извещение «Вскрытие РПУ» и т.д. Перемещение курсора по строке осуществляется нажатием клавиш , .

Примечания

1 Системные извещения «Вскрытие пульт», «Вскрытие РПУ», «Блокирование радиоканала» относятся ко всем разделам и их появление приводит к нарушению всех разделов.

2 Не рекомендуется одновременно задавать статус неисправности извещениям «Потеря связи РПДИ» и «Блокирование радиоканала».

7.2.8 Наименование разделов

Режим предназначен для присвоения собственных имен, выбранным разделам. При переходе в данный режим на ЖКИ выводится сообщение:

Нажатием на клавиши , , выбирается номер раздела с 1 до 16. По нажатию клавиши  осуществляется переход на поле выбора имени раздела.

Имя раздела выбирается с помощью клавиш , , последовательно в алфавитном порядке из предложенного списка:

| авар.сиг. | г.дверь | каб.бухг | комн. 3 | комн. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| балкон | гараж | каб.дир. | комн. 4 | коридор |
| бойлерн. | гостиная | кабинет | комн. 5 | кухня |
| ванная | детская | кладовка | комн. 6 | лестница |
| ворота | зал | комн. 1 | комн. 7 | мансарда |
| вх.дверь | зап.вых. | комн. 2 | комн. 8 | объем |
| объем 1 | периметр | санузел | спальня | этаж 2 |
| объем 2 | подвал | сауна | столовая | этаж 3 |
| объем 3 | пож.сиг. | серверн. | тех.этаж |  |
| охр.сиг. | пост охр. | склад | трев.сиг |  |
| перим.1 | приемная | склад 1 | туалет |  |
| перим.2 | прихожая | склад 2 | этаж 1 |  |

Нажатием на клавишу  выбранное имя присваивается разделу.

  - В меню «Конфигурирование выходов» производится конфигурирование выходов реле ПЦН и ЗС. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Конфиг. выходов», во второй строке выводится последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

1 Привязки реле;

2 Режимы реле;

3 Внутренний звук (Внутр. звук.).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

7.3.1 Привязки реле

Режим предназначен для установки привязок встроенных реле ПЦН1 и реле ПЦН2.

Примечание - Отрабатываются только те разделы, к которым имеет привязку хотя бы один из РПДИ.

В заводских настройках реле ПЦН1 и реле ПЦН2 имеют привязки ко всем 16 разделам. Нажатием клавиш ,  выбирается реле. По клавише  осуществляется  переход в режим редактирования привязок для выбранного реле. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , . Нажатием клавиши  осуществляется изменение привязок для выбранного раздела.

При просмотре данного режима на ЖКИ выводится:

В нижней строке выводятся привязка реле ко всем 16 разделам.

«#» - реле имеет привязку к данному разделу, «-» - нет привязки к разделам. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , .

7.3.2  Режимы реле

Режим предназначен для выбора режимов работы реле ПЦН1, ПЦН2.Выбор необходимого реле осуществляется нажатием клавиш , . По клавише  осуществляется  переход в режим редактирования режима работы для выбранного реле. Выбор необходимого режима работы выбранного реле осуществляется нажатием клавиш , :

1 «ПНЦ тревога» - в этом режиме реле разомкнуто при нахождении раздела в режиме «Снят», замкнуто при нахождении параметров раздела в норме и разомкнуто при тревоге по разделу (раздел в режиме «Взят»).

2 «Контрольная лампа» - реле разомкнуто при нахождении раздела в режиме «Снят», замкнуто  при нахождении параметров раздела в норме (раздел в режиме «Взят») и переключается с частотой 1 Гц при тревоге по разделу.

3 «Исполнительный» - в данном режиме реле замыкается на 10 с при постановки/снятии раздела имеющему привязку к данному реле.

4 «Взят/снят» - реле замкнуто при нахождении раздела в режиме «Взят», реле разомкнуто при нахождении раздела в режиме «Снят».

5 «Круглосуточный» - реле замкнуто всегда,  в независимости от состояния взят/снят раздела, реле размыкается при переходе раздела в состояние "Тревога", восстанавливается при снятии раздела.

6 «Звуковой» - реле разомкнуто всегда, замыкается при переходе раздела в состояние "Тревога", восстанавливается при снятии раздела.

# Клавишей  подтверждается выбор режима работы реле.

# Примечание - Привязка реле к разделам сигнализации произвольная, задается при конфигурировании.

7.3.3  Внутренний звук

Режим предназначен для выбора режима работы ЗС и время его звучания.

При выборе режима на ЖКИ выводится сообщение:

Выбор необходимого режима работы ЗС осуществляется с помощью клавиш , :

Включен - ЗС включается всегда, по приходу любого извещения, на время указанное в поле "Длительность";

Только тревога - ЗС включается  только по приходу извещения со статусом «Тревога» на время указанное в поле "Длительность";

Выключен  - ЗС выключен всегда (выдается только извещение задержка на вход/выход).

Нажатием клавишу  осуществляется переход на поле редактирования времени звучания ЗС. Нажатием на цифровые клавиши вводится время звучания ЗС от 1 до 254 с и клавишей  подтверждается ввод времени.

  - В меню "Коды, полномочия" осуществляется добавление, коррекция существующих кодов и очистка памяти кодов, при этом коды и полномочия стираются полностью, всего в системе могут быть зарегистрированы 32 кода и 96 ключей ТМ. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Коды, полномочия", во второй строке выводятся последовательно, перебором соответствующих клавиш , , подпункты меню:

1 Просмотр кодов;

2 Добавление кодов (Добавление код);

3 Удаление всех кодов (Удал. всех код);

4 Просмотр ТМ;

5 Регистрация ТМ (Регистр. ТМ);

6 Удаление всех ТМ (Удал. всех ТМ);

7 Пароль пользователя.

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

    - Просмотр кодов

Режим предназначен для просмотра кодов и редактирования их полномочий на взятие/снятие.

В случае если в системе нет зарегистрированных кодов, то на ЖКИ выводится сообщение:

Если в системе зарегистрированы коды, то на ЖКИ выводится информация о кодах, например:

В нижней строке выводятся полномочия кода по всем 16 разделам.

"–" означает код не имеет полномочий данного раздела,"#" - есть полномочия на взятие/снятие. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , . По нажатию клавиши  возможно редактирование полномочий данного кода. По нажатию клавиши  происходит удаление данного кода из памяти.

    - Добавление кодов

Режим предназначен для ввода нового кода, присвоения ему полномочий на взятие/снятие. Пользовательский код может быть длиной от трех до шести цифр от 1 до 9 (устанавливается при присвоении кода). Во избежание ошибки ввода система дважды запрашивает вводимый код. В случае успешного ввода на ЖКИ выводиться сообщение:

В нижней строке выводятся полномочия кода по всем 16 разделам. "–" - означает код не имеет полномочий данного раздела,"#" - есть полномочия на взятие/снятие. С помощью клавиши  коду присваиваются полномочия. Нажатием клавиши  выставленные полномочия заносятся в память ППКОП. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , .

    - Удаление всех кодов

Режим предназначен для стирания из памяти ППКОП всех зарегистрированных кодов.

    - Просмотр ТМ

Режим предназначен для просмотра зарегистрированных ключей ТМ и их полномочий.

В случае если в системе нет зарегистрированных ключей ТМ, то на ЖКИ выводится сообщение:

Если в системе зарегистрированы ключи ТМ, то на ЖКИ выводится информация о ключах ТМ, например:

С помощью клавиши  просматриваются полномочия выбранного ключа ТМ. По нажатию клавиши  возможно редактирование полномочий данного ключа ТМ. По нажатию клавиши  происходит удаление данного ключа ТМ из памяти.

    - Регистрация ТМ

Режим предназначен для регистрации новых ключей ТМ и присвоения им полномочий.

В момент запуска процедуры регистрации ключ ТМ должен быть поднесен к считывателю. В случае успешного считывания кода ключа ТМ на ЖКИ выводится сообщение:

В нижней строке выводятся полномочия ключа ТМ по всем 16 разделам.

"–" означает, ключ ТМ не имеет полномочий данного раздела (порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела.), "#" - есть полномочия на взятие/снятие. С помощью клавиши  ключу ТМ присваиваются полномочия. Клавишей  выставленные полномочия заносятся в память ППКОП. Порядковый номер позиции курсора в строке соответствует номеру раздела. Перемещение по строке осуществляется нажатием клавиш , .

    - Удаление всех ТМ

Режим предназначен для удаления всех зарегистрированных ключей ТМ.

    - Пароль пользователя

Режим предназначен для изменения пароля пользователя на вход в меню пользователя. Пароль пользователя может быть от трех до шести цифр (в пароле могут использоваться только цифровые клавиши  от 1 до 9). Пароль пользователя может совпадать с одним из кодов на постановку/снятие с охраны. При этом данная комбинация цифр в режиме «Общего опроса» будет интерпретироваться как код на постановку/снятие с соответствующими полномочиями, а при входе в меню пользователя как пароль пользователя. В заводской конфигурации по умолчанию пароль пользователя «123».

  - Меню «Конфигурирование прибора»

Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Конфиг. прибора», во второй строке выводится последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню:

1 Подсветка ЖКИ;

2 Коррекция даты;

3 Коррекция времени (Коррекция врем);

4 Смена пароля;

5 Разрешение сброса пароля (Разр. сброс. пар).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа с  по .

7.5.1   Подсветка ЖКИ

Режим предназначен для выбора режима работы подсветки ЖКИ и длительности свечения. Выбор нужного режима осуществляется нажатием клавиш , :

Включена - подсветка ЖКИ включена всегда, нет ограничения по длительности свечения;

Авто - подсветка ЖКИ включается по нажатию на любую клавишу клавиатуры ППКОП и осуществляет подсветку ЖКИ в течение времени указанного в поле "Длительность". Последующие нажатие на клавиши клавиатуры  продлевает время свечения. По истечению времени (указанного в поле "Длительность") после последнего нажатия на любую клавишу клавиатуры ППКОП  подсветка ЖКИ автоматически выключается. Нажатием на цифровые клавиши вводится время свечения подсветки ЖКИ, после последнего нажатия на любую из клавиш, от 1 до 254 с и клавишей  подтверждается ввод времени;

Выключена - подсветка ЖКИ выключена.

7.5.2   Коррекция даты

Режим предназначен для установки даты. На ЖКИ выводится сообщение:

В режиме "Коррекция даты" установлено ограничение по дате на 31 число, если в месяце меньше дней, то это должен контролировать пользователь сам.

7.5.3 Коррекция времени

Режим предназначен для установки текущего времени аналогично установке даты. При переходе в данный режим на ЖКИ выводится сообщение:

Если при включении питания ППКОП обнаружил, что вынимался элемент питания, или иным образом был нарушен ход часов, то на ЖКИ выводится сообщение о необходимости проверки часов. Время вывода сообщения - (5±1) с.

    - Смена пароля

Режим предназначен для ввода нового пароля верхнего уровня. Для исключения ошибок пароль запрашивается дважды и новый записывается только при совпадении обоих. Это пароль на вход в режим конфигурирования.

    - Разрешение сброса пароля

Режим предназначен для разрешения/запрета сброса пароля на вход в режиме конфигурирования. Выбор необходимого режима работы осуществляется нажатием клавиш ,  и клавишей  подтверждается выбор режима.

  - Меню «Конфигурирование дополнительного оборудования»

Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Конфиг. доп. оборудования»,  во второй строке выводится последовательно, перебором клавиш , , подпункты меню - тип дополнительного оборудования для конфигурирования. Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте.

7.6.1 GSM коммуникатор

Режим предназначен для конфигурирования GSM коммуникатора «Астра-882».

- GSM вкл./выкл.;

- Телефон пользователя (Тел. пользователя);

- Телефон сервисного центра (Тел. сервис-ц.);

- PIN код.

Подробное описание использования данного режима приведено на сайте www.teko.biz.

  - В меню "Журнал событий" осуществляется просмотр событий и очистка журнала событий. Перебором клавиш ,  осуществляется выбор следующих подпунктов меню:

1 Просмотр журнала (Просмотр журн.).

2 Очистка журнала (Очистка журн.).

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши  на выбранном подпункте или по цифровым клавишам 1 или 2.

7.7.1  Просмотр журнала

Режим предназначен для просмотра журнала событий.

Максимальное число событий, поддерживаемых журналом – 1000 событий, при переполнении числа событий самые старые переписываются (циклический буфер).

С помощью клавиши   просматриваются источник и дата события.

    - Очистка журнала

Режим предназначен для очистки всего журнала событий.

- Задание режимов работы с помощью ПК и обновление ПО

В данном режиме доступно конфигурирование режимов работы реле, разделов ("Круглосуточный", "Тихая тревога", "Автовзятие"), редактирование привязок реле, типов разделов (охранный, пожарный), времени задержки на вход/выход, пароля на вход в режим конфигурирования и редактирование привязок извещателей РПДИ к разделам, кодов постановки/снятия, их полномочий и редактирование ключей ТМ и их полномочий, и  обновление ПО.

Для конфигурирования ППКОП с ПК и обновления ПО необходимы: модуль сопряжения «Астра-982», программа Рconf812.exe (для обновления ПО можно использовать также программу Flasher.exe).

Для конфигурирования ППКОП и обновления ПО необходимо выполнить следующие действия:

а) подключить модуль сопряжения "Астра-982" к плате ППКОП с помощью проводов согласно схеме внешних подключений, приведенной в приложении А рисунок А.1(при одетой перемычке на вилку ХР1) или с помощью разъема, в соответствии с рисунком А.2 приложения А (при снятой перемычке с вилки ХР1), при этом совместить верхнюю отметку на разъеме модуля сопряжения «Астра-982» с верхним штырем вилки на плате;

б) установить перемычку на вилку ХР4, включить питание ППКОП;

в) запустить программу конфигурирования Pconf812.exe (или Flasher.exe);

г) установить связь с ППКОП (программа автоматически пытается установить связь с ППКОП до 10 попыток). После установки связи программа проводит считывание конфигурации ППКОП и отображает ее на рабочей панели программы. После появление сообщения в строке состояния программы “Чтение конфигурации завершено” ППКОП готов к конфигурированию;

д) задать все параметры и режимы работы ППКОП, коды, ключи ТМ и их полномочия;

е) произвести запись конфигурации в память ППКОП нажатием на кнопку «Записать конфигурацию в память прибора». После завершения записи в ППКОП программа конфигурирования в строке статуса отображает сообщение «Запись завершена»;

ж) закрыть программу конфигурирования. Выключить питание ППКОП. Снять перемычку с вилки ХР4;

з) включить питание ППКОП и проверить его функционирование.

Примечание - В случае если обновление ПО не будет завершено корректно, то при включении ППКОП в рабочем режиме (с вилки ХР4 перемычка снята) ППКОП выдаст сообщение «Неисправность программы», и работа ППКОП в рабочем режиме может быть продолжена только после корректно выполненной операции обновления ПО.

- Сброс пароля инженера

Для сброса пароля на вход в режим конфигурирования необходимо установить перемычку на вилку ХР2 и включить питание прибора. ППКОП запросит подтверждение на восстановление заводской конфигурации. Нажатием клавиши  подтвердите выполнение операции. Операция будет выполнена, если сброс пароля был разрешен (см. п.7.5.5), в противном случае будет выведено сообщение о невозможности выполнения операции. В ходе выполнения операции будет восстановлен пароль инженера на вход в режим конфигурирования - «1234» и сброшены все коды/ключи на управление постановкой снятием и привязка извещателя №1 (остальные параметры останутся без изменений!).

- Информативность ППКОП

ППКОП имеет следующую информативность:

- «Взят» на реле ПЦН;

- «Тревога» на реле ПЦН;

- «Готов» на ЖКИ;

- «Не готов» на ЖКИ;

- «Взят» на ЖКИ;

- «Тревога» («Пожар») на ЖКИ;

- «Неисправность» на ЖКИ;

- «Готов» на СО постоянного тока;

- «Взят» на СО постоянного тока;

- «Тревога» на СО постоянного тока;

- «Тревога» на ЗС;

- «Задержка» на ЗС;

- «Тревога» на ЗО постоянного тока;

- «Пожар» на ЗО постоянного тока;

- «Конец задержки» на ЗО постоянного тока;

- «Принятие идентификатора» на ЗО.

Извещение «Взят» на ПЦН (режим ПЦН-Тревога) формируется ППКОП в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле ПЦН при отсутствии нарушения адресных устройств (РПДИ).

Извещение «Тревога» на ПЦН (режим ПЦН-Тревога) формируется ППКОП разомкнутыми контактами реле ПЦН при нарушении адресных устройств, снятии ППКОП с охраны или полном отключении электропитания ППКОП.

Извещение «Готов» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при нахождении параметров адресных устройств в состоянии «Норма», если все разделы сняты с охраны.

Извещение «Не готов» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при  отсутствии зарегистрированных адресных устройств, имеющих привязку хотя бы  к одному разделу, или есть разделы, находящиеся в состоянии «Не готов».

Извещение «Взят» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при нахождении параметров всех разделов в состоянии «Норма», и все разделы поставлены на охрану (дежурный режим).

Извещение «Тревога» («Пожар») на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при нахождении параметров адресных устройств в состоянии «Нарушение», если раздел поставлен на охрану.

«Неисправность» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при обнаружении неисправности, препятствующей дальнейшему нормальному функционированию.

Извещение «Снят» на СО постоянного тока формируется ППКОП выключение СО при нахождении хотя бы одного раздела в режиме снят с охраны.

Извещение «Взят» на СО постоянного тока формируется ППКОП постоянным включением СО при нахождении параметров разделов в состоянии «Норма», если все разделы поставлены на охрану (дежурный режим).

Извещение «Тревога» («Пожар») на СО постоянного тока формируется ППКОП включением СО с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 при нахождении параметров хотя бы одного раздела в состоянии «Нарушение», если раздел поставлен на охрану.

Извещение «Тревога» на ЗС формируется ППКОП постоянным включением однотонального звука в течение (120±10) с при переходе параметров раздела, находящегося на охране, в состояние «Нарушение» (по истечении времени задержки на вход для первого раздела).

Извещение «Задержка» на ЗС формируется ППКОП включением звука с частотой 2 Гц в течение времени задержки на вход-выход.

Извещение «Тревога» на ЗО постоянного тока формируется ППКОП включением ЗО на (120±10) с (коммутация через транзисторный ключ с открытым стоком на клемме «ЗО») при переходе параметров раздела, находящегося на охране, в состояние «Нарушение» по истечении времени задержки на вход.

Извещение «Пожар» на ЗО постоянного тока формируется ППКОП включением ЗО с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 в течение (120±10) с (коммутация через транзисторный ключ с открытым стоком на клемме «ЗО») при переходе параметров раздела, находящегося на охране, в состояние «Нарушение».

Извещение «Конец задержки» на ЗО постоянного тока (кратковременное включение внешнего звукового сигнализатора на 0,1 с) формируется ППКОП по завершении задержки на выход.

Извещение «Принятие идентификатора» на ЗО (однократный звуковой сигнал на 0,1 с) формируется при принятии ключа ТМ ППКОП.

- Указание мер безопасности

  - ППКОП по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами реле с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами реле соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях;

- не менее 5 МОм при верхнем значении рабочих температур;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности.

  - Конструктивное исполнение ППКОП обеспечивает его пожарную безопасность по    ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

12     Порядок установки

12.1 Порядок установки ППКОП следует проводить в следующей последовательности:

- открыть крышку ППКОП (крепится на шарнирах в нижней части корпуса);

- выдавить отверткой заглушку отверстия для ввода проводов (в основании ППКОП);

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм в соответствии с рисунком 4;

- провести провода от источника питания, линии расширения, ЗО, СО через отверстия для ввода проводов (рисунок 4);

Рисунок 4

- закрепить основание ППКОП;

- электрический монтаж к выходным клеммам ППКОП вести в соответствии со схемой внешних подключений, приведенной в приложении Б;

- установить на место крышку.

12.2 Перед началом работы ППКОП необходимо сконфигурировать с клавиатуры или с ПК (согласно разделам 7 или 8 соответственно).

ППКОП имеет следующие заводские установки:

- пароль инженера на вход в конфигурирование «1234»;

- все разделы с 1 по 16 охранные;

- режим работы реле ПЦН1, ПЦН2 - «ПЦН Тревога» с привязками к разделам с 1 по 16;

- коды, брелоки, ключи ТМ отсутствуют;

- время задержки на вход/выход 45 с.

Конфигурирование ППКОП осуществляется в следующей последовательности:

а) зарегистрировать РПДИ в РПУ согласно п.7.1.2 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ;

б) определить тип раздела согласно п.7.2.2;

в) задать режим работы разделов ("Тихая тревога", "Автовзятие", "Круглосуточный");

г) присвоить раздел РПДИ согласно п.7.1.4;

Примечание – РПДИ, не имеющие привязку к разделам, будут отображаться только в режиме конфигурирования. В рабочем режиме данные РПДИ не отрабатываются и не отображаются.

д) зарегистрировать коды/ключи ТМ, брелоки РПДК соответствующими полномочиями на взятие/снятие;

е) установить привязки и режимы работы реле согласно пп.7.3.1, 7.3.2;

ж) установить время задержки на вход/выход согласно п.7.2.1;

з) после конфигурирования выйти из режима конфигурирования;

и) проверить работоспособность ППКОП в новой конфигурации.

Примечание - Для работы с ППКОП РПУ должен работать в расширенном режиме. В режиме конфигурирования РПУ должен быть подключен к ППКОП.

12.3  Организация охраны

Для организации охраны необходимо выполнить следующие действия:

- зарегистрировать РПДИ (охранного типа) в РПУ согласно п.7.1.2 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ;

- задать типы разделов (один или несколько разделов) – охранные (внимательно контролируете соответствие типа раздела и типа извещателя при конфигурировании с ПК);

- установить привязку всех  РПДИ к выбранным разделам (охранного типа);

- назначить привязки реле ПЦН1, ПЦН2 к разделам;

- зарегистрировать код/ключ или брелок РПДК с полномочиями взятия/снятия соответствующих разделов;

- проконтролировать прохождения извещений тревоги по сработкам РПДИ и выдачи извещения на ЖКИ, СО и ЗО, ПЦН.

  - Организация пожарной охраны

Для организации пожарной охраны с помощью УБОПС "Астра-РИ-М" необходимо:

- зарегистрировать РПДИ ("Астра-421" исполн. РК) в РПУ согласно п.7.1.2 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ;

- задать типы разделов (один или несколько разделов) – пожарные;

- пожарным разделам присвоить РПДИ пожарного типа ("Астра-421" исполн. РК);

- назначить привязки реле ПЦН1, ПЦН2;

- зарегистрировать код/ключ с полномочиями взятия/снятия соответствующих разделов (для снятия извещения о пожаре);

- проконтролировать прохождения извещений тревоги о пожаре по сработкам РПДИ и выдачи извещения тревоги о пожаре на ЖКИ, ЗО и СО.

13    Использование прибора

13.1   Регистрация брелоков РПДК с полномочиями на взятие/снятие

Для реализации функции постановки взятия/снятия с брелока РПДК необходимо:

а) зарегистрировать брелок в РПУ согласно п. 7.1.2 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ;

б) произвести внешние подключения ППКОП и РПУ согласно рисунку 5;

Рисунок 5

в) на ППКОП запустить процедуру регистрации ключей ТМ согласно п. 7.4.5;

г) нажать на брелоке РПДК кнопку "Взятие" или "Снятие";

д) при успешном считывании кода брелока РПДК назначить ему полномочия взятия/снятия;

е) выйти из режима конфигурирования, проверить функционирование брелока РПДК.

Примечания

1 При условии, что брелок должен выполнять функцию тревожной кнопки, необходимо провести привязку его к круглосуточному разделу. Если брелок должен выполнять только функцию ключа ТМ, осуществлять его привязку к какому-либо разделу не нужно.

2 Реализация функции постановки/снятия возможно только при использовании РПУ версии 5 и выше.

13.2  Постановка на охрану

Взятие объекта под охрану производить в следующем порядке:

- закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены извещатели охранные точечные магнитоконтактные радиоканальные «Астра-3321»;

- нажатием  на клавишу  в просмотре состояния разделов убедится, что разделы с 2 по 16 находятся в состоянии «Готов» (без задержки на вход/выход);

- взять ППКОП под охрану набором кодовой комбинации с клавиатуры или касанием ключа  ТМ      (с соответствующими полномочиями) к считывателю, нажатием кнопки "Взятие" на брелоке РПДК.  При этом ППКОП выдаст звуковое подтверждение касания зарегистрированного ключа ТМ /брелока кратковременным включение ЗО. Зафиксировать выдачу извещения "Задержка" ЗС, и на ЖКИ;

- выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь.

По окончании времени задержки на выход должен кратковременно включиться ЗО. ППКОП переходит в дежурный режим работы и контролирует все разделы, поставленные на охрану. При этом СО включен непрерывно.

13.3 Постановка с исключением зон

Функция "постановка с исключением зон" применима временно, в случае выхода из строя одного или нескольких (не более двух в одном разделе) РПДИ по техническим причинам (например, полностью разряжен элемент питания, неисправность). Функция предназначена для организации частичной охраны помещения, в случае невозможной постановки под охрану в обычном режиме. И позволяет, принудительно оставшимся исправным РПДИ, организовать охрану помещения до выяснения причин неисправности.

В заводской конфигурации постановка с исключением групп зон запрещена для всех разделов. Разрешение функции «постановки с исключением зон» оговаривается при установке системы.

Функция «постановка с исключением зон» заключается в следующем: в случае, если данная функция разрешена для данного раздела и в разделе не менее трех РПДИ и не более двух неисправных РПДИ, раздел может быть взят под охрану.

Постановку с исключением зон производить в следующем порядке:

- набрать зарегистрированный код пользователя с полномочиями на взятие/снятие;

- нажать клавишу ;

- нажать клавишу .

Например,     , где «123» - код пользователя постановки/снятия в обычном режиме.

ППКОП проверит состояние раздела на момент постановки. В случае если раздел готов к постановке он будет поставлен в обычном режиме с записью в журнале событий «Взят разд. N», где N номер раздела. Если раздел не готов в момент постановки ППКОП проверить количество неисправных РПДИ, общее количество РПДИ в разделе. При выполнении условия R≤2 и M≥3 (где R - количество неисправных извещателей в разделе, M - общее количество извещателей в разделе) раздел будет взят под охрану с записью в журнал событий извещения «Взят # разд. N», где N - номер раздела.

Снятие осуществляется в обычном режиме.

13.4   Снятие с охраны

Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения производить в следующем порядке:

- открыть входную дверь, при этом ЗС ППКОП выдаст извещение «Задержка»;

- в течение установленного времени задержки на вход "Снят" ППКОП  с набором кодовой комбинации с клавиатуры или касанием ключа ТМ (с соответствующими полномочиями) к считывателю, нажатием кнопки "Снятие" на брелоке РПДК;

- по абонентскому телефону позвонить на ПЦН и сообщить оператору о снятии объекта с охраны.

Примечание - Необходимо иметь в виду, что если время от момента открытия двери до набора кода снятия превышает значение установленного времени задержки на вход, то включится внешний звуковой сигнализатор.

14     Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие ППКОП требованиям настоящих технических условий НГКБ.464511.003 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

14.2 Гарантийный срок хранения - 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

14.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

14.4 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять ППКОП в течение гарантийного срока.

14.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение ППКОП;

- ремонт ППКОП другим лицом, кроме изготовителя.

14.6 Гарантия распространяется только на ППКОП. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с ППКОП, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

14.7 Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его ППКОП не выполнил своих функций.

Приложение А

(обязательное)

Подключение модуля сопряжения компьютера

с линией расширения «Астра-982»

Рисунок А.1

Рисунок А.2

Приложение Б

(обязательное)

Схема внешнего подключения ППКОП

HL1 – внешний световой оповещатель;

НА1 – внешний звуковой оповещатель;

К1 – считыватель «Астра-ТМ»;

GB1 – источник питания.

Рисунок Б.1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

 Для версии ПО 1_Х.

  Для версии ПО 1_Х (количество РПУ зависит от версии ПО).

 Для версии ПО 812с_RIMv1_8.

