Содержание

1 Основные сведения и особенности	4

1.1 Назначение ППКОП	4

1.2 Технические характеристики	6

1.3 Комплектность	7

2 Требования безопасности	8

3 Устройство и работа	9

3.1 Конструкция	9

3.2 Принцип работы ППКОП	10

3.2.1 Описание работы ППКОП	10

3.2.2 Режимы работы ППКОП	11

3.2.3 Конфигурирование ППКОП	15

3.2.4 Информативность ППКОП	20

4 Установка и подготовка ППКОП к работе	24

Приложение А	26

Лист регистрации	27

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП "Астра-812" (далее ППКОП) с версией программного обеспечения 2.Х (Х=0…55), применяемого с УБОС «Астра-РИ» исполнение 02.

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации ППКОП должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

- Основные сведения и особенности

  - Назначение ППКОП

    - Для ППКОП существует несколько версий программного обеспечения, которые устанавливаются с компьютера при помощи программного обеспечения Flasher или Pconf812.

Версия программного обеспечения определяет назначение и принцип работы ППКОП.

Заводская версия программного обеспечения ППКОП (версия 1.Х) обеспечивает поддержку одного ретранслятора периферийного Р019-64-1 "РПУ Астра-РИ-М". Для обеспечения работы ППКОП в других конфигурациях необходимо с компьютера при помощи программы Flasher или Pconf812 осуществить смену прошивки прибора на нужную версию программного обеспечения ППКОП.

    - Описываемая в данном руководстве версия 2.Х поддерживает одно радиоприемное устройство "РПУ Астра-РИ" исполнение 02 (далее РПУ) изделия УБОС «Астра-РИ» исполнение 02, подключаемое к ППКОП посредством линии расширения.

    - ППКОП предназначен для автономной и централизованной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния до 24 радиопередающих устройств «РПД Астра-РИ» исполнение 02 (далее РПД) или извещателей РПДК (в качестве тревожной кнопки), входящих в состав УБОС «Астра-РИ» исполнение 02.

РПД могут функционировать как в автономном, так и в расширенном режиме. В автономном режиме к РПД может быть подключен ППКОП «Астра-712». В расширенном режиме к РПД могут быть подключены модули расширения «Астра-831», контролирующие восемь шлейфов сигнализации (далее ШС) охранного типа, или модули расширения             «Астра-832», контролирующие четыре ШС охранного или пожарного типа.

    - Все извещения отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) ППКОП с детализацией до индивидуально адресуемого устройства.

    - ППКОП обеспечивает формирование извещений  в линию расширению для внешних модулей: модулей силовых реле "Астра-821" (МРС), модулей релейных "Астра-822" (МР) и модулей выносных индикаторов "Астра-861" (МВИ).

    - ППКОП обеспечивает возможность каждому шлейфу сигнализации присвоить условный номер от 1 до 9999. В этом случае каждый ШС отождествляется с объектом с присвоенным номером, и во всех извещениях, относящихся к изменению состояния ШС, на ЖКИ ППКОП выдается номер объекта как источник события. Если условный номер не присвоен, на ЖКИ выдается номер РПД и номер ШС.

    - ППКОП обеспечивает возможность изменения своих настроек и конфигурирования параметров всего комплекса со своей встроенной клавиатуры или с ПК.

    - ППКОП предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

  - Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10,3 до 15,0

Ток потребления, мА, не более	100

Время технической готовности, с, не более	10

Габаритные размеры, мм	145 × 31 × 110

Масса, кг, не более	0,175

ППКОП обеспечивает коммутацию внешнего оборудования в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Виды оповещателей | Коммутируемая нагрузка (максимальные значения) |
| --- | --- |
| Внешний световой оповещатель | 12 В, 50 мА |
| Внешний звуковой оповещатель | 30 В, 1,5 А |
| Реле ПЦН1, ПЦН2 | 0,1 А, 100 В при коммутируемой мощности не более 10 ВА |

Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % 	95 при + 35°С без конденсации влаги

  - Комплектность

    - Комплект поставки ППКОП указан в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.468313.008 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Астра-812" | 1 шт. |
| НГКБ.468313.008 РЭ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Астра-812". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Комплект монтажных частей: Шуруп 1-4х40.016 ГОСТ 1144-80 Дюбель 8х40 | 4 4 |

- Требования безопасности

2.1 Электрическая изоляция в ППКОП между клеммами питания и клеммами реле, с номинальным напряжением до 72 В, в соответствии с ГОСТ 12997-84 выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83) и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности (95 % при + 35 С без конденсации влаги).

2.2 Электрическое сопротивление изоляции в ППКОП между клеммами питания и клеммами реле, в соответствии с ГОСТ 12997-84 не менее:

- 20 МОм при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83);

- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий (+ 50С);

- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий (95 % при + 35 С без конденсации влаги).

2.3 ППКОП по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4 Конструктивное исполнение ППКОП обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

- Устройство и работа

3.1 Конструкция

    - ППКОП состоит из корпуса, в котором установлена печатная плата с радиоэлементами, и крышки с клавиатурой и знакосинтезирующим жидкокристаллическим индикатором (две строки по 16 символов). Внешний вид ППКОП приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

  - Принцип работы ППКОП

    - Описание работы ППКОП.

      - Вся информация о состоянии ППКОП выводится на ЖКИ:

      - Клавиатура ППКОП состоит из 18 клавиш:

- клавиша ВВОД используется для завершения ввода значения поля или команды;

- клавиша ОТМЕНА используется для выхода в режим "Общий опрос" (основной) или предыдущее меню;

- клавиша "*" используется для перехода в режимы конфигурирования, просмотра основного журнала событий, просмотра состояний РПУ и РПД;

- клавиша "#" используется для просмотра состояния объектов;

- клавиши "▲", "▼" используются для просмотра пунктов режима конфигурирования, просмотра событий в буферном и основном журнале с индикацией времени события и типа события, а также для инкремента и декремента вводимых цифровых значений;

- клавиши "►", "◄" используются для просмотра значений параметров меню, источников событий (просмотр внутри одного события) извещений и т.п., для перемещения по экрану ЖКИ, а также, если длина сообщения или названия меню не вмещается в одну строку:

- цифровые клавиши используются для набора пользовательских кодов, пароля и других цифровых значений.

      - В рабочем режиме на ЖКИ выводится режим и текущее время в верхней строке и последнее событие в системе - во второй строке:

Если ШС присвоен условный номер (номер объекта):

      - В ППКОП реализованы два журнала событий:

- буферный журнал на 16 событий;

- основной журнал на 1500 событий.

В буферном журнале можно просматривать последние 16 событий, не выходя из основного режима. При просмотре буферного журнала новое событие вытесняет на экране ЖКИ последнее просматриваемое и заносится в основной журнал. Буферный журнал пропадает при отключении питания.

      - В системе предусмотрены следующие типы событий:

- включение питания;

- вскрытие корпуса;

- понижение питания;

- нет ответа;

- восстановление;

- тревога;

- взятие;

- снятие;

- пожар;

- внимание;

- неисправность;

- нет связи с модулем расширения;

- регистрация;

- ВЧ помеха;

- линия неисправна.

Ряд событий применяются к РПД, ШС РПД или ШС модулей расширения. Некоторые события применяются к РПУ, например, вскрытие корпуса.

    - Режимы работы ППКОП.

      - ППКОП обеспечивает следующие режимы работы:

- режим включения питания;

- режим "Общий опрос";

- режим "Просмотр состояний объектов";

- режим "Просмотр основного журнала событий";

- режим "Просмотр состояний РПУ и РПД";

- режим "Тревога";

- режим "Неисправность ";

- режим конфигурирования.

        - Режим включения питания.

При включении питания ППКОП производит самотестирование, инициализацию установок и конфигурации. При положительном результате тестирования ППКОП переходит в режим "Общий опрос", при обнаружении неисправностей – в режим "Неисправность ".

        - Режим "Общий опрос" (основной режим).

В режиме "Общий опрос" осуществляется опрос РПУ, подключенного к приборной линии расширения. На экран ЖКИ выводится последнее событие и время возникновения события. События, возникающие при изменении состояния, записываются в основной и в буферный журналы. Клавишами и  можно пролистывать текущий журнал событий:

Клавиши "►", "◄" выводят на ЖКИ источник события ("Астра-812", РПУ, РПД, ШС). Время вывода извещения - (10±1) с, по истечении времени или по нажатию клавиши ОТМЕНА осуществляется возврат на показ последнего события:

        - Режим "Просмотр состояний объектов".

В режиме "Просмотр состояний объектов" осуществляется опрос РПУ, подключенного к приборной линии расширения, запись событий, возникающих при изменении состояния, в основной и буферный журналы и вывод на ЖКИ состояния объекта и его номера:

Вход в режим производится нажатием клавиши «#», набором номера объекта от 1 до 9999 и нажатием клавиши ВВОД. Если в течение (10±1) с после нажатия клавиши «#» номер объекта не введен, происходит возращение в основной режим. Если номер объекта четырехзначный, то клавишу ВВОД нажимать не нужно.

Выход из режима "Просмотр состояний объектов" происходит по нажатию клавиши ОТМЕНА.

        - Режим "Просмотр основного журнала событий".

В режиме просмотра основного журнала событий на ЖКИ выводится сообщение о событии, номер события, общее число событий и время события:

Т: 006         06:12:04

Взят Об-т 25

Взят Об-т 25

Взят Об-т 25

Взят  Об-т  25

Номер  события

Тип события

Дата события

Источник

события

В этом режиме осуществляется опрос РПУ, подключенного к приборной линии расширения, и запись событий, возникающих при изменении состояния, в основной и буферный журналы. Вход в режим происходит при последовательном нажатии клавиш «*», «1» и «ВВОД» в течение (10±1) с.

При нажатии клавиши "►" или "◄" на ЖКИ выводятся дата события и источник события:

М: 006 06:12:04

Взят Об-т 25

Взят Об-т 25

Взят Об-т 25

Рпу 2  Рпд  4 Шс 1

Максимальное число событий

Источник

события

Дата события

При повторном нажатии клавиши "►" или "◄" на ЖКИ снова выводится сообщение о событии. При нажатии клавиши "▼" происходит переход к предыдущему событию. При нажатии клавиши "▲" происходит переход к следующему событию.

Выход из режима происходит по нажатию клавиши ОТМЕНА.

        - Режим "Просмотр состояний РПУ и РПД".

В режиме просмотра состояний РПУ и РПД на ЖКИ выводится состояние РПУ или выбранного РПД и состояния всех ШС, подключенного к РПД расширителя, или ШС самого РПД, если расширитель не подключен. В этом режиме осуществляется опрос РПУ, подключенного к приборной линии расширения, и запись событий, возникающих при изменении состояния, в основной и буферный журналы.

Вход в режим происходит при наборе комбинации при последовательном нажатии клавиш «*», «2» и «ВВОД» в течение (10±1) с. После этого на ЖКИ выводится состояние РПУ. Для просмотра состояния РПД, нужно набрать его номер и нажать клавишу ВВОД. Перейти к следующему или предыдущему РПД можно при нажатии клавиши "▲" или "▼" соответственно.

Выход из режима происходит по нажатию клавиши ОТМЕНА.

Информация, выводимая на ЖКИ в этом режиме, показана на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2

Рисунок 3

        - Режим "Тревога".

В режиме "Тревога" на ЖКИ выводится извещение о типе и источнике  возникновения тревожной ситуации. При наличии нескольких извещений о тревоге одновременно с помощью клавиш "▲" "▼" можно просматривать список данных извещений. Извещения о тревоге выводятся также на реле «ПЦН1» при тревоге от охранного объекта или реле «ПЦН2» - при тревоге от пожарного объекта, на встроенный и внешний звуковой оповещатели в течение двух минут и с частотой 1 Гц и скважностью 2 - на внешний световой оповещатель. Для выключения внешнего звукового оповещателя используются зарегистрированные коды пользователей. Встроенный звуковой оповещатель выключается клавишей ОТМЕНА.

        - Режим "Неисправность".

На ЖКИ выводится извещение о неисправности РПД или РПУ. Состояние "Неисправность" определяется РПД или РПУ и включает в себя извещения о снижении напряжения питания РПУ и РПД, нарушении связи РПД с РПУ или связи РПД с модулем расширения, неисправности ШС (для ШС пожарного типа).

Переход в данный режим осуществляется также по результатам тестирования ППКОП после включения питания при обнаружении неисправностей, препятствующих дальнейшему нормальному функционированию. Переход может осуществляться в течение работы ППКОП при возникновении таких неисправностей.

        - Режим конфигурирования.

Режим предназначен для задания параметров работы ППКОП: добавления кодов  пользователя, установки времени и даты, очистки журнала событий, а так же регистрации и удаления РПД, РПДК из памяти РПУ, присвоения ШС РПД или модулей расширения условных обозначений (номеров объектов).

    - Конфигурирование ППКОП.

      - Конфигурирование ППКОП может быть осуществлено со встроенной клавиатуры или с ПК с помощью программы конфигурирования Рconf812.exe.

      - Для перехода в режим конфигурирования со встроенной клавиатуры следует выполнить следующие действия.

Набрать комбинацию «*0» и ВВОД или «*» и ВВОД в течение (10±1) с, после чего следует запрос на ввод пароля.

Пароль должен содержать от четырех до шести цифр (в пароле могут использоваться только цифровые клавиши от 0 до 9). В заводских установках пароль конфигурирования имеет значение «1234». Данный пароль верхнего уровня, знание которого позволяет производить переконфигурирование системы и производить назначение новых паролей (регистрацию идентификаторов) для новых пользователей.

Переход в режим конфигурирования сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения «Сервис-меню», во второй строке выводятся последовательно, перебором клавиш «▲», «▼», пункты режима конфигурирования:

- Конфиг.системы;

- Коды, полномочия;

- Очистка журнала;

- Коррекция даты;

- Коррекция время;

- Смена пароля;

- ВЫХОД.

        - В меню "Конфиг.системы" производится регистрация и удаление устройств из системы, присвоение условных номеров, удаление условных номеров. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Конфиг.системы", во второй строке выводятся последовательно, перебором соответствующих клавиш, пункты меню:

1 Пуск регистр;

2 Удалить РПД;

3 Присв.усл.номер;

4 Удалить все У.Н.;

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши ВВОД на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа 1-4.

          - Пуск регистр.

Режим предназначен для регистрации РПД и РПДК в РПУ. При выборе этого режима система запрашивает подтверждение:

Вход в режим подтверждается нажатием клавиши ВВОД, после чего запускается процедура регистрации РПД. В течение (30±1) с после запуска этой процедуры, следует включить питание на регистрируемом РПД. В случае успешной регистрации будет выведено сообщение:

          - Удалить РПД.

Режим предназначен для удаления РПД из памяти. При выборе режима система запрашивает номер удаляемого РПД.

Введите номер удаляемого РПД и подтвердите нажатием клавиши ВВОД. После чего указанный РПД будет удален из системы. На ЖКИ будет выведено сообщение:

          - Присвоить условный номер.

В этом режиме каждому ШС модуля расширения или ШС РПД может быть присвоен условный номер (номер объекта), который выводится на ЖКИ как источник извещения. РПДК также может быть присвоен условный номер. Для каждого РПД зарезервировано 8 ШС. Для РПД без расширителя и для РПДК условный номер следует присваивать ШС1. Для РПД с модулем расширения «Астра-832» условные номера следует присваивать ШС1-ШС4. Для РПД с модулем расширения «Астра-831» условные номера следует присваивать ШС1-ШС8.

При выборе данного режима выводится сообщение:

Курсор стоит на номере РПД. Клавишей "►" его можно переместить на номер ШС, клавишей "◄" обратно на номер РПД. Если курсор стоит на номере РПД, то можно изменить номер РПД набором цифр или клавишами "▲", "▼". Если курсор стоит на номере ШС, то можно изменить номер ШС набором цифр или клавишами "▲", "▼". NNNN – присвоенный номер объекта. Если NNNN=0, то номер не присвоен. После установки номера РПД и ШС следует нажать клавишу ВВОД, после чего курсор перейдет на номер объекта. Ввести номер объекта от 1 до 9999 цифровыми клавишами. Клавишей "◄" можно удалить последнюю введенную цифру в случае ошибки. После ввода номера нажать клавишу ВВОД. Если этот номер не был присвоен ранее другому объекту, то будет выведено сообщение «Номер присвоен»,

Затем снова будет выведено сообщение, с курсором на номере ШС:

После этого можно повторить процедуру присвоения номера для другого объекта.

Если этот номер был присвоен ранее другому объекту, то будет выведено сообщение с указанием адреса ШС, которому присвоен этот номер:

После этого следует повторить процедуру присвоения номера.

          - Удалить все условные номера.

После входа в этот режим выводится предупреждение "ВЫ УВЕРЕНЫ ???". Для подтверждения нажать клавишу ВВОД, для отмены нажать клавишу ОТМЕНА. После подтверждения выводится повторное предупреждение "ПОДУМАЙ ХОРОШО!!". Для подтверждения нажать клавишу ВВОД, для отмены нажать клавишу ОТМЕНА. После повторного подтверждения все условные номера удаляются. Им присваивается значение ноль. На ЖКИ выводится сообщение:

        - В меню "Коды, полномочия" осуществляется добавление, коррекция существующих кодов и очистка памяти кодов, при этом коды стираются полностью, всего в системе могут быть зарегистрированы 32 кода. Переход в данный режим сопровождается выводом в первой строке ЖКИ сообщения "Коды, полномочия", во второй строке выводятся последовательно, перебором соответствующих клавиш, пункты меню:

1 Просмотр кодов;

2 Добавить код;

3 Очистка кодов;

4 ВЫХОД.

Переход в подпункт меню осуществляется по нажатию клавиши ВВОД на выбранном подпункте или по цифровым клавишам быстрого доступа 1-4.

          - Просмотр кодов.

Режим предназначен для просмотра кодов. Если в системе нет зарегистрированных кодов, то на ЖКИ выводится сообщение:

Если в системе зарегистрированы коды, то на ЖКИ выводится информация о кодах, например:

Переход к следующему коду происходит с помощью клавиши "▲",  к предыдущему – с помощью клавиши "▼".

          - Добавить код.

Режим предназначен для ввода нового кода. Пользовательский код может быть длиной от трех до шести цифр (устанавливается при присвоении кода). Во избежание ошибки ввода система дважды запрашивает вводимый код. В случае успешного ввода на ЖКИ выводиться сообщение: «Код зарегистрирован»

          - Очистка кодов.

Режим предназначен для стирания из памяти ППКОП всех зарегистрированных кодов.

        - В меню "Очистка журнала" осуществляется стирание всего журнала событий.

        - В меню "Коррекция даты" осуществляется установка даты. На ЖКИ выводится сообщение:

В режиме "Коррекция даты" установлено ограничение по дате на 31 число, если в месяце меньше дней, то это должен контролировать сам пользователь.

        - В меню "Коррекция время" осуществляется установка текущего времени аналогично установке даты. При переходе в данный режим на ЖКИ выводится сообщение:

Если при включении питания ППКОП обнаружил, что вынимался элемент питания, или иным образом был нарушен ход часов, то на ЖКИ выводится сообщение о необходимости проверки часов. Время вывода сообщения - (5±1) с.

        - В меню "Смена пароля" осуществляется ввод нового пароля верхнего уровня (пароль на вход в режим конфигурирования). Для исключения ошибок пароль запрашивается дважды и новый записывается только при совпадении обоих.

      - Конфигурирование с ПК.

В режиме конфигурирования с ПК доступно изменение пароля на вход в режим конфигурирования, введение кодов пользователя, присвоение условных номеров объектам.

Для конфигурирования ППКОП с ПК необходимы: модуль сопряжения "Астра-982", программа конфигурирования Pconf812.exe.

Для конфигурирования ППКОП необходимо выполнить следующие действия:

а) подключить ППКОП к модулю сопряжения "Астра-982" согласно схеме внешних подключений, приведенной в приложении А;

б) установить перемычку ХР4. Включить питание ППКОП;

в) запустить программу конфигурирования Pconf812.exe;

г) установить связь с ППКОП (программа автоматически пытается установить связь с ППКОП до 10 попыток). После установки связи программа проводит считывание конфигурации ППКОП и отображает ее на рабочей панели программы. После появление сообщения в строке состояния программы “Чтение конфигурации завершено” ППКОП готов к конфигурированию;

д) присвоить условные номера объектам, ввести коды пользователя, изменить пароль при необходимости;

е) произвести запись конфигурации в память ППКОП нажатием на кнопку «Записать конфигурацию в память прибора». После завершения записи в ППКОП программа конфигурирования в строке статуса отображает сообщение «Запись завершена»;

ж) закрыть программу конфигурирования. Выключить питание ППКОП. Снять перемычку ХР4;

з) включить питание ППКОП и проверить его функционирование с новой конфигурацией.

      - Смена прошивки.

В режиме смена прошивки возможно обновление программного обеспечения ППКОП.

Для смены прошивки ППКОП необходимо:

а) подключить ППКОП к модулю сопряжения "Астра-982" согласно схеме внешних подключений, приведенной в приложении А;

б) установить перемычку ХР4. Включить питание ППКОП;

в) запустить программу смены прошивки Flasher.exe;

г) пользуясь руководством для ПО Flasher, запустить процедуру смены прошивки.

    - Информативность ППКОП.

      - ППКОП имеет следующую информативность:

- «Норма» на реле ПЦН1, ПЦН2;

- «Тревога» на реле ПЦН1;

- «Пожар» на реле ПЦН2;

- «Норма» на ЖКИ;

- «Вскрытие корпуса» на ЖКИ;

- «ВЧ помеха» на ЖКИ;

- «Тревога» на ЖКИ;

- «Пожар» на ЖКИ;

- «Внимание» на ЖКИ;

- «Неисправность» на ЖКИ;

- «Нет ответа» на ЖКИ;

- «Нет связи с МР» на ЖКИ;

- «Взят» на ЖКИ;

- «Снят» на ЖКИ;

- «Понижение пит.» на ЖКИ;

- «Восстановление» на ЖКИ;

- «ВЧ помеха» в линию расширения;

- «Вскрытие корпуса» в линию расширения;

- «Тревога РПД N» в линию расширения, N – номер РПД;

- «Нет ответа РПД N» в линию расширения;

- «Взяты ШС РПД N»  в линию расширения;

- «Готовы ШС РПД N»  в линию расширения;

- «Не готовы ШС РПД N»  в линию расширения;

- «Питание ниже нормы.» в линию расширения;

- «Питание РПД N ниже нормы» в линию расширения;

- «Взят» на внешний световой оповещатель постоянного тока;

- «Тревога» («Пожар») на внешний световой оповещатель постоянного тока;

- «Тревога» на встроенный звуковой оповещатель;

- «Тревога» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока;

- «Пожар» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока;

Извещение «Норма» на реле ПЦН1, ПЦН2 формируется ППКОП в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2 при отсутствии извещений «Тревога» и «Пожар».

Извещение «Тревога» на реле ПЦН1 формируется ППКОП разомкнутыми контактами реле ПЦН1 при нарушении объектов охранного типа, поставленных на охрану, при обнаружении высокочастотной помехи, при вскрытии корпуса РПУ или ППКОП или полном отключении электропитания ППКОП.

Извещение «Пожар» на реле ПЦН2 формируется ППКОП разомкнутыми контактами реле ПЦН2 при получении извещения «Пожар» от объектов пожарного типа или полном отключении электропитания ППКОП.

Извещение «Норма» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при отсутствии извещений «Тревога», «Пожар» и «Неисправность».

Извещение «ВЧ помеха» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при обнаружении высокочастотной помехи.

Извещение «Вскрытие корпуса» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при вскрытии корпуса РПУ или ППКОП.

Извещение «Тревога» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при нарушении объектов охранного типа, поставленных на охрану, при обнаружении высокочастотной помехи, при вскрытии корпуса РПУ или ППКОП.

Извещение «Пожар» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при получении извещения «Пожар» от объектов пожарного типа.

Извещение «Внимание» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при получении извещения «Внимание» от объектов пожарного типа.

Извещение «Неисправность» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при получении извещения «Неисправность» от объектов пожарного типа, а также при получении извещений «Нет ответа» или «Нет связи с МР» или при отсутствии связи с РПУ.

Извещение «Нет ответа» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей, если от РПД не получено ни одного извещения в течение 10-12 минут, если изменился тип модуля расширения («Астра-831» - «Астра-832»),  если изменился режим работы РПД (автономный – расширенный) или, если в течение (20±1) с не получено ответа от РПУ.

Извещение «Нет связи с МР» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей, если нарушена связь РПД с подключенным к нему модулем расширения.

Извещение «Взят» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при получении от РПУ извещения о переходе ШС (объекта) в состояние «Взят».

Извещение «Снят» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при получении от РПУ извещения о переходе ШС (объекта) в состояние «Снят».

Извещение  «Понижение пит.» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при снижении ниже нормы питания ППКОП, РПУ или РПД.

Извещение  «Восстановление» на ЖКИ формируется ППКОП выводом текстового сообщения на дисплей при переходе любого параметра системы в состояние «Норма».

Извещение «ВЧ помеха» в линию расширения формируется ППКОП при обнаружении высокочастотной помехи.

Извещение «Вскрытие корпуса» в линию расширения формируется ППКОП при вскрытии корпуса РПУ или ППКОП.

Извещение «Тревога РПД N» в линию расширения формируется ППКОП при получении  от РПД, зарегистрированного под номером N, извещения о нарушении взятого под охрану ШС РПД, или ШС подключенного к РПД модуля расширения. Если к РПД подключен модуль расширения, то состояние его собственного ШС игнорируется.

Извещение «Нет ответа РПД N»  в линию расширения формируется ППКОП, если от РПД, зарегистрированного под номером N, не получено ни одного извещения в течение     10-12 минут, если изменился тип модуля расширения («Астра-831» - «Астра-832»),  если изменился режим работы РПД (автономный – расширенный), или если от РПД получено извещение о нарушении связи с модулем расширения.

Извещение «Взяты ШС РПД N» в линию расширения формируется ППКОП, если взят ШС РПД, зарегистрированного под номером N, или взяты все ШС модуля расширения, подключенного к РПД. Если к РПД подключен модуль расширения, то состояние его собственного ШС игнорируется.

«Готовы ШС РПД N»  в линию расширения формируется ППКОП, если ШС РПД, зарегистрированного под номером N, или все ШС модуля расширения, подключенного к РПД, находятся в состоянии «Готов»;

«Не готовы ШС РПД N»  в линию расширения формируется ППКОП, если ШС РПД, зарегистрированного под номером N, или хотя бы один ШС модуля расширения, подключенного к РПД, находится в состоянии «НЕ готов»;

Извещение «Питание ниже нормы» в линию расширения формируется ППКОП при снижении ниже нормы напряжения питания ППКОП или РПУ.

Извещение «Питание РПД N ниже нормы» в линию расширения формируется ППКОП при снижении ниже нормы напряжения питания РПД, зарегистрированного под номером N.

Извещение «Взят» на внешний световой оповещатель постоянного тока формируется ППКОП постоянным включением светового оповещателя при нахождении всех объектов в состоянии «Взят».

Извещение «Тревога» («Пожар») на внешний световой оповещатель постоянного тока формируется ППКОП включением светового оповещателя с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 при нарушении объектов охранного типа, поставленных на охрану, при получении извещения «Пожар» от объектов пожарного типа, при обнаружении высокочастотной помехи, при вскрытии корпуса РПУ или ППКОП.

Извещение «Тревога» на встроенный звуковой оповещатель формируется ППКОП постоянным включением однотонального звука на время (120±10) с при любом нарушении РПУ, ППКОП, РПД или ШС РПД, поставленного на охрану (объекта).

Извещение «Тревога» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока формируется ППКОП включением внешнего звукового оповещателя на (120±10) с (коммутация через транзисторный ключ с открытым стоком на клемме «С») при нарушении объектов (ШС) охранного типа, поставленных на охрану, при обнаружении высокочастотной помехи.

Извещение «Пожар» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока формируется ППКОП включением внешнего звукового оповещателя с частотой 0,5 Гц на (120±10) с (коммутация через транзисторный ключ с открытым стоком на клемме «С») при получении извещения «Пожар» от объектов пожарного типа.

Извещение «Неисправность» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока формируется ППКОП включением внешнего звукового оповещателя на (120±10) с, если в течение (20±1) с не получено ответа от РПУ если от РПД не получено ни одного извещения в течение 10-12 минут, если изменился тип модуля расширения («Астра-831», «Астра-832»),  если изменился режим работы РПД (автономный – расширенный) или, если нарушена связь РПД с подключенным к нему модулем расширения.

- Установка и подготовка ППКОП к работе

  - Порядок установки ППКОП следует проводить в следующей последовательности:

- открыть крышку ППКОП (крепится на шарнирах в нижней части корпуса);

- выдавить отверткой заглушку отверстия для ввода проводов (в основании ППКОП);

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм в соответствии с рисунком 4;

Рисунок 4

- провести провода от источника питания, линии расширения, звукового оповещателя, светового оповещателя через отверстия для ввода проводов (рисунок 4);

- закрепить основание ППКОП;

- электрический монтаж к выходным клеммам ППКОП вести в соответствии со схемой внешних подключений, приведенной в приложении А;

- установить на место крышку.

  - Перед началом работы ППКОП необходимо сконфигурировать со встроенной клавиатуры или с ПК (см. п. 3.2.3.2 или п.3.2.3.3 соответственно).

    - Конфигурирование ППКОП следует осуществлять в следующей последовательности:

а) зарегистрировать РПД и РПДК в РПУ согласно п. 3.2.3.2.1.1 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.001 РЭ;

б) зарегистрировать коды пользователя, изменить пароль на вход в режим конфигурирования;

в) после установки программного обеспечения версии 2.Х обязательно удалить все условные номера объектoв согласно п. 3.2.3.2.1.4, присвоить условные номера объектам (ШС) согласно п. 3.2.3.2.1.3;

з) после конфигурирования выйти из режима конфигурирования (если конфигурирование производилось с ПК, выключить питание ППКОП, снять перемычку ХР4);

и) включить питание ППКОП, проверить его работоспособность в новой конфигурации.

Примечание - Для работы с ППКОП РПУ должен работать в расширенном режиме. В режиме конфигурирования РПУ должен быть подключен к ППКОП.

    - Заводские установки.

ППКОП имеет следующие заводские установки:

- пароль на вход в конфигурирование 1234.

  - Организация охраны.

Для организации охраны необходимо выполнить следующие действия:

- зарегистрировать РПД и РПДК в РПУ согласно п. 3.2.3.2.1.1 или руководству по эксплуатации НГКБ.464511.001 РЭ;

- зарегистрировать коды пользователя, изменить пароль на вход в режим конфигурирования;

- присвоить условные номера объектам (ШС);

- для модулей расширения установить задержку на вход равную 0 (см. НГКБ.425511.001 РЭ, НГКБ.425513.015 РЭ), если шлейф сигнализации под номером 1 не отличается от остальных по своему назначению;

- проконтролировать прохождения извещений о нарушении ШС, поставленных на охрану и выдачи извещения на ЖКИ, внешний световой/звуковой оповещатели, ПЦН.

Приложение А

(обязательное)

Схема внешних подключений ППКОП

Рисунок А.1

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-нен- | заменен- | Новых | аннули- | листов | № | № сопрово- | оПод- | Дата |
|  | ных | ных |  | рован- | (страниц) | докум. | дительного | пись |  |
|  |  |  |  | ных | в доку- |  | документа |  |  |
|  |  |  |  |  | менте |  | и дата |  |  |

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «Астра-812» Руководство по эксплуатации НГКБ.468313.008-01 РЭ