### МОДУЛЬ СИЛОВЫХ РЕЛЕ

### "АСТРА-821"

Руководство по эксплуатации НГКБ.468345.001 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00152

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля силовых реле «Астра-821» (МРС).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МРС допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

МРС – модуль силовых реле;

ИИ – источник извещений;

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

РПУ – радиоприемное устройство;

РПД – радиопередающее устройство;

УБОПС – устройство беспроводной охранно-пожарной сигнализации;

УУ – управляющее устройство;

ШС – шлейф сигнализации.

##### Назначение

  - МРС предназначен для выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения или другое электронное оборудование через релейные выходы по командам от управляющих устройств (УУ) через приборную линию расширения.

  - Типы поддерживаемых УУ:

- ППКОП «Астра-812»;

- радиоприемное устройство «РПУ Астра-РИ»;

- ретранслятор периферийный «РПУ Астра-РИ-М»;

- модули расширения ШС «Астра-83х».

  - К МРС может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до 16 МРС.

  - Тактика работы МРС такова, что реле должны отрабатывать только те типы извещений и только от тех источников извещений (ИИ), которые разрешены (установлены) при конфигурировании МРС. МРС отрабатывает разрешенные извещения ИИ пока не произойдет восстановление.

Примечание – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги", после восстановления ИИ, МРС продолжает отрабатывать извещения, пока не произойдет снятие режима "Память тревоги".

  - Типы ИИ:

- радиоканальный извещатель (РПДИ) УБОПС "Астра-РИ-М" (через "РПУ Астра-РИ-М");

- радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ" (через "РПУ Астра-РИ");

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83Х", подключенного к "РПД Астра-РИ" (через "РПУ Астра-РИ");

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83Х";

- раздел ППКОП "Астра-812".

  - Полный перечень поддерживаемых извещений:

- "Тревога/Пожар" (с учетом взятия/снятия и типа ИИ);

- "Вскрытие" (для радиопередающих устройств);

- "Нет связи" (для радиопередающих устройств);

- "Блокировка радиоэфира" (для радиопередающих устройств);

- "Неисправность питания" (для радиопередающих устройств);

- "Неисправность" (пожарного типа);

- "Внимание" (пожарного типа);

- "Взятие/Снятие" (кроме радиоканальной системы "Астра-РИ-М");

- "Неисправность питания УУ";

- "Вскрытие УУ".

Примечание – Для каждого типа УУ поддерживается необходимый только для него перечень извещений.

  - Максимальное количество ИИ - 48.

  - Реле могут работать в одном из четырех режимах:

- "ПЦН тревога";

- "ПЦН контрольный";

- "Исполнительный";

- "Контрольная лампа";

- "Звуковой".

Режимы работы реле приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЦН - Тревога | Реле замыкается при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны любого из выбранных ИИ |
| 2 | ПЦН - Контрольный | Реле замыкается при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны, любого из выбранных ИИ, при замкнутом датчике вскрытия S1. При отсутствии привязки данного реле к ИИ оно дублирует состояние датчика вскрытия S1. Датчик вскрытия S1 замкнут - реле замкнуто, датчик вскрытия S1 разомкнут - реле разомкнуто |
| 3 | Исполнительный | Реле замыкается на 10 с: при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану или снятии с охраны |
| 4 | Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке всех выбранных ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), пульсирует при тревоге любого из выбранных ИИ, размыкается при снятии любого из выбранных ИИ |
| 5 | Звуковой | Реле замыкается при наличии любого из выбранных типов извещений согласно выбранным ИИ, размыкается при их отсутствии. |

  - Выбор УУ, привязка к определенному номеру ИИ, виды обрабатываемых извещений и

режим работы каждого реле производится при конфигурировании МРС от персонального компьютера.

  - Информативность светодиодного индикатора МРС:

- светодиодный индикатор HL1 включен – связь с УУ в норме, напряжение питания  в норме;

- светодиодный индикатор HL1 включается с частотой 1Гц – нет связи с УУ, питание в норме;

- светодиодный индикатор HL1 выключен – напряжение питания не в норме.

1.11 МРС рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.12 МРС относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

##### Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10 до 15

Ток потребления, мА, не более	220

Напряжение в приборной линии расширения, В	от 10 до 12

Максимальная протяженность приборной линии расширения при

сопротивлении линии не более 50 Ом, емкости не более 0,033 мкФ, м 	100

Количество реле	4

Количество каналов реле*	2

Максимальный коммутируемый реле ток при напряжении 250В, А	3

Максимальное коммутируемое реле напряжение, В	250

Габаритные размеры МРС, мм, не более	113×93×36

Масса МРС, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, ºС	 от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %.	до 98 при +35 0С без конденсации влаги

____________________________________

*Канал 1 – нормально-разомкнут (НР).

Канал 2 – нормально-замкнут (НЗ), т.е. инверсный по отношению к НР.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки МРС приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.468345.001 НГКБ.468345.001 РЭ | Модуль силовых реле "Астра-821" Модуль силовых реле "Астра-821" Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |

4	Требования безопасности

4.1 	Меры безопасности при подготовке МРС к использованию:

- при эксплуатации МРС следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МРС;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МРС должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.2	МРС по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Конструктивное исполнение МРС обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5	Устройство и работа

5.1	Конструкция

5.1.1 Конструктивно МРС выполнен в виде блока, состоящего из основания и крышки. Внутри блока смонтированы печатная плата модуля с радиоэлементами. В основании блока имеются отверстия, с помощью которых МРС крепится на стене в рабочем положении.

5.1.2 Внешний вид МРС приведен на рисунке 1.

5.2	МРС состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- датчика вскрытия S1 корпуса.

Процессор обеспечивает:

- управления четырьмя реле и светодиодным индикатором HL1;

- опрос датчика вскрытия S1 корпуса;

- обмен информацией с УУ, подключенным к линии приборного расширения, через формирователь линии расширения.

Датчик вскрытия определяет состояние корпуса (вскрыт/закрыт).

6	Порядок установки

6.1	МРС устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2	Монтаж МРС производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.3	Порядок установки МРС следует проводить в следующей последовательности:

- определить место установки МРС;

- снять крышку, вынуть печатную плату, получить доступ к монтажным отверстиям;

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм в соответствии с рисунком 2;

- закрепить основание МРС, установить печатную плату на место;

- осуществить электрический монтаж к выходным клеммам МРС  в соответствии с   рисунком 3;

- провести провода через отверстие для ввода проводов;

- установить на место крышку.

7 Конфигурирование МРС

  - МРС имеет следующие заводские установки до конфигурирования от компьютера:

Тип УУ – любой из четырех возможных типов (автораспознавание): "РПУ Астра-РИ", "РПУ Астра-РИ-М", ППКОП "Астра-812", модули расширения "Астра-83Х".

Тип ИИ и привязка к номеру реле – ИИ (РПДИ, РПУ, ШС, раздел) соответствующего УУ в привязке к такому же номеру реле.

Примеры

1  РПДИ 1 – реле 1, РПДИ 2 – реле 2, …, РПДИ 4 – реле 4;

2  ШС1 – реле 1, ШС 2 – реле 2, …, ШС4 – реле 4;

3  Раздел 1 – реле 1, раздел 2 – реле 2, …, раздел 4 – реле 4;

4  РПД Астра-РИ 1 – реле 1, …,РПД 4 – реле 4;

5  ШС 1 РПД Астра-РИ с расширителем – реле 1, …, ШС 4 РПД – реле 4.

Примечание –  Номер РПДИ и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

Тип извещений – "Тревога" при "взятом" на охрану ИИ (кроме РПДИ), "Пожар", "Вскрытие" (для радиопередающих охранных ИИ), "Нет связи" (для радиопередающих ИИ).

Режим работы реле - «ПЦН тревога».

Для подключения к УУ двух (трех, четырех) МРС с заводской установкой (если ИИ более четырех (восьми, двенадцати) и заводская установка полностью подходит), необходимо у последующих МРС осуществить привязку к следующей группе ИИ (от  5-го до 8-ого, от  9-го до 12-ого, от  13-го до 16-ого включительно). Переход от одной группы к следующей проводится циклично, т.е. от 1-ой ко 2-ой, от 2-ой к 3-ей, от 3-ей к 4-ой и возврат к 1-ой группе только из 4-ой, следующим образом:

- выключить питание МРС;

- отсоединить провода приборной линии расширения от МРС (ВАЖНО!);

- установить перемычку П0 на МРС;

- включить питание МРС - светодиодный индикатор HL1 включится;

- через время не менее 3 с после включения снять перемычку П0 – при этом светодиодный индикатор HL1 выключится и выполнит N коротких включений (N- номер группы), сигнализирующих о том, что осуществлена привязка к соответствующим ИИ. Для дальнейшего перехода необходимо повторить манипуляции с перемычкой П0 (снова установить перемычку и через время не менее 3 с снять);

- выключить питание МРС и подсоединить провода приборной линии расширения к МРС – далее МРС готов к эксплуатации.

  - Если условия эксплуатации МРС отличаются от предусмотренных заводскими установками можно произвести изменение параметров МРС с помощью подключения к компьютеру и использования программного обеспечения (ПО) «signal.exe» (распространяется бесплатно с сайта www.teko.biz).

  - Последовательность действий:

- выключить питание МРС;

- отсоединить провода приборной линии расширения от МРС;

- установить перемычку П0 на МРС;

- подключить модуль сопряжения "Астра-982" (не входит в комплект поставки) к плате МРС в соответствии c рисунком 4;

- включить питание МРС, при этом если светодиодный индикатор HL1 включен, то МРС находится в режиме конфигурирования;

- на персональном компьютере запустить ПО «signal.exe», выбрать соответствующий тип модуля – в данном случае "Астра-821/822". Связь ПК с МРС автоматически установится;

  - Произвести установку:

- Типа УУ для МРС.

Далее каждого реле:

- Привязку к номеру(ам) ИИ (к одному или нескольким).

- Типов отрабатываемых извещений (одно или несколько).

- Режима работы реле (один из четырех).

  - Нажать вкладку «записать в прибор», дождаться сообщения программы об успешной записи.

  - Выключить питание МРС. Снять перемычку П0.

  - Подключить МРС к соответствующему УУ, включить питание и убедиться в правильной работе МРС согласно установленным параметрам.

ВНИМАНИЕ! ПО конфигурирования и МРС не могут отслеживать ситуации, когда пользователь привязывает к одному реле охранные и пожарные типы ИИ (ШС, раздел, извещатель), поэтому при конфигурировании МРС необходимо крайне внимательно разнести разные типы к разным реле. Кроме того, рекомендуется различные типы извещений о неисправности и саботаже ("Неисправность питания", "Вскрытие", "Нет связи" и т.п.) привязывать к отдельным реле, не связанными с отработкой извещения о тревоге/пожаре. В противном случае данные извещения не будут контролироваться в то время, когда ИИ охранного типа снят с охраны, либо ИИ пожарного типа будет выдавать несовместимые извещения на одно реле (например, пожар – неисправность – внимание).

8 Техническое обслуживание МРС

8.1 Техническое обслуживание МРС производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МРС;

б) проверку работоспособности согласно разделу 9 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления МРС, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

9 Проверка работоспособности МРС

9.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МРС с целью выявления дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МРС требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

9.2 Проверка технического состояния МРС организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МРС и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

9.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

9.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МРС в соответствии с рисунком 5.

Проверка производится при заводских установках конфигурации.

Общее время проверки технического состояния одного МРС - не более 7 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МРС.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МРС (не более 2 с).

9.5 Проверку МРС проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать МРС;

б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации  НГКБ. 468345.001 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МРС;

г) проверить крепление клеммных колодок;

д) проверить соответствие даты выпуска, нанесенной на основание МРС, с указанной в руководстве по эксплуатации.

9.6 Проверка общего функционирования МРС:

а)	подключить МРС к источнику напряжения;

б)	включить питание источника напряжения, при этом светодиодный индикатор HL1 должен включиться, контакты реле разомкнуться. По истечению не более 20 с после включения питания светодиодный индикатор HL1 должен перейти в режим индикации «Нет связи»;

в)	выключить питание источника напряжения;

г)	подключить МРС к линии приборного расширения и к коммутирующим нагрузкам;

д)	включить питание источника напряжения при этом светодиодный индикатор HL1 должен включиться, контакты реле находиться в ожидании команды от УУ;

е)	поочередно проверить работоспособность четырех реле в следующей последовательности:

-	взять на охрану ШС, раздел ИИ ("Астра-83Х", "Астра-812", "РПД Астра-РИ"), а затем произвести нарушение;

-	реле, соответствующее данному ИИ, должно отработать согласно режиму «ПЦН – тревога».

9.7 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

##### Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МРС требованиям технических условий НГКБ.425513.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения - 2 года 6 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более     2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - МРС, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz