### МОДУЛЬ СИЛОВЫХ РЕЛЕ "АСТРА-821"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00152

Руководство по эксплуатации НГКБ.468345.001 РЭ

Редакция документа 821-v7_0

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля силовых реле «Астра-821».

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МРС допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

ИИ – источник извещений;

Модуль сопряжения "Астра-982" – модуль сопряжения компьютера с линией расширения "Астра-982";

Модули расширения «Астра-83х» - модуль расширения охранный "Астра-831" и модуль расширения охранно-пожарный "Астра-832";

МРС – модуль силовых реле "Астра-821";

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ППКОП "Астра-712/х" – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-712/х";

ППКОП "Астра-812 " – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812";

РПДИ - радиоканальные охранные и пожарные извещатели УБОПС "Астра-РИ-М";

"РПД Астра-РИ"– радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ";

"РПУ Астра-РИ" – радиоприемное устройство "РПУ Астра-РИ";

"РПУ Астра-РИ-М" - ретранслятор периферийный РО19-64-1 «РПУ Астра-РИ-М»;

УУ – управляющее устройство;

УБОПС "Астра-РИ-М"– устройство беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М";

ШС – шлейф сигнализации.

##### Назначение

- 1.1 МРС предназначен для выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения или другое электронное оборудование через релейные выходы по командам от УУ через приборную линию расширения.

  - Типы поддерживаемых УУ:

- ППКОП «Астра-812» версий v1.X и v2.Х (скорость передачи информации 1200 бит/с);

- ППКОП «Астра-812» версий v3.X и v5.Х (скорость передачи информации 1200 и  4800 бит/с);

- «РПУ Астра-РИ»;

- «РПУ Астра-РИ-М»;

- модули расширения ШС «Астра-83х»;

- ППКОП "Астра-712/х".

  - К МРС может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до 16 МРС.

  - Тактика работы МРС такова, что реле должны отрабатывать только те типы извещений и только от тех ИИ, которые разрешены (установлены) при задании режимов работы МРС.      МРС отрабатывает разрешенные извещения ИИ, пока не произойдет восстановление.

Примечание – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги", после восстановления ИИ, МРС продолжает отрабатывать извещения, пока не произойдет снятие режима    "Память тревоги".

  - Типы ИИ:

- РПДИ (УУ - «РПУ Астра-РИ-М»);

- "РПД Астра-РИ" (УУ - «РПУ Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения "Астра-83х" и ППКОП "Астра-712/х", подключенного к "РПД Астра-РИ" (УУ - «РПУ Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения "Астра-83х" и ППКОП "Астра-712/х";

- раздел ППКОП "Астра-812".

  - Полный перечень поддерживаемых извещений:

- "Тревога/Пожар" (с учетом взятия/снятия и типа ИИ);

- "Вскрытие" (кроме ШС модуля расширения "Астра-83х" и ППКОП "Астра-712/х");

- "Нет связи" (для РПДИ);

- "Блокировка радиоканала" (для РПДИ);

- "Неисправность питания" (кроме ШС модуля расширения "Астра-83х" и ППКОП "Астра-712/х");

- "Неисправность" (для РПДИ пожарного типа);

- "Внимание" (для РПДИ пожарного типа);

- "Взятие по одному из ИИ/Снятие" (кроме РПДИ);

- "Взятие по всем ИИ/Снятие" (кроме РПДИ);

- "Неисправность питания УУ";

- "Вскрытие УУ".

- "Собственное вскрытие".

Примечание – Для каждого типа УУ поддерживается необходимый только для него перечень извещений.

  - Максимальное количество ИИ - 48.

  - Реле могут работать в одном из семи режимах:

- "ПЦН тревога";

- "ПЦН контрольный";

- "Исполнительный";

- "Контрольная лампа";

- "Звуковой";

- "Тревога";

- "Специальный".

Режимы работы реле приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЦН - Тревога | Реле замыкается при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны любого из выбранных ИИ |
| 2 | ПЦН - Контрольный | Реле замыкается при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны, любого из выбранных ИИ, при замкнутых датчиках вскрытия (ИИ, УУ и собственного датчика вскрытия). При отсутствии привязки данного реле к ИИ оно дублирует состояние датчиков вскрытия. Датчики вскрытия замкнуты - реле замкнуто, датчики вскрытия разомкнуты - реле разомкнуто |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |
| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| 3 | Исполнительный | Реле замыкается на 10 с: при постановке, всех выбранных ИИ, на охрану или снятии с охраны |
| 4 | Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке всех выбранных ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), пульсирует при тревоге любого из выбранных ИИ, размыкается при снятии любого из выбранных ИИ |
| 5 | Звуковой | Реле замыкается при наличии извещения "Тревога" от выбранного ИИ, размыкается при отсутствии извещения "Тревога". |
| 6 | Тревога | Реле размыкается только при наличии извещения "Тревога", при отсутствии извещения "Тревога" реле замкнуто |
| 7 | Специальный | Позволяет создать собственный режим работы реле |

  - Выбор УУ, привязка к определенному номеру ИИ, виды обрабатываемых извещений и режим работы каждого реле производится при задании режимов работы МРС от ПК с помощью ПО «Pconf-82x-v1_0.exe».

  - Информативность светодиодного индикатора МРС:

- светодиодный индикатор включен – связь с УУ в норме, напряжение питания  в норме;

- светодиодный индикатор включается с частотой 1Гц – нет связи с УУ, питание в норме;

- светодиодный индикатор выключен – напряжение питания ниже нормы.

  - МРС рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - МРС относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

##### Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10 до 15

Ток потребления, мА, не более	220

Напряжение в приборной линии расширения, В	от 10 до 12

Максимальная протяженность приборной линии расширения

при сопротивлении линии не более 50 Ом, емкости не более 0,033 мкФ, м 	100

Количество реле	4

Количество каналов реле	2

Максимальный коммутируемый реле ток при напряжении 250В, А	3

Максимальное коммутируемое реле напряжение, В	250

Габаритные размеры МРС, мм, не более	113×93×36

Масса МРС, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, ºС 	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %	до 98 при +35 0С без конденсации влаги

3 	Комплектность

3.1 Комплект поставки МРС приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.468345.001 | Модуль силовых реле "Астра-821" | 1 шт. |
| НГКБ.468345.001 РЭ | Модуль силовых реле "Астра-821". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

4	Устройство и работа

4.1	Конструкция

4.1.1 Конструктивно МРС выполнен в виде блока, состоящего из основания и крышки. Внутри блока смонтированы печатная плата модуля с радиоэлементами. В основании блока имеются отверстия, с помощью которых МРС крепится на стене в рабочем положении.

4.1.2 Внешний вид МРС приведен на рисунке 1.

4.2	МРС состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- датчика вскрытия.

Процессор обеспечивает:

- управления четырьмя реле и светодиодным индикатором;

- опрос датчика вскрытия;

обмен информацией с УУ, подключенным к линии приборного расширения, через формирователь линии расширения.

Рисунок 1

Датчик вскрытия определяет состояние корпуса (вскрыт/закрыт).

Примечание - Перемычка ХР1 в рабочем режиме должна быть установлена.

5 	Маркировка

5.1 На этикетке, приклеенной к корпусу МРС, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение МРС;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц - двумя цифрами;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

##### 6 	Упаковка

- 6.1 Способ упаковывания МРС и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

- 6.2 МРС упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

7	Указания мер безопасности

7.1 	Меры безопасности при подготовке МРС к использованию:

- при эксплуатации МРС следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МРС;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МРС должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

7.2	МРС по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.3 	Конструктивное исполнение МРС обеспечивает его пожарную безопасность по         ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

8	Порядок установки

8.1	МРС устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

8.2	Монтаж МРС производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

8.3	Порядок установки МРС следует проводить в следующей последовательности:

Рисунок 2

определить место установки МРС;

- снять крышку, вынуть печатную плату, получить доступ к монтажным отверстиям;

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм на несущей поверхности по основанию МРС;

- винтами закрепить основание МРС на несущей поверхности, установить печатную плату на место;

- осуществить электрический монтаж к выходным клеммам МРС  в соответствии с рисунком 2, провода провести через отверстие для ввода проводов;

- установить на место крышку.

9 	Задание режимов работы МРС

9.1 	МРС имеет следующие заводские установки:

Тип УУ – любой из пяти возможных типов (автораспознавание): "РПУ Астра-РИ", "РПУ Астра-РИ-М", ППКОП "Астра-812", модули расширения "Астра-83Х", ППКОП "Астра-712/х".

Скорость передачи данных по линии расширения – 1200 бит/с.

Тип ИИ и привязка к номеру реле – ИИ (РПДИ, РПУ, ШС, раздел) соответствующего УУ в привязке к такому же номеру реле.

Примеры

1  РПДИ 1 – реле 1, РПДИ 2 – реле 2, …, РПДИ 4 – реле 4;

2  ШС1 – реле 1, ШС 2 – реле 2, …, ШС4 – реле 4;

3  Раздел 1 – реле 1, раздел 2 – реле 2, …, раздел 4 – реле 4;

4  РПД Астра-РИ 1 – реле 1, …,РПД 4 – реле 4;

5  ШС 1 РПД Астра-РИ с расширителем – реле 1, …, ШС 4 РПД – реле 4.

Примечание –  Номер РПДИ и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

Тип извещений – "Тревога" при "взятом" на охрану ИИ (кроме РПДИ), "Пожар", "Вскрытие" (для радиопередающих охранных ИИ), "Нет связи", "Блокирование радиоканала" (для РПДИ).

Режим работы реле - «Специальный». Реле всегда разомкнуто при наличии извещений "Тревога", "Пожар", "Вскрытие", "Нет связи", "Блокирование радиоканала" или снятии с охраны.

Для подключения к УУ двух (трех, четырех) МРС с заводской установкой (если ИИ более четырех (восьми, двенадцати) и заводская установка полностью подходит), необходимо у последующих МРС осуществить привязку к следующей группе ИИ (от  5-го до 8-ого, от  9-го до 12-ого, от  13-го до 16-ого включительно). Переход от одной группы к следующей проводится циклично, т.е. от 1-ой ко 2-ой, от  2-ой к 3-ей, от 3-ей к 4-ой. Возврат к 1-ой группе только из 4-ой, следующим образом:

- выключить питание МРС;

- снять перемычку ХР1 на МРС (ВАЖНО!);

- установить перемычку ХР2 на МРС;

- включить питание МРС - светодиодный индикатор включится;

- через время не менее 3 с после включения снять перемычку ХР2 – при этом светодиодный индикатор выключится и выполнит N коротких включений (N- номер группы), сигнализирующих о том, что осуществлена привязка к соответствующим ИИ. Для дальнейшего перехода необходимо повторить манипуляции с перемычкой ХР2 (снова установить перемычку и через время не менее 3 с снять);

- выключить питание МРС, установить перемычку ХР1 и снять перемычку ХР2 на плате МРС – МРС готов к эксплуатации.

9.2 	Если условия эксплуатации МРС отличаются от предусмотренных заводскими установками можно произвести изменение режимов работы МРС с помощью подключения к ПК и использования ПО «Pconf-82x-v1_0.exe» (распространяется бесплатно с сайта www.teko.biz).

Последовательность действий:

- отключить питание МРС;

- отсоединить провода приборной линии расширения от МРС;

- установить перемычки ХР1, ХР2 на МРС;

подключить модуль сопряжения "Астра-982" (не входит в комплект поставки) к плате МРС в соответствии c рисунком 3;

Рисунок 3

- включить питание МРС, при этом светодиодный индикатор должен включиться;

- на персональном компьютере запустить ПО «Pconf-82x-v1_0.exe»;

- установить связь ПК с МРС путем нажатия кнопки "Установить связь" в режиме       "on-line";

- установить необходимые режимы работы МРС согласно инструкциям ПО и нажать кнопку интерфейса "Записать в прибор", дождаться сообщения интерфейса программы об успешной записи;

- после завершения работы с ПК отключить питание МРС и снять перемычку ХР2;

- подключить МРС к соответствующему УУ, включить питание и проверить работоспособность МРС согласно установленным режимам работы.

ВНИМАНИЕ! ПО «Pconf-82x-v1_0.exe» и МРС не могут отслеживать ситуации, когда пользователь привязывает к одному реле охранные и пожарные типы ИИ (ШС, раздел, извещатель), поэтому при задании режимов работы МРС необходимо крайне внимательно разнести разные типы к разным реле. Кроме того, рекомендуется различные типы извещений о неисправности и саботаже ("Неисправность питания", "Вскрытие", "Нет связи" и т.п.) привязывать к отдельным реле, не связанными с отработкой извещения о тревоге/пожаре. В противном случае данные извещения не будут контролироваться в то время, когда ИИ охранного типа снят с охраны, либо ИИ пожарного типа будет выдавать несовместимые извещения на одно реле (например, "Пожар" – "Неисправность" – "Внимание").

10  	Смена ПО МРС

10.1 Смена ПО позволяет пользователю при необходимости обновить ПО MPС до более современного с большим набором функций.

10.2 Для смены ПО MPС необходимо:

- с сайта производителя www.teko.biz скачать ПО "Flasher.exe" для работы с прибором;

- отсоединить провода приборной линии расширения от МРС;

- установить перемычки ХР1, ХР2 на МРС;

- подключить модуль сопряжения "Астра-982" (не входит в комплект поставки) к плате МРС в соответствии c рисунком 3;

- включить питание МРС, при этом светодиодный индикатор должен включиться;

- на ПК запустить ПО "Flasher.exe";

- пользуясь руководством для ПО Flasher.exe, запустить процедуру смены ПО;

- после подтверждения удачного окончания процедуры смены ПО, закрыть программу, отключить питание МРС и снять перемычку ХР2;

- подключить МРС к соответствующему УУ, включить питание и проверить работоспособность МРС.

11 	Техническое обслуживание МРС

11.1 Техническое обслуживание МРС производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МРС;

б) проверку работоспособности согласно разделу 10 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления МРС, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

12  	Проверка работоспособности МРС

12.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства ОПС, осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МРС с целью выявления дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МРС требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

12.2 Проверка технического состояния МРС организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МРС и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

12.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха -        (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до           800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7кПа).

12.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МРС в соответствии с рисунком 4.

Проверка производится при заводских установках режимов работы МРС.

Общее время проверки технического состояния одного МРС - не более 7 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МРС.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МРС (не более 2 с).

12.5 Проверку МРС проводить в следующей последовательности:

Рисунок 4

а) проверить состояние упаковки и распаковать МРС;

б)	проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации        НГКБ. 468345.001 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МРС;

г) проверить крепление клеммных колодок;

д) проверить соответствие даты выпуска, нанесенной на основание МРС, с указанной в руководстве по эксплуатации.

12.6 Проверка общего функционирования МРС:

а)	подключить МРС к источнику напряжения;

б)	включить питание источника напряжения, при этом светодиодный индикатор должен включиться, контакты реле разомкнуться. По истечении не более 20 с после включения питания светодиодный индикатор должен перейти в режим индикации «Нет связи»;

в)	выключить питание источника напряжения;

г)	подключить МРС к линии приборного расширения и к коммутирующим нагрузкам;

д)	включить питание источника напряжения при этом светодиодный индикатор должен включиться, контакты реле – находиться в ожидании команды от УУ;

е)	поочередно проверить работоспособность четырех реле в следующей последовательности:

-	взять на охрану ШС, раздел ИИ ("Астра-83х", ППКОП "Астра-712/х", ППКОП "Астра-812", "РПД Астра-РИ"), а затем произвести нарушение;

-	реле, соответствующее данному ИИ, должно отработать согласно режиму «Специальный».

12.7 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

13 	Сведения об утилизации

13.1 МРС не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

##### 14 	Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие МРС требованиям настоящих технических условий НГКБ.425513.001 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

14.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

14.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более     2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

14.4 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять МРС в течение гарантийного срока.

14.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение МРС;

- ремонт МРС другим лицом, кроме изготовителя.

14.6 Гарантия распространяется только на МРС. На все оборудование других производителей, использующееся совместно с МРС распространяются их собственные гарантии.

14.7 Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его МРС не выполнил своих функций.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Канал 1 – нормально-разомкнут (НР).

Канал 2 – нормально-замкнут (НЗ), т.е. инверсный по отношению к НР.