Модуль расширения охранный

Руководство по эксплуатации

НГКБ.425511.001 РЭ

Сертификат пожарной безопасности

ССПБ.RU.ОП021.В00268

Сертификат соответствия

РОСС RU.ОС03.Н00269

Содержание

1 Основные сведения................................................................................................4

2 Технические характеристики..............................................................................6

3 Комплектность...................................................................................................13

4 Устройство и работа МРО...............................................................................14

5 Средства измерения, инструменты и принадлежности...............................15

6 Использование по назначению............................................................................16

7 Техническое обслуживание................................................................................21

8 Проверка работоспособности..........................................................................22

9 Текущий ремонт..................................................................................................25

10 Гарантии изготовителя...................................................................................25

Приложение А.........................................................................................................26

Приложение Б.........................................................................................................27

Приложение В.........................................................................................................28

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, использования, хранения и технического обслуживания модуля расширения охранного «Астра - 831» исполнение 02 (далее МРО).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МРО допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

1	 Основные сведения

1.1 Модуль расширения охранный "Астра-831" исполнение 02 предназначен для охраны объектов от несанкционированных проникновений путем контроля состояния восьми шлейфов сигнализации (ШС), с включенными в них охранными извещателями, управления на объекте встроенными и внешними звуковыми (световыми) оповещателями и сигнализаторами, выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через два релейных выхода.

1.2 В ШС МРО могут быть включены охранные извещатели, выходные цепи приемно-контрольных приборов, имеющие выход типа сухой контакт (релейный) и работающие на замыкание или размыкание.

1.3 Конфигурирование МРО осуществляется от персонального компьютера. Возможна индивидуальная настройка каждого ШС с режимами: тихая тревога, автовзятие, круглосуточный или их комбинации. Время интегрирования для каждого шлейфа задается 70 мс или 300 мс. Привязка ШС к реле МРО осуществляется в группах по 2 ШС (ШС1-2, ШС3-4, ШС5-6, ШС7-8). Возможна привязка любой группы к любому реле МРО. Предусмотрены следующие режимы работы реле: «ПЦН – тревога»,    «ПЦН – контрольный», «Исполнительный» и «Контрольная лампа». Режимы назначаются каждому реле индивидуально. Возможна регистрация вещественных идентификаторов: брелоков "РПД Астра-Р", при установленном модуле               «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ, брелоков "РПДК Астра-РИ-М", при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М», или вещественных идентификаторов Touch Memory (далее ключи Touch Memory). Максимальное количество зарегистрированных вещественных идентификаторов - 8. Предусмотрена возможность установки задержки на вход/выход для ШС1 от 1 до 255 с        с тактикой выхода «открытая дверь» или «закрытая дверь», при нулевой задержке возможность сконфигурировать ШС1 как круглосуточный. В конструкции МРП предусмотрена возможность обновления программного обеспечения непосредственно на объекте.

1.4 В конструкции МРО предусмотрены следующие функции:

- управление процессом взятия/снятия с охраны с помощью клавиатуры               (с возможностью блокировки), с помощью потайного переключателя, с помощью вещественных идентификаторов - брелоков "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра -РИ-М»), ключей Touch Memory;

- световая индикация текущего состояния ШС на встроенные индикаторы;

- типы шлейфов: круглосуточный, некруглосуточный, с автовзятие, тихая тревога. Тип определяется для каждого ШС индивидуально;

- наличие ШС с задержкой на вход-выход;

- защита от несанкционированного вскрытия корпуса;

- стыковка с дополнительными внешними модулями с помощью приборной линии расширения;

- режим расширенной работы в составе «Астра-РИ»;

- режим автономной работы в составе с исполнительными модулями «Астра-821», «Астра-822», «Астра-861».

1.5 МРО обладает возможностью автономной охраны с выдачей сигналов на встроенные индикаторы, внешний звуковой (световой) сигнализатор (оповещатель), встроенный звуковой оповещатель, реле ПЦН1, ПЦН2. При этом устанавливается задержка на вход/выход для ШС1. Величина задержки может устанавливаться от 1 до 254 с. МРО обладает возможностью централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога", с восьми ШС на ПЦН путем размыкания контактов реле ПЦН1, ПЦН2. МРО обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении электропитания.

1.6 МРО рассчитан на круглосуточный режим работы внутри охраняемого объекта. Конструкция МРО не рассчитана на его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, воды, а также в пожароопасных помещениях.

# 2 Технические характеристики

2.1 Питание МРО осуществляется от источника питания с напряжением 12−1,2+2,2 B при подключении к соответствующим клеммам.

  - Ток, потребляемый МРО:

- в дежурном режиме - не более 70 мА;

- в режиме «Тревога» - не более 90 мА.

  - Количество ШС, подключаемых к МРО (информационная емкость) - 8.

  - Информативность МРО (типы извещений и реакция МРО) приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Тип извещения |  |  | Реакция МРО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | «Норма» на ПЦН1, ПЦН2 (режим ПЦН тревога) | Формируется в дежурном режиме замкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2 при отсутствии нарушений ШС, отнесенных к данному пультовому выходу, и нахождении их на охране |
| 2 |  | «Тревога» на ПЦН1, ПЦН2 (режим ПЦН тревога) | Формируется в дежурном режиме разомкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2 при нарушении ШС, отнесенных к данному пультовому выходу, при полном отключении электропитания прибора, или при снятии охраны |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| Тип извещения |  |  | Реакция МРО |
| 3 |  | «Не готов» ШС1-ШС8 на встроенные индикаторы | Отсутствие свечения индикаторов ШС1-ШС8 при нахождении параметров данного ШС в состоянии «Нарушение», если соответствующий ШС снят с охраны |
| 4 |  | «Готов» ШС1-ШС8 на встроенные индикаторы | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС8 красным цветом (частота 1 Гц, скважность 10) при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если данный ШС снят с охраны |
| 5 |  | «Задержка» ШС1 на встроенный индикатор | Прерывистое свечение индикатора ШС1 красным цветом (частота 2 Гц, скважность 2) в течение времени задержки на вход-выход |
| 6 |  | «Охрана» ШС1-ШС8 на встроенные индикаторы | Непрерывное свечение индикаторов ШС1-ШС8 красным цветом при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если соответствующий ШС поставлен на охрану |
| 7 |  | «Тревога» ШС1-ШС8 на встроенные индикаторы | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС8 красным цветом (частота 1 Гц, скважность 2) при нахождении параметров ШС в состоянии «Нарушение», если соответствующий ШС поставлен на охрану |
| 8 |  | «Задержка» на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2 Гц) однотональный звук в течение времени задержки на вход-выход |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| Тип извещения |  |  | Реакция МРО |
| 9 |  | «Тревога» на встроенный звуковой оповещатель | Непрерывный звук (по истечению времени задержки на вход-выход для ШС1) при переходе любого ШС, находящегося на охране, в состоянии «Нарушение» |
| 10 |  | «Тревога» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока | Постоянное включение нагрузки по выходу С и его конфигурировании как звуковой (тип выхода ОК). Ток не более 1,5 А при переходе любого ШС, находящегося на охране, в режим "Тревога". Длительность 120 с |
| 11 |  | «Снят» на внешний световой оповещатель | Отключение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) при снятии с охраны хотя бы одного ШС расширителя (при конфигу-рировании выхода С в качестве светового) |
| 12 |  | «Норма» на внешний световой оповещатель | Постоянное включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) при всех ШС расширителя, поставленных на охрану и находящихся в состоянии «Норма» (при конфигурировании выхода С в качестве светового) |
| 13 |  | «Тревога» на внешний световой оповещатель постоянного тока | Включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) с частотой 1 Гц, скважностью 2 при всех ШС, поставленных на охрану и нахождении хотя бы одного из них в режиме "Тревога" (при конфигурировании выхода С в качестве светового) |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| Тип извещения |  |  | Реакция МРО |
| 14 |  | «Питание норма» на индикатор «ПИТ» | Свечение индикатора «ПИТ» красным цветом при напряжении питания более 11В |
| 15 | «Питание неисправность» на индикатор «ПИТ» |  | Прерывистое свечение индикатора "ПИТ" с частотой 4 Гц, скважностью 2, при напряжении питания менее 11 В |

  - МРО обеспечивает коммутацию внешнего оборудования в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2

| Виды оповещателей | Коммутируемая нагрузка (максимальные значения) |
| --- | --- |
| Внешний звуковой сигнализатор или световой оповещатель постоянного тока (С) (устанавливается при конфигурировании МРО) | 30 В, 1,5 А |
| Реле ПЦН1, ПЦН2 | 0,1 А, 100 В при коммутируемой мощности не более 10 ВА |

2.6 Шлейфы являются охранными. В них могут быть включены все типы охранных извещателей,  работающих на размыкание и замыкание. Охранный ШС контролируется по сопротивлению по жестким границам (таблица 2.3). Время интегрирования ШС составляет (70+10) мс или (300+30) мс. Распознавание обрыва и короткого замыкания ШС не производится.

2.6.1 Шлейф сигнализации номер 1 является шлейфом с задержкой на вход-выход. Величина задержки устанавливается при конфигурировании в диапазоне от 1 до 254 с с шагом 1 с.  Если ШС1 конфигурируется как круглосуточный, то задержка на вход-выход устанавливается в ноль.

2.7 Параметры ШС МРО по типам и состояниям приведены в     таблице 2.3.

2.8 Режимы ШС приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.3

| Норма | Нарушение |
| --- | --- |
| Сопротивление ШС от 3,3 до 6,8 кОм | Сопротивление ШС менее 3,3 кОм и более 6,8 кОм |

Таблица 2.4

| Режимы ШС | Описание режима |
| --- | --- |
| Время интегрирования | Установленный флаг соответствует времени интегрирования для данного ШС 300 мс, снятый флаг соответ-ствует времени 70 мс |
| Тихая тревога | Установленный флаг в поле тихая тревога соответствует использованию режима тихая тревога. В этом режиме при нару-шении ШС выдается извещение «Тревога» только на реле ПЦН, имеющее привязку к данному ШС. Выдача извещения «Тревога» на внешний световой/звуковой оповещатель и индикаторы ШС1-ШС8 не производится |
| Круглосуточный | Установленный флаг в поле круглосу-точный соответствует использованию режима. ШС, определенный как круглосу-точный ставится на охрану автома-тически, по переходу параметров ШС в состояние «Норма». Снятие ШС при его нахождении в дежурном режиме заблокировано |

2.9 Режимы работы реле приведены в таблице 2.5. Привязка реле к шлейфам сигнализации произвольная, задается при конфигурировании для пары шлейфов сигнализации.

Таблица 2.5

| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЦН - Тревога | Реле замыкается при постановке ШС на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны |
| 2 | ПЦН - Контрольный | Реле замыкается при постановке ШС на охрану, размыкается при тревоге или снятии с охраны при замкнутом тампере (закрытом корпусе МРО). При отсутствии привязки данного реле к ШС оно дублирует состояние тампера. Тампер замкнут - реле замкнуто, тампер разомкнут - реле разомкнуто |
| 3 | Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке ШС на охрану (по истечении времени задержки на выход), пульсирует при тревоге, размыкается при снятии |
| 4 | Исполнительный | Реле замыкается на время 10 с при постановке на охрану или снятии с охраны ШС |

2.10	Время технической готовности МРО к работе не более 10 с.

2.11	Напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме  от 9 до 12 В  при питании от источника с напряжением от 10,8 до 14,2 В.

2.12	МРО обеспечивает передачу извещений централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога", с восьми ШС на 2 выхода ПЦН путем размыкания контактов реле ПЦН1, ПЦН2. МРО обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении электропитания.

2.13 Реле ПЦН1, ПЦН2, обеспечивают работу согласно таблице 2.5. Максимальный коммутируемый ток 0,1 А при напряжении не более 100 В и коммутируемой мощности не более 10 ВА.

2.14	МРО имеет выход на приборную линию расширения. Интерфейс взаимодействия МРО - двухпроводная линия. Напряжение в линии от 10 до 12 В. Максимальная протяженность приборной линии расширения 200 м.

2.15	МРО обеспечивает возможность:

- регистрации и изменение полномочий для брелоков " РПД  Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков                «РПДК Астра-РИ-М» (при установленном модуле  «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory;

- конфигурации МРО от персонального компьютера при наличии модуля "Астра-982".

2.16 МРО обеспечивает дежурный режим работы при следующих параметрах ШС:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм;

- при нахождении параметров ШС в состоянии "Норма" согласно таблице 2.3.

2.17 МРО сохраняет работоспособность:

а) при температуре окружающей среды  от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 оС);

б) при относительной влажности окружающего воздуха до 98% при температуре  298 К (+35 оС) без конденсации влаги;

в) при вибрационных нагрузках (синусоидальная вибрация) в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,1 g (0,98 м/с2).

2.18 Масса МРО не более 0,25 кг.

2.19 Габаритные размеры МРО не более 9011038 мм.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425511.001 | Модуль расширения охранный “Астра-831” исполнение 02 | 1 шт. |
|  | Комплект монтажных частей: Дюбель 8х40 Шуруп 1-4х40.016 Комплект запасных частей: Резистор С2-33Н-0,25-4,7кОм ±5% ОЖО.467.173 ТУ | 4 шт. 4 шт. 8 шт. |
| НГКБ.425511.001 РЭ | Модуль расширения охранный “Астра-831” исполнение 02 Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

4 Устройство и работа МРО

4.1 МРО конструктивно выполнен в виде блока, состоящего из корпуса, основания и крышки. Внутри корпуса смонтированы печатная плата “Астра-831" исполнение 02 с радиоэлементами и печатная плата клавиатуры. В основании имеются отверстия, с помощью которых в рабочем положении МРО крепится на стене. Внешний вид и установочные размеры приведены в приложении А.

4.2 МРО состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- узла обработки шлейфов сигнализации;

- узла управления реле ПЦН;

- узла управления внешними устройствами;

-	 узла встроенного звукового оповещения;

-  клавиатуры и индикации;

- формирователя сигналов приборной линии расширения;

- датчика открытия передней крышки.

4.2.1 Процессор определяет состояние всех ШС, состояние разделов МРО (взятие или снятие), режимы работы, тип ШС, выдает извещения о состоянии ШС на два реле ПЦН, встроенный звуковой оповещатель, обеспечивает обмен информацией с внешними приборами.

Процессор обеспечивает:

- ввод аналоговых сигналов по восьми каналам от ШС1-ШС8 и их аналого-цифровое преобразование;

- ввод цифровых сигналов от контакта блокировки вскрытия;

- вывод сигналов управления двумя пультовыми реле ПЦН1, ПЦН2, управление внешними устройствами и встроенным звуковым оповещателем;

- обмен информацией с приборами, подключенными к линии приборного расширения, через формирователь линии расширения.

4.2.2 Узел обработки шлейфов сигнализации обеспечивает коммутацию напряжения 12 В через ограничители тока в восьми шлейфах сигнализации и подает измеренное напряжение с ШС через резистивные делители на аналоговый вход процессора.

4.2.3 В узле управления реле два выхода процессора управляют двумя реле ПЦН1, ПЦН2.

4.2.4 Узел управления внешними устройствами представляет собой силовой ключ, выполненный на полевом транзисторе, включенном по схеме с открытым стоком (эквивалент открытого коллектора).

4.2.5 Встроенный звуковой оповещатель представляет генератор звука с согласующим усилителем мощности.

4.2.6 Схема линии приборного расширения обеспечивает электрическое согласование сигналов между процессором и внешними устройствами.

4.2.7 Датчик открытия передней крышки определяет положение передней крышки МРО (открыта или закрыта) и крепится на плате вблизи внутренней стенки корпуса.

5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

5.1 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта МРО в условиях мастерской представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование |  | Назначение | Допустимая замена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр универсальный В7-38 | Измерение напряжений в контрольных точках схемы прибора, величин сопротивлений резисторов | Комбинированный прибор Ц4349 |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |  |
| Наименование |  | Назначение | Допустимая замена |
| 2 | Магазин сопротивлений | Определение пороговых значений сопротивления ШС | Набор точных резисторов: 1,78 кОм±1%; 2,21 кОм±1%; 5,36кОм±1%; 6,65 кОм ±1% |
| 3 | Осциллограф С1-55 | Проверка наличия и измерение длительности импульсов | Осциллограф С1-107 или другой с аналогичными или лучшими характе-ристиками |
| 4 | Секундомер СОПпр-2а-3 | Определение длительности работы звукового оповещателя | Наручные часы с секундной стрелкой |

6	Использование по назначению

6.1 Меры безопасности при подготовке МРО к использованию:

- при эксплуатации МРО следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МРО;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МРО должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

6.2	Порядок установки.

6.2.1	 МРО следует устанавливать на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2.2	 Монтаж МРО производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.2.3	 Установку МРО производить в следующей последовательности:

- определить место установки МРО;

- произвести разметку крепления согласно приложению A, смонтировать элементы крепления;

- установить МРО на элементы крепления.

6.2.4	 Произвести монтаж соединительных линий и оборудования в соответствии с проектом. Подключить внешние цепи согласно приложению В.

6.3 Конфигурирование МРО.

6.3.1 Перед началом эксплуатации МРО необходимо произвести его конфигурирование, которое включает в себя установку типов шлейфов сигнализации, времени задержки на вход-выход и привязку реле ПЦН к ШС и назначения режимов работы реле. Произвести регистрацию и установку полномочий вещественных идентификаторов: брелоков “РПД Астра-Р” (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков                «РПДК Астра-РИ-М» (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory. Полномочия на взятие/снятие идентичны (не предусмотрено отдельных полномочий на взятие и на снятие).

6.3.2	 Заводские установки МРО:

- типы шлейфов сигнализации 1-6 охранные;

- типы шлейфов сигнализации 7-8 охранные с режимом тихая тревога;

- время задержки на вход-выход - 45 с;

- реле ПЦН1 привязано к ШС 1-6, реле ПЦН2 привязано к ШС 7-8;

- режим работы обоих реле установлен "ПЦН тревога";

- время интегрирования для всех ШС - 70 мс;

6.3.3	 Если условия эксплуатации МРО отличаются от предусмотренных заводскими установками, то может потребоваться изменение каких-либо параметров конфигурации МРО.

6.3.3.1 Для изменения конфигурации МРО установить перемычку на контакты 1, 3 вилки ХР1, подключить модуль "Астра-982" к плате расширителя согласно схеме приложения В. Включить питание МРО. При этом будет проведена тестовая проверка и выведена световая индикация (поочередное вкл/выкл индикаторов ШС1-ШС8). После чего встроенные индикаторы будут выключены, индикатор «ПИТ» светится непрерывно. МРО находится в режиме конфигурирования. На персональном компьютере запустить программное обеспечение для конфигурации расширителя (программа Signal.exe), установить связь с МРО. Дальнейшие действия по конфигурированию производить согласно руководству пользователя программным обеспечением.

6.3.3.2 После проведения конфигурирования выключить питание МРО. Установить перемычку на контакты 2, 4 вилки ХР1. Включить питание МРО и убедиться в правильной работе МРО согласно установленным параметрам при конфигурировании.

6.4	Подготовка к работе.

6.4.1 Проверить правильность произведенного монтажа.

6.4.2 Провести проверку работоспособности МРО в следующей последовательности:

а) подключить МРО к сети питания;

б) привести в состояние "Норма" все ШС МРО путем закрывания дверей, окон и т.д.;

в) перевести МРО в режим "Взятие" нажатием на соответствующие клавиши или с использованием вещественных идентификаторов: брелоков                   "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков  "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М») или ключей Touch Memory. По окончании задержки (при использовании ШС с задержкой на вход-выход) индикаторы ШС1-ШС8 светят непрерывно красным цветом, встроенный звуковой оповещатель по окончании задержки выключен, внешний звуковой сигнализатор выключен (внешний световой оповещатель включен). Индикатор "ПИТ" должен светиться непрерывным красным светом;

г) в течение 2 мин после включения питания:

- имитировать состояние "Нарушение" поочередно во всех шлейфах сигнализации. При этом световые индикаторы ШС1-ШС8, соответствующие нарушенным ШС, встроенный и внешний световой или звуковой оповещатели, должны выдавать соответствующие извещения (таблица 2.1). Контакты реле ПЦН, соответствующие нарушенным ШС, должны быть разомкнут;

- снять МРО с охраны нажатием кнопок на клавиатуре или c использованием вещественных идентификаторов: брелоков "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «Астра РПУ-РИ-М»), ключей Touch Memory. МРО перейдет в режим "СНЯТ". Восстановить нарушенные ШС.

6.5	Использование МРО.

6.5.1 Взятие объекта под охрану производить в следующем порядке:

1) закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели;

2) взять МРО под охрану нажатием соответствующих кнопок клавиатуры или с использованием вещественных идентификаторов: брелоков "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков       "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory. МРО выдает звуковое подтверждение нажатия кнопок. Зафиксировать выдачу извещения "Задержка" встроенным звуковым оповещателем;

3) сообщить по телефону дежурному ПЦН условный номер сдаваемого под охрану объекта, положить телефонную трубку на аппарат;

4) выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь. По окончании времени задержки на выход должен кратковременно включиться внешний звуковой оповещатель. МРО переходит в дежурный режим работы и контролирует все ШС, поставленные на охрану.

6.5.2 Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения производить в следующем порядке:

1) открыть входную дверь, при этом встроенный звуковой оповещатель МРО выдает извещение «Задержка»;

2) в течение установленного времени задержки на вход снять МРО с охраны нажатием на соответствующие клавиши клавиатуры или при помощи кнопки на брелоке "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоке "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory;

3) по абонентскому телефону позвонить на ПЦН и сообщить оператору о снятии объекта с охраны.

Примечание - Необходимо иметь в виду, что если время от момента открытия двери до набора кода снятия превышает значение установленного времени задержки на вход, то включится внешний звуковой сигнализатор.

6.5.3	Процедура взятия/снятия шлейфа (шлейфов сигнализации) на охрану может быть произведена брелоками "РПД Астра-Р"  или           "РПДК Астра-РИ-М", зарегистрированных в МРО с соответствующими полномочиями. Регистрация и изменение полномочий зарегистрированных брелоков производится при  конфигурировании МРО. Взятие/снятие с использованием брелоков “РПД Астра-Р” (при установленном модуле                  «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory осуществляется только для ШС, полномочия на взятие/снятие, которых имеет данный брелок (вещественный идентификатор).

7	Техническое обслуживание МРО

7.1 Техническое обслуживание МРО производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МРО;

б) проверку работоспособности согласно разделу 8 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления МРО, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

8  Проверка работоспособности МРО

8.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МРО с целью выявления  дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МРО требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

8.2 Проверка технического состояния МРО организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МРО и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

8.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7) кПа.

8.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МРО, которая приведена в приложении Б. Проверка производится при заводских установках конфигурации МРО.

Общее время проверки технического состояния одного МРО не более    40 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МРО.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МРО (не более 10 с).

8.5 Проверку МРО проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать МРО;

б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации НГКБ.425511.001 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МРО;

г) проверить крепление клеммных колодок;

е) проверить соответствие даты выпуска, нанесенную на основание МРО, с указанной в руководстве по эксплуатации.

8.6	 Проверка общего функционирования МРО:

а) подать питание на МРО;

б) индикаторы ШС1-ШС8 включаются поочередно, встроенный звуковой оповещатель должен выдать кратковременный звуковой сигнал;

в) проконтролировать ток, потребляемый МРО от источника питания;

г) произвести постановку МРО на охрану и снятие с охраны. В режиме охрана проконтролировать работу реле ПЦН1, ПЦН2, работу выходов внешнего светового и звукового оповещения.

8.7 Проверка напряжения питания шлейфов:

а)измерить напряжение на ШС. Напряжение должно соответствовать указанным выше параметрам.

8.8 Проверка порогов срабатывания МРО:

а) подключить магазин сопротивлений к ШС1;

б) проверить соответствие пороговых значений сопротивления ШС1 (таблица 2.3) его состоянию. Состояния ШС1 контролировать по выдаваемым извещениям на встроенные индикаторы, звуковой оповещатель и реле ПЦН1, ПЦН2 (таблица 2.1);

в) повторить действия по п. 8.8 для ШС2-ШС8.

8.9 Проверку выдачи тревожных извещений (предполагается, что конфигурация МРО соответствует заводской) следует проводить следующим образом:

а) подключить магазин сопротивлений к ШС2 (охранный ШС без задержки взятия), а к остальным ШС подключить оконечные резисторы сопротивлением 4,7 кОм;

б) установить на магазине сопротивлений величину в диапазоне от      3,3 до 6,8 кОм. Пример - 4,7 кОм;

в) перевести МРО в режим "Охрана" нажатием клавиш на клавиатуре;

г) изменить величину магазина сопротивлений менее 3,3 или более 6,8 кОм.     Пример - 2  или 10 кОм;

д) МРО должен перейти в режим "Тревога" и выдавать следующие виды извещений:

- контакты реле ПЦН1, имеющему привязку к данному ШС, должны быть разомкнуты;

- контакты реле ПЦН2 замкнуты;

- включается внутренняя и внешняя звуковая сигнализация (извещение «Тревога»);

- световой индикатор, соответствующего ШС мигает красным светом;

е) перевести МРО в режим "Снят";

ж) МРО должен перейти в дежурный режим, при этом:

- индикаторы ШС1-ШС8 непрерывно светятся красным светом;

- встроенный звуковой оповещатель выключен;

8.10 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

- Текущий ремонт

9.1	Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для обслуживания и ремонта в условиях мастерской, приведен в таблице 5.1.

9.2	Ремонт МРО должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно                   ОСТ 11 073.062-84. Опасное значение электрического потенциала более 100 В.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие МРО требованиям конструкторской документации НГКБ.425511.001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения МРО – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода МРО в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

10.4 МРО, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Приложение А

(обязательное)

Конструкция и установочные размеры МРО “Астра-831” исполнение 02

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Схема общей проверки МРО “Астра-831” исполнение 02

GB1 – источник питания (12В);

HL1…HL3 – светодиоды L513LRD;

K1 – считыватель «Астра-ТМ»;

PA1 – амперметр постоянного тока;

PV1 – вольтметр постоянного тока;

R1…R11 – резисторы 4,7 кОм;

S1, S2 – переключатели 2-х позиционные.

Рисунок Б.1

Приложение В

(обязательное)

Схема внешних подключений МРО “Астра-831” исполнение 02

Е1,Е2 – извещатели с нормально-разомкнутой входной цепью;

Е3,Е4 - извещатели с нормально-замкнутой входной цепью;

Е5 – потайной переключатель;

R1,R2- резисторы 4,7 кОм;

НА1 – сирена 12В, 1А;

GB1 – источник питания 12В, 1А

Рисунок В.1

РПУ Астра-Р исполн ТМ

устройства РПУ Астра-Р исполн. ТМ

К1 – считыватель «Астра-ТМ»

Рисунок В.2

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz