Модуль расширения охранно-пожарный

Руководство по эксплуатации

НГКБ.425513.015 РЭ

Редакция документа 832-v5_0

Сертификат пожарной безопасности

ССПБ.RU.ОП021.В00268

Сертификат соответствия

РОСС RU.ОС03.Н00269

Содержание

1 Основные сведения................................................................................................3

2 Технические характеристики..............................................................................6

3 Комплектность...................................................................................................16

4 Устройство и работа МРП...............................................................................17

5 Средства измерения, инструменты и принадлежности...............................19

6 Использование по назначению............................................................................20

7 Техническое обслуживание МРП.......................................................................25

8 Проверка работоспособности МРП.................................................................26

9 Текущий ремонт..................................................................................................29

10 Гарантии изготовителя...................................................................................29

Приложение А.........................................................................................................30

Приложение Б.........................................................................................................31

Приложение В.........................................................................................................32

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, использования, хранения и технического обслуживания модуля расширения  охранно-пожарного «Астра - 832» исполнение 02 (далее МРП).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МРП допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# 1	 Основные сведения

  - Модуль расширения охранно-пожарный "Астра-832" исполнение 02 предназначен для охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС), с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями, управления на объекте встроенными и внешними звуковыми (световыми) оповещателями и сигнализаторами, выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через три релейных выхода.

  - В ШС МРП могут быть включены:

- охранные или пожарные извещатели;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов, имеющие выход типа сухой контакт (релейный) и работающие на замыкание или размыкание;

- охранные и пожарные извещатели, питающиеся по ШС с остаточным напряжением на сработавшем извещателе 4-10 В.

  - Конфигурирование МРП осуществляется от персонального компьютера. Возможна индивидуальная настройка каждого ШС с режимами: тихая тревога, автовзятие, круглосуточный или их комбинации. Время интегрирования задается для каждого охранного шлейфа 70 мс или 300 мс, для пожарного только 300 мс, возможна привязка любого ШС к любому реле. Предусмотрены следующие режимы работы реле: ПЦН - тревога, ПЦН - контрольный, исполнительный и контрольная лампа - для охранного ШС; ПЦН - внимание, пожарная тревога, неисправность - для пожарного ШС. Режимы назначаются каждому реле индивидуально. Возможна регистрация вещественных идентификаторов (брелоки "РПД Астра-Р" при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ, брелоки "РПДК Астра-РИ-М" при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М» или ключи Touch Memory) и назначение полномочий взятия/снятия ШС зарегистрированным идентификаторам. Максимальное количество зарегистрированных идентификаторов - 8. Предусмотрена возможность установки задержки на вход/выход для ШС1 от 1 до 255 с с тактикой выхода «открытая дверь» или «закрытая дверь», при нулевой задержке возможность сконфигурировать ШС1 как круглосуточный. В конструкции МРП предусмотрена возможность обновления прошивки непосредственно на объекте.

1.4 В конструкции МРП предусмотрены следующие функции:

- управление процессом взятия/снятия с охраны от клавиатуры                                     (с возможностью блокировки), от потайного переключателя, от вещественных идентификаторов: брелоков  "РПД Астра-Р" (при установленном модуле               «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков  "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory;

- световая индикация текущего состояния ШС на встроенные индикаторы;

- типы шлейфов: круглосуточный, некруглосуточный, с автовзятием, тихая тревога. Тип определяется для каждого ШС индивидуально;

- наличие ШС с задержкой на вход-выход;

- защита от несанкционированного вскрытия корпуса;

- стыковка с дополнительными внешними модулями с помощью приборной линии расширения;

- режим расширенной работы в составе «Астра-РИ»;

- режим автономной работы в составе с исполнительными модулями «Астра-821», «Астра-822», «Астра-861».

1.5 МРП обладает возможностью автономной охраны с выдачей извещений на встроенные индикаторы, внешний звуковой (световой) сигнализатор (оповещатель), встроенный звуковой оповещатель, реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3. При этом устанавливаются задержки на вход/выход для ШС1. Величина задержки может устанавливаться от 1 до 254 с. МРП обладает возможностью централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога", "Неисправность" с четырех ШС на ПЦН путем размыкания контактов реле. МРП обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении электропитания.

1.6 МРП рассчитан на круглосуточный режим работы внутри охраняемого объекта. Конструкция МРП не рассчитана на его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, воды, а также в пожароопасных помещениях.

# Технические характеристики

  - Питание МРП осуществляется от источника питания с напряжением 12 −1,2+2,2 B при подключении источника к соответствующим клеммам.

2.2 Ток, потребляемый МРП в дежурном режиме по всем ШС - не более 100 мА, и в режиме «Тревога» - не более 120 мА.

2.3 Количество ШС, подключаемых к МРП (информационная емкость) - 4.

2.4 Информативность МРП (типы извещений и реакция МРП) приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Тип извещения |  | Реакция МРП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Норма» на ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 | Формируется в дежурном режиме замкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 при отсутствии нарушений ШС, отнесенных к данному пультовому выходу и нахождении их на охране |
| 2 | «Тревога» на ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 | Формируется в дежурном режиме разомкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 при нарушении ШС, отнесенных к данному пультовому выходу или полном отключении электропитания прибора |
| 3 | «Не готов» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Отсутствие свечения индикаторов ШС1-ШС4 при нахождении параметров соответствующего ШС в состоянии «Нарушение», если соответствующий ШС снят с охраны |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |
| Тип извещения |  | Реакция МРП |
| 4 | «Готов» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС4 красным цветом (частота 0,5 Гц, скважность 10) при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если данный ШС снят с охраны |
| 5 | «Задержка» на встроенный индикатор ШС1 | Прерывистое свечение индикатора ШС1 красным цветом (частота 2 Гц, скважность 2) в течение времени задержки на вход-выход |
| 6 | «Охрана» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Непрерывное свечение индикаторов ШС1-ШС4 красным цветом при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если соответствующий ШС поставлен на охрану |
| 7 | «Тревога» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС4 красным цветом (частота 1 Гц, скважность 2) при нахождении параметров ШС в состоянии «Нарушение», если соответствующий ШС поставлен на охрану |
| 8 | «Задержка» на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2 Гц) однотональный звук в течение времени задержки на вход-выход |
| 9 | «Тревога» на встроенный звуковой оповещатель | Непрерывный звук (по истечению времени задержки на вход-выход для ШС1) при переходе любого ШС, находящегося на охране, в состояние «Нарушение» |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |
| Тип извещения |  | Реакция МРП |
| 10 | «Тревога» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока | Постоянное включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК). Ток не более 1,5 А при переходе любого ШС, находящегося на охране в режим «Тревога». Длительность 120 с (конфигурирование выхода С в качестве звукового) |
| 11 | «Снят» на внешний световой оповещатель | Отключение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) при снятии с охраны хотя бы одного ШС расширителя (при конфигурировании выхода С в качестве светового) |
| 12 | «Норма» на внешний световой оповещатель | Постоянное включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) при всех ШС расширителя, поставленных на охрану и находящихся в состоянии «Норма» (при конфигурировании выхода С в качестве светового) |
| 13 | «Тревога» на внешний световой оповещатель постоянного тока | Включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) с частотой 1 Гц, скважностью 2 при всех ШС, поставленных на охрану и нахождении хотя бы одного из них в режиме «Тревога» (при конфигурировании выхода С в качестве светового) |
| 14 | «Питание норма» на индикатор «ПИТ» | Непрерывное свечение индикатора «ПИТ» красным цветом при напряжении питания более 11 В |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |
| Тип извещения |  | Реакция МРП |
| 15 | «Неисправность» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС4 с частотой 2 Гц и скважностью 2 при нахождении параметров данного ШС в состоянии «Обрыв», «Короткое замыкание» (для пожарного ШС) |
| 16 | «Неисправность» на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (4 Гц) однотональный звук при нахождении параметров любого пожарного ШС в состоянии «Обрыв», «Короткое замыкание» |
| 17 | «Пожарная тревога» на внешний звуковой оповещатель постоянного тока | Включение нагрузки по выходу С (тип выхода ОК) с частотой 1 Гц, скважностью 2 при переходе пожарного ШС, находящегося на охране в состояние «Нарушение» (при конфигурировании выхода С в качестве звукового) |
| 18 | «Пожарная тревога» на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый звук с частотой 1 Гц, скважностью 2 при переходе пожарного ШС, находящегося на охране, в состояние «Нарушение» |
| 19 | «Внимание» на встроенные индикаторы ШС1-ШС4 | Прерывистое свечение индикаторов ШС1-ШС4 с частотой 4 Гц и скважностью 2 при сработке одного извещателя, включенного в ШС, сконфигурированного для распознавания двойной сработки |
| 20 | «Питание-тревога» на индикатор «ПИТ» | Прерывистое свечение индикатора «ПИТ» с частотой 4 Гц и скважностью 2 при напряжении питания менее 11 В |

2.5 МРП обеспечивает коммутацию внешнего оборудования в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2

| Виды оповещателей | Коммутируемая нагрузка (максимальные значения) |
| --- | --- |
| Внешний звуковой или световой сигнализатор постоянного тока (С) (определяется при конфигурировании) | 30 В, 1,5 А |
| Реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 | 0,1А,100В при коммути-руемой мощности не более 10 ВА |

2.6 Шлейфы могут устанавливаться охранными или пожарными. В них могут быть включены все типы охранных или пожарных извещателей, работающие на размыкание и замыкание и питающие от ШС. ШС контролируется по сопротивлению по жестким границам (таблица 2.3). Время интегрирования ШС составляет для охранного ШС (70+10) мс или (300+30) мс, для пожарного (300+30) мс. Распознавание обрыва и короткого замыкания для охранного ШС не производится.

2.6.1 Шлейф сигнализации номер 1 является шлейфом с задержкой на вход-выход. Величина задержки устанавливается при конфигурировании в диапазоне от 1 до 254 с с шагом 1 с (задержка не устанавливается при его конфигурировании в качестве пожарного или круглосуточного охранного).

2.7 Параметры ШС МРП по типам и состояниям приведены в таблице 2.3.

2.8 Режимы ШС приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.3

| Тип ШС | Норма | Нарушение | Обрыв | Короткое замыкание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| охранный | Сопротивление ШС от 3,3 до 6,8 кОм | Сопротивление ШС менее 3,3 кОм и более 6,8 кОм | - | - |
| пожарный | Сопротивление ШС от 3,3 до 6,8 кОм | Сопротивление ШС от 1,5 до 3,3 кОм и от 6,8 до 20 кОм | Сопротивление ШС более 20 кОм | Сопротивление ШС менее 1,5 кОм |

Таблица 2.4

| Режимы ШС | Описание режима |
| --- | --- |
| Время интегрирования | Установленный флаг соответствует времени интегрирования для данного ШС 300 мс, снятый флаг соответствует времени 70 мс (для пожарного ШС допускается только 300 мс) |
| Автовзятие | Установленный флаг в поле автовзятия соответствует использованию режима автовзятия. В этом режиме осуществляется автоматическое перевзятие ШС через 255 с после перехода в состояние «Тревога» при восстановлении параметров ШС «Норма» |
| Тихая тревога | Установленный флаг в поле тихая тревога соответствует использованию режима тихая тревога. В этом режиме при нарушении ШС выдается извещение «Тревога» только на реле ПЦН имеющему привязку к данному ШС. Выдача извещения «Тревога» на внешний световой/звуковой оповещатель и индикаторы ШС1-ШС4 не производится (для пожарного ШС не используется) |
| Продолжение таблицы 2.4 |  |
| Режимы ШС | Описание режима |
| Круглосуточный | Установленный флаг в поле круглосуточный соответствует использованию режима. ШС, определенный как круглосуточный, ставится на охрану автоматически, по переходу параметров ШС в состояние «норма». Снятие ШС из дежурного режима заблокировано (для пожарного установлен по умолчанию) |

2.9 Режимы работы реле приведены в таблице 2.5. Привязка реле к шлейфам сигнализации произвольная, задается при конфигурировании.

Таблица 2.5

| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЦН - Тревога | Реле замыкается при постановке ШС на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны |
| 2 | ПЦН - Контрольный | Реле замыкается при постановке ШС на охрану, размыкается при тревоге или снятии с охраны при нормально замкнутом тампере (контролирует положение тампера). При отсутствии привязки данного реле к ШС оно дублирует состояние тампера. Тампер замкнут - реле замкнуто, тампер разомкнут, реле разомкнуто |
| Продолжение таблицы 2.5 |  |  |
| Режим | Наименование режима | Описание режима |
| 3 | Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке ШС на охрану (по истечении времени задержки на выход), пульсирует при тревоге, размыкается при снятии |
| 4 | Исполнительный | Реле замыкается на время 10 с при постановке на охрану или снятии с охраны ШС |
| 5 | ПЦН внимание | Реле замыкается при ШС в дежурном режиме, размыкается при сработке одного извещателя в ШС, сконфигурированном для распознава-ния двойной сработки |
| 6 | Пожарная тревога | Реле замыкается при ШС в дежурном режиме, размыкается при тревоге. В режиме двойной с работки размыкается при тревоге по двум извещателям |
| 7 | Неисправность | Реле замыкается при ШС в норме, размыкается при нахождении параметров пожарного ШС в состоянии «Обрыв», «Короткое замыкание» |

2.10 Время технической готовности МРП к работе не более 10 с.

2.11 Напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме  от 14 до 20 В  при питании от источника с напряжением от 10,8 до 14,2 В и токе потребления активных извещателей в каждом ШС до 1,2 мА.

2.12 МРП может выдавать сигналы на внешние устройства, подключаемые к выходу С (тип выхода открытый коллектор, ток до 1,5 А).

2.13 МРП обеспечивает передачу извещений централизованной охраны с выдачей    извещений «Норма», «Тревога», с четырех ШС на 3 выхода ПЦН путем размыкания контактов реле. МРП обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении электропитания.

2.14 Реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 обеспечивают работу согласно таблице 2.5. Максимальный коммутируемый ток 0,1 А при напряжении не более 100 В и коммутируемой мощности не более 10 ВА.

2.15 МРП имеет выход на приборную линию расширения. Интерфейс взаимодействия МРП - двухпроводная линия. Напряжение в линии от 10 до 12 В. Максимальная протяженность приборной линии расширения 200 м.

2.16	 МРП обеспечивает:

- регистрацию и изменение полномочий для вещественных идентификаторов: брелоков «РПД Астра-Р» (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков «РПДК Астра-РИ-М» (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory;

- конфигурацию МРП от персонального компьютера при наличии модуля «Астра-982».

2.17 МРП обеспечивает дежурный режим работы при следующих параметрах ШС:

-  сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей":

а) для охранных ШС не менее 20 кОм;

б) для пожарных ШС не менее 50 кОм;

- при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма» согласно таблице 2.3.

2.18 МРП сохраняет работоспособность:

а) при температуре окружающей среды от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 оС);

б) при относительной влажности окружающего воздуха до 98% при температуре 298 К (+35 оС) без конденсации влаги;

в) при вибрационных нагрузках (синусоидальная вибрация) в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,1 g (0,98 м/с2).

2.19 Масса МРП не более 0,25 кг.

2.20 Габаритные размеры МРП не более 9011038 мм.

# 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425513.015 | Модуль расширения охранно-пожарный “Астра-832” исполнение 02 | 1 шт. |
| НГКБ.425513.015 РЭ | Модуль расширения охранно-пожарный “Астра-832” исполнение 02. Руководство по эксплуатации Комплект монтажных частей Дюбель 8х40 Шуруп 1-4х40.016 Комплект запасных частей Резистор С2-33Н-0,25-4,7 кОм±5% ОЖО.467.173 ТУ | 1 экз. 4 шт. 4 шт. 4 шт. |

# 4	Устройство и работа МРП

4.1 МРП конструктивно выполнен в виде блока, состоящего из основания, корпуса и крышки. Внутри корпуса смонтированы печатная плата модуля с радиоэлементами и печатная плата клавиатуры. В основании блока имеются отверстия, с помощью которых МРП крепится на стене в рабочем положении. Внешний вид и его установочные размеры приведены в приложении А.

4.2  МРП состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- узла обработки шлейфов сигнализации;

- узла управления реле ПЦН;

- узла управления внешними устройствами;

-	 узла встроенного звукового оповещателя;

- клавиатуры и индикации;

- формирователя сигналов приборной линии расширения;

- датчика открытия передней крышки.

4.2.1 Процессор определяет состояние всех ШС, состояние разделов МРП (взятие или снятие), режимы работы, тип ШС, выдает извещения о состоянии ШС на три реле ПЦН, встроенный звуковой оповещатель, обеспечивает обмен информацией с внешними  приборами.

Процессор обеспечивает:

- ввод аналоговых сигналов по четырем каналам от ШС1-ШС4 и их аналого-цифровое преобразование;

- ввод цифровых сигналов от контакта блокировки вскрытия;

- вывод сигналов управления тремя пультовыми реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3, управление внешними устройствами и встроенным звуковым оповещателем;

- обмен информацией с приборами, подключенными к линии приборного расширения, через формирователь линии расширения.

4.2.2 Узел обработки шлейфов сигнализации обеспечивает коммутацию напряжения через ограничители тока в четырех шлейфах сигнализации и подает измеренное напряжение с ШС через резистивные делители на аналоговый вход процессора.

4.2.3 В узле управления реле три выхода процессора управляют тремя реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3.

4.2.4 Встроенный звуковой оповещатель представляет генератор звука с согласующим усилителем мощности.

4.2.5 Узел управления внешними устройствами представляет собой силовой ключ, выполненный на полевом транзисторе, включенном по схеме с открытым стоком (эквивалент открытого коллектора).

4.2.6 Схема линии приборного расширения обеспечивает электрическое согласование сигналов между процессором и внешними устройствами.

4.2.7 Датчик открытия передней крышки определяет положение передней крышки МРП (открыта или закрыта) и крепится на плате вблизи внутренней стенки корпуса.

# 5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

5.1 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта МРП в условиях мастерской представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование |  | Назначение | Допустимая замена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр универсальный В7-38 | Измерение напряжений в контрольных точках схемы прибора, величин сопротивлений резисторов | Комбинированный прибор Ц4349 |
| 2 | Магазин сопротивлений | Определение пороговых значений сопротивления ШС | Набор точных резисторов: 1,78 кОм±1%; 2,21 кОм±1%; 5,36 кОм±1%; 6,65 кОм±1% |
| 3 | Осциллограф С1-55 | Проверка наличия и измерение длительности импульсов | Осциллограф С1-107 или другой с аналогичными или лучшими характеристиками |
| 4 | Секундомер СОПпр-2а-3 | Определение длительности работы звукового оповещателя | Наручные часы с секундной стрелкой |

# 6	Использование по назначению

6.1	Меры безопасности при подготовке МРП к использованию:

- при эксплуатации МРП следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МРП;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МРП должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

6.2	Порядок установки.

6.2.1	 МРП устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2.2	 Монтаж МРП производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.2.3	 Установку МРП производить в следующей последовательности:

-   определить место установки МРП;

- произвести разметку крепления согласно A, смонтировать элементы крепления; приложению

- установить МРП на элементы крепления.

    - Произвести монтаж соединительных линий и оборудования в соответствии с проектом. Подключить внешние цепи согласно приложению В.

    - При использовании приемника «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ или              «РПУ Астра-РИ-М» произвести монтаж приемника и подключить соединительные провода согласно приложению В.

6.3 Конфигурирование МРП.

6.3.1 Перед началом эксплуатации МРП необходимо произвести его конфигурирование, которое включает в себя установку типов шлейфов сигнализации, времени задержки на вход-выход и привязку реле ПЦН к ШС и назначения режимов работы реле. Произвести регистрацию и установку полномочий вещественных идентификаторов: брелоков "РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков                  «РПДК Астра-РИ-М» (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory.

6.3.2	 Заводские установки МРП:

- типы шлейфов сигнализации 1-2 охранные;

- типы шлейфов сигнализации 3-4 пожарные;

- время задержки на вход-выход - 45 с;

- реле ПЦН1 привязан к ШС1-ШС2, ПЦН2, ПЦН3 привязан к ШС3-ШС4;

- режим работы реле ПЦН1 установлен "ПЦН тревога", ПЦН2 "Пожарная тревога", ПЦН3 "Неисправность";

- время интегрирования для ШС1-ШС2 - 70 мс, для ШС3-ШС4 - 300 мс.

6.3.3	 Если условия эксплуатации МРП отличаются от предусмотренных заводскими установками, то может потребоваться изменение каких-либо параметров конфигурации МРП. Ниже приведен порядок изменения конфигурации МРП.

6.3.3.1 Для изменения конфигурации МРП установить перемычку на контакты 1,3 вилки ХР1 (приложение Б), подключить модуль "Астра - 982" к плате расширителя согласно схеме приложения В. Включить питание МРП.

При этом будет проведена тестовая проверка и выведена световая индикация (поочередное вкл/выкл индикаторов с 1 по 4). После чего встроенные индикаторы будут выключены. Индикатор «ПИТ» светится непрерывно. МРП находится в режиме конфигурирования. На персональном компьютере запустить программное обеспечение для конфигурации расширителя, установить связь с МРП. Дальнейшие действия по конфигурированию производить согласно руководству пользователя программным обеспечением.

6.3.3.2 После проведения конфигурирования выключить питание МРП. Установить перемычку на контакты 2, 4 вилки ХР1 (приложение Б). Включить питание МРП и убедиться в правильной работе МРП согласно установленным параметрам.

6.4 Подготовка к работе.

6.4.1 Проверить правильность произведенного монтажа.

6.4.2 Провести проверку работоспособности МРП в следующей последовательности:

а) подключить МРП к сети питания;

б) привести в состояние "Норма" все ШС МРП путем закрывания дверей, окон и т.д.;

в) перевести МРП в режим "Взятие" нажатием на соответствующие клавиши клавиатуры или с использованием вещественных идентификаторов: брелоков " РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков " РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory. По окончании задержки (при использовании ШС с задержкой на вход-выход) индикаторы ШС1-ШС4 светятся непрерывно красным цветом, встроенный звуковой оповещатель по окончании задержки выключен, внешний звуковой сигнализатор выключен (внешний световой оповещатель включен). Индикатор "ПИТ" должен светиться непрерывным красным цветом;

г) в течение 2 мин после включения питания:

- имитировать состояние "Нарушение" поочередно всех шлейфов сигнализации. При этом встроенные световые индикаторы, соответствующие нарушенным ШС, встроенный и внешний световой (звуковой) оповещатели должны выдавать соответствующие извещения (таблица 2.1). Контакты реле ПЦН, соответствующие нарушенным ШС,  должны быть разомкнуты;

- снять МРП с охраны нажатием кнопок на клавиатуре или с использованием вещественных идентификаторов: брелоков " РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory . МРП перейдет в режим "СНЯТ". Восстановить нарушенные ШС.

6.5	Использование МРП.

6.5.1 Взятие объекта под охрану производить в следующем порядке:

а) закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели;

б) взять МРП под охрану нажатием соответствующих кнопок клавиатуры или с использованием вещественных идентификаторов: брелоков " РПД Астра-Р" (при установленном модуле «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory. МРП выдает звуковое подтверждение нажатия кнопок. Зафиксировать выдачу извещения "Задержка" встроенным звуковым оповещателем;

в) сообщить по телефону дежурному ПЦН условный номер сдаваемого под охрану объекта, положить телефонную трубку на аппарат;

г) выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь. По окончании времени

задержки на выход зафиксировать кратковременное включение внешнего звукового оповещателя. МРП перешел в дежурный режим работы и контролирует все ШС, поставленные на охрану.

6.5.2 Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения производить в следующем порядке:

а) открыть входную дверь, при этом оповещатели и индикаторы должны выдать извещения, соответствующие установленной конфигурации МРП;

б) в течение установленного времени задержки входа снять МРП с охраны нажатием на соответствующие кнопки  или с использованием вещественных идентификаторов;

в) по абонентскому телефону позвонить на ПЦН и сообщить оператору о снятии объекта с охраны.

Примечание - Необходимо иметь в виду, что если время от момента открытия двери до набора кода снятия превышает значение установленного времени задержки на вход, то включится внешний звуковой сигнализатор.

6.5.3	Процедура взятия/снятия шлейфа (шлейфов сигнализации) на охрану может быть произведена брелоками "РПД Астра-Р" или           "РПДК Астра-РИ-М", зарегистрированных в МРП с соответствующими полномочиями. Регистрация и изменение полномочий зарегистрированных брелоков производится при конфигурировании МРП. Взятие/снятие с использованием брелоков “РПД Астра-Р” (при установленном модуле    «РПУ Астра-Р» исполн. ТМ), брелоков "РПДК Астра-РИ-М" (при установленном модуле «РПУ Астра-РИ-М»), ключей Touch Memory осуществляется только для ШС, полномочия на взятие/снятие которых имеет данный брелок (идентификатор). В МРО предусмотрены отдельные полномочия на взятие/снятие с охраны.

# 7 Техническое обслуживание МРП

7.1 Техническое обслуживание МРП производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МРП;

б)проверку работоспособности согласно разделу 8 настоящего руководства;

в)проверку надежности крепления МРП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

# 8 Проверка работоспособности МРП

8.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МРП с целью выявления  дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МРП требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

8.2 Проверка технического состояния МРП организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МРП и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

8.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

8.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МРП, которая приведена в приложении Б. Проверка производится при заводских установках конфигурации МРП.

Общее время проверки технического состояния одного МРП - не более 40 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МРП.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МРП (не более 10 с).

8.5 Проверку МРП проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать МРП;

б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации НГКБ.425513.015 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МРП;

г) проверить крепление клеммных колодок;

е) проверить соответствие даты выпуска, нанесенной на основание МРП, с указанной в руководстве по эксплуатации.

8.6  Проверка общего функционирования МРП:

а) подать питание на МРП;

б) индикаторы ШС1-ШС4 включаются поочередно, встроенный звуковой оповещатель должен дать звуковой сигнал "Включение";

в) проконтролировать мощность, потребляемую МРП от источника постоянного тока;

г) произвести постановку МРП на охрану и снятие с охраны. В режиме охрана проконтролировать работу реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3, работу выходов внешнего светового (звукового) оповещения.

8.7	 Проверка напряжения питания шлейфов:

а)измерить напряжение на ШС. Напряжение должно соответствовать указанным выше параметрам;

8.8 Проверка порогов шлейфов сигнализации:

а) подключить магазин сопротивлений к ШС1;

б) проверить соответствие пороговых значений сопротивления ШС1 (таблица 2.3) его состоянию. Состояния ШС1 контролировать по выдаваемым извещениям на встроенные индикаторы, встроенный звуковой оповещатель и реле ПНЦ (таблица 2.1);

в) повторить действия по п. 8.8 для ШС2-ШС4.

8.9 Проверку выдачи тревожных извещений (при заводской конфигурация МРП) следует проводить следующим образом:

а) подключить магазин сопротивлений к ШС2 (охранный ШС без задержки взятия), к остальным ШС подключить оконечные резисторы сопротивлением 4,7 кОм;

б) установить магазином сопротивлений величину в диапазоне от 3,3 до 6,8 кОм. Пример - 5,6 кОм;

в) перевести МРП в режим "Охрана" нажатием клавиш на клавиатуре или с использованием вещественного идентификатора;

г) изменить величину магазина сопротивлений менее 3,3 кОм или более 6,8 кОм. Пример - 2 или 10 кОм;

д) МРП должен перейти в режим "Тревога" и выдавать следующие виды извещений:

- контакты реле ПЦН1 имеющему привязку к данному ШС должны быть разомкнуты;

- контакты реле ПЦН2 должны быть замкнуты;

- включается внутренняя и внешняя звуковая сигнализация (извещение «Тревога»);

- световой индикатор ШС2  мигает красным светом.

е) перевести МРП в режим "Снят";

ж) МРП должен перейти в дежурный режим, при этом:

- индикаторы ШС1-ШС4 непрерывно светятся красным светом;

- встроенный звуковой оповещатель выключен.

8.10 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

9 Текущий ремонт

9.1	Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для обслуживания и ремонта в условиях мастерской, приведен в таблице 5.1.

  - Ремонт МРП должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11 073.062-84. Опасное значение электрического потенциала более 100 В.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие МРП требованиям конструкторской документации НГКБ.425513.015 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения МРП – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода МРП в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

10.4 МРП, у которых в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Приложение А

(обязательное)

Конструкция и установочные размеры МРП “Астра-832” исполнение 02

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Схема общей проверки МРП “Астра-832” исполнение 02

GB1 – источник питания (12В);

HL1…HL4 – светодиоды L513LRD;

K1 – считыватель «Астра-ТМ»;

PA1 – амперметр постоянного тока;

PV1 – вольтметр постоянного тока;

R1…R9 – резисторы  4,7 кОм;

S1…S3 – переключатели 2-х позиционные.

Рисунок Б.1

Приложение В

(обязательное)

Схема внешних подключений МРП “Астра-832” исполнение 02

Е1,Е5,Е6 – извещатели с нормально-разомкнутой входной цепью;

Е2…Е4 - извещатели с нормально-замкнутой входной цепью;

Е7 – потайной переключатель;

К1 – считыватель «Астра-ТМ»;

R1…R5- резисторы 4,7 кОм;

R6,R7- резисторы 3,0 кОм;

НА1 – сирена 12В, 1А;

GB1 – источник питания 12В, 1А.

Рисунок В.1

Рисунок В.2

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz