### МОДУЛЬ ВЫНОСНЫХ ИНДИКАТОРОВ "АСТРА-861"

Руководство по эксплуатации НГКБ.467851.003 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00152

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля выносных индикаторов «Астра-861» (МВИ).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МВИ допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

МВИ – модуль выносных индикаторов;

ИИ – источник извещений;

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

РПУ – радиоприемное устройство;

РПД – радиопередающее устройство;

РПДИ – радиоканальный извещатель;

УБОПС – устройство беспроводной охранно-пожарной сигнализации;

УУ – управляющее устройство;

ШС – шлейф сигнализации.

##### Назначение

  - МВИ предназначен для выдачи извещений на девять светодиодных индикаторов и звуковой сигнализатор по командам от управляющих устройств (УУ) через приборную линию расширения.

  - Типы УУ:

- Ретранслятор периферийный «РПУ Астра-РИ-М»;

- Радиоприемное устройство «РПУ Астра-РИ»;

- ППКОП «Астра-812»;

- Модули расширения ШС «Астра-83х».

Примечание – МВИ автоматически определяет тип подключенного УУ.

  - К МВИ может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до шести МВИ.

  - Тактика работы МВИ такова, что светодиодные индикаторы (далее индикаторы) должны отрабатывать все извещения от тех источников извещений (ИИ), которые имеет привязку к номеру МВИ (см. п. 7).

  - МВИ отрабатывает извещения ИИ пока не произойдет восстановление ИИ.

Примечание – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги", после восстановления ИИ, МВИ продолжает отрабатывать извещения, пока не произойдет снятие режима "Память тревоги".

  - Типы ИИ:

- радиоканальный извещатель (РПДИ) УБОПС "Астра-РИ-М" (через РПУ «Астра-РИ-М»);

- радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ" (через РПУ «Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83Х", подключенного к "РПД Астра-РИ" (через РПУ «Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83Х";

- раздел ППКОП "Астра-812".

  - Информативность МВИ (типы извещений и реакция МВИ) на индикаторы 1-8 приведена в таблице 1.1.

  - Информативность МВИ (типы извещений и реакция МВИ) на индикатор ПИТ приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.1. Извещения на индикаторы 1-8.

| Приоритет | Тип извещения | Индикаторы 1-8, звуковой сигнализатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Тест» | После включения питания на 1 с включаются звуковой сигнализатор 1 и индикаторы 1, 3, 5, 7, затем индикаторы 2, 4, 6, 8 |
| 2 | «Неисправность приборной линии расширения» | При отсутствии связи в течение 20 с между УУ и МВИ последовательно включаются индикаторы 1-8 с частотой 1 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1 |
| 3 | «Тревога», «Пожар» | Включение индикатора с частотой 2 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1,2 при нахождении ИИ в состоянии «Нарушение», «Пожар» |
| 4 | «Вскрытие»3 | Включение индикатора с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1 при вскрытии ИИ |
| 5 | «Неисправность»3 | Включение индикатора с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1 при неисправности ИИ пожарного типа |
| 6 | «Нет связи»3 | Включение индикатора с частотой 8 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10с)1 при отсутствии связи с радиоканальным ИИ более 10 мин |
| 7 | «Питание неисправность» | Включение индикатора с частотой 1 Гц, скважностью 32 при питании ИИ ниже нормы (короткие включения 1 раз в 1 с) |
| 8 | «Охрана» (взят-норма)5 | Включенное состояние индикатора при нахождении ИИ в состоянии «Норма», если данный ИИ в состоянии «взят» |
| 9 | «Готов» (снят готов)3,4 | Включение индикатора с частотой 0,5 Гц, скважностью 8 при нахождении ИИ в состоянии «Норма», если данный ИИ в состоянии «снят» (короткие включения 1 раз в 2 с) |
| 10 | «Снят не готов»3,4 | Выключенное состояние индикатора при нахождении ИИ охранного типа в состоянии «Нарушение», если данный ИИ охранного типа снят с охраны |
| 11 | «Нет регистрации» | Выключенное состояние индикатора при отсутствии ИИ данного номера |
| 12 | «Успешная регистрация» (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М")3 | После регистрации включение индикатора с частотой 2 Гц, скважностью 2 не более 5 с если ИИ в РПУ зарегистрирован |
| 13 | «Неудачная регистрация» (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М")3 | После регистрации включение индикатора с частотой 8 Гц, скважностью 2 не более 2с, если ИИ в РПУ не зарегистрирован |

Таблица 1.2. Извещения на индикатор ПИТ

| Тип извещения |  | Индикатор ПИТ, звуковой сигнализатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Вскрытие» УУ | Включение индикатора с частотой 0,5 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1 при вскрытии УУ |
| 2 | «Неисправность питания» УУ | Включение индикатора с частотой 1 Гц, скважностью 32 при питании УУ ниже нормы (короткие включения 1 раз в 1 с) |
| 3 | «Блокирование эфира» (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М")3 | Включение индикатора с частотой 8 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1 при заблокировании радиоканала (длительная помеха на рабочей радиочастоте) |
| 4 | «Включение режима Память тревоги» (для "РПУ Астра-РИ-М")3 | Однократное включение индикаторов и звукового оповещателя1 (на 1с) |
| 5 | «Выключение режима Память тревоги» (для "РПУ Астра-РИ-М")3 | Двойное включение индикатора и звукового оповещателя1 (по 1 с) |
| 6 | "Норма"5 | Индикатор включен постоянно при отсутствии неисправностей и нарушений УУ |

Примечания:

- Звуковой сигнализатор  отключается при снятии перемычки S2;

- При УУ РПУ РИМ звуковой сигнализатор  отрабатывает «Нарушение», «Пожар», только при включенном режиме «Память тревоги»;

- Для каждого типа УУ поддерживается необходимый только для него перечень извещений;

- РПДИ, зарегистрированные в «РПУ Астра-РИ-М, и ИИ пожарного типа, контролируются круглосуточно, поэтому они всегда «взяты». При снятии, взятии других ИИ включается звуковой сигнализатор  (не более 1с)1;

- После восстановления ИИ включается звуковой сигнализатор  (не более 2с)1.

  - Максимальное количество ИИ - 48.

1.10 МВИ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.11 МВИ относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

##### Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10,0 до 15,0

Ток потребления, без звукового сигнализатора, мА, не более	25

Ток потребления, со звуковым сигнализатором, мА, не более	35

Напряжение в приборной линии расширения, В	от 10,0 до 12,0

Время технической готовности МВИ, с, не более	3

Максимальная протяженность приборной линии расширения при

сопротивлении линии не более 50 Ом, емкости не более 0,033 мкФ, м 	100

Количество индикаторов	9

Габаритные размеры МВИ, мм, не более	113×93×37

Масса МВИ, кг, не более	0,2

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, ºС	 от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %.	до 98 при +35 0С без конденсации влаги

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки МВИ соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.467851.003 | Модуль выносных индикаторов "Астра-861" | 1 шт. |
| НГКБ.467851.003 РЭ | Модуль выносных индикаторов "Астра-861" Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

4	Требования безопасности

4.1 	Меры безопасности при подготовке МВИ к использованию:

- при эксплуатации МВИ следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МВИ;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МВИ должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.2	МВИ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Конструктивное исполнение МВИ обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5	Устройство и работа

5.1	Конструкция

5.1.1 Конструктивно МВИ выполнен в виде блока, состоящего из основания и крышки. Внутри блока смонтированы печатная плата модуля с радиоэлементами. В основании блока имеются отверстия, с помощью которых МВИ крепится к стене в рабочем положении.

5.1.2 Внешний вид МВИ приведен на рисунке 1.

5.1.3 Внешний вид печатной платы приведен на рисунке 2.

5.2	МВИ состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- узла индикации;

- узла встроенного звукового сигнализатора;

- формирователя сигналов приборной линии расширения.

Процессор обеспечивает:

- вывод состояния ИИ на индикаторы и звуковой сигнализатор ;

- обмен информацией с УУ, через формирователь линии расширения.

Узел индикации управляет индикаторами.

Встроенный звуковой сигнализатор  представляет генератор звука с согласующим усилителем мощности.

Схема линии приборного расширения обеспечивает электрическое согласование сигналов между процессором и УУ.

6	Порядок установки

6.1	 МВИ устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2	 Монтаж МВИ производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.3	Установку МВИ следует проводить в следующей последовательности:

- определить место установки МВИ;

- снять крышку, вынуть печатную плату модуля сопряжения, получить доступ к монтажным отверстиям;

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм в соответствии с рисунком 3;

- закрепить основание МВИ, установить печатную плату модуля сопряжения на место;

- осуществить электрический монтаж к выходным клеммам МВИ  в соответствии с рисунком 4;

- провести провода через отверстие для ввода проводов;

- установить на место крышку.

7 Изменение номера МВИ

  - Количество МВИ на одно УУ можно увеличить до шести штук                (на 48 ИИ), при этом каждый следующий МВИ будет отрабатывать следующую «восьмерку» ИИ:

- первый МВИ отрабатывает с 1 по 8 ИИ;

- второй МВИ отрабатывает с 9 по 16 ИИ;

- третий МВИ отрабатывает с 17 по 24 ИИ;

- четвертый МВИ отрабатывает с 25 по 32 ИИ;

- пятый МВИ отрабатывает с 33 по 40 ИИ;

- шестой МВИ отрабатывает с 41 по 48 ИИ.

  - МВИ присвоен, по установке завода-изготовителя, первый номер привязки индикатора к ИИ, т.е. индикаторы 1-8 будут выдавать извещения по ИИ с соответствующими номерами 1-8.

Например:

РПДИ 1 – индикатор 1, РПДИ 2 – индикатор 2, …, РПДИ 8 – индикатор 8;

ШС1 – индикатор 1, ШС 2 – индикатор 2, …, ШС8 – индикатор 8;

раздел 1 – индикатор 1, раздел 2 – индикатор 2, …, раздел 8 – индикатор 8;

РПД 1 – индикатор 1, …,РПД 8 – индикатор 8;

ШС 1 расширителя через РПД Астра-РИ– индикатор 1, …, ШС 8 расширителя – индикатор 8.

Примечание –  Номер извещателя и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

  - Изменение номера МВИ (номера привязки МВИ) осуществляется последовательно от 1-го ко 2-му, от 2-го к 3-му … от 6-го к 1-му с помощью перемычки S1 следующим образом:

- выключить питание МВИ;

- установить перемычку S1 на МВИ;

- включить питание МВИ, после режима «Тест» - включится индикатор, соответствующий действующему номеру МВИ (индикатор 1, при заводских установках), индикатор ПИТ выключен;

- снять перемычку S1 на время не менее 2 с и поставить вновь (разомкнуть – замкнуть) – при этом индикатор выключится, а следующий (согласно номерам      1 – 6) индикатор включится, что сигнализирует об осуществлении привязки к следующей группе ИИ;

- повторить предыдущий пункт, если нужный номер МВИ не установлен;

- выключить питание МВИ снять перемычку S1– далее МВИ готов к эксплуатации.

8 Техническое обслуживание МВИ

8.1 Техническое обслуживание МВИ производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МВИ;

б) проверку работоспособности согласно разделу 9 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления МВИ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

9 Проверка работоспособности МВИ

9.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МВИ с целью выявления дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МВИ требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

9.2 Проверка технического состояния МВИ организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МВИ и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже третьего разряда электромонтеров ОПС.

9.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7) кПа.

9.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МВИ в соответствии с рисунком 5, при первом номере МВИ (см. п. 7) и установленной перемычки S2.

Общее время проверки технического состояния одного МВИ - не более 10 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МВИ.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МВИ.

9.5 Проверку МВИ проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать МВИ;

б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации

НГКБ. 467851.003 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МВИ;

г) проверить крепление клеммных колодок;

е) проверить соответствие даты выпуска, нанесенной на основание МВИ, с указанной в руководстве по эксплуатации.

9.6 Проверка общего функционирования МВИ:

а)	подключить МВИ к источнику напряжения;

б)	включить питание источника напряжения, при этом индикаторы 1-8 выключены, индикатор ПИТ включен. По истечению не более 20 с после включения питания МВИ переходит в режим индикации "Неисправность приборной линии расширения";

в)	выключить питание источника напряжения;

г)	подключить МВИ к УУ с 8 ИИ через линию приборного расширения;

д)	включить питание источника напряжения, при этом индикатор ПИТ включен, а индикация индикаторов 1-8 зависит от состояния 1-8 ИИ соответственно;

е)	поочередно проверить работоспособность восьми индикаторов в следующей последовательности:

-	взять на охрану ИИ, кроме ИИ круглосуточного типа (всегда взяты), а затем произвести нарушение ИИ;

-	индикатор, соответствующий данному ИИ, будет индицировать «тревога».

9.7 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

##### Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МВИ требованиям технических условий НГКБ.425513.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения не более 24 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации не более 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня изготовления.

  - МВИ, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа обнаружено несоответствие требованиям НГКБ.425513.001 ТУ, должны безвозмездно заменяться или ремонтироваться предприятием-изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz