|  | «Астра-861» ### Модуль выносных индикаторов Руководство по эксплуатации |  | ОС03 |
| --- | --- | --- | --- |

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля выносных индикаторов «Астра-861» (рисунок 1).

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

МВИ – модуль выносных индикаторов;

ИИ – источник извещений;

УУ – управляющее устройство;

ППКОП "Астра-712/Х" – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-712/1, 2, 4 или 8 ";

ППКОП "Астра-812" – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812";

Система "Астра-РИ-М"– система беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М";

РПДИ - радиоканальные охранные и пожарные извещатели системы "Астра-РИ-М";

"РПД Астра-РИ" – радиопередающее устройство "РПД        Астра-РИ";

"РПУ Астра-РИ"– радиоприемное устройство "РПУ Астра-РИ";

"РПУ Астра-РИ-М" - ретранслятор периферийный "РПУ          Астра-РИ-М";

ШС – шлейф сигнализации;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

Модуль сопряжения "Астра-982" – модуль сопряжения компьютера с линией расширения "Астра-982";

##### Назначение

Рисунок 1

  - МВИ предназначен для приема извещений от управляющих устройств по линии расширения и выдачи извещений на девять индикаторов и звуковой сигнализатор.

  - Типы УУ:

- "РПУ Астра-РИ-М";

- "РПУ Астра-РИ";

- ППКОП "Астра-812" со скоростью передачи информации  по линии расширения 1200 бит/с или 4800 бит/с

- ППКОП "Астра-712/Х".

Примечание – МВИ автоматически определяет тип подключенного УУ.

  - К МВИ может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до шести МВИ.

  - Типы ИИ:

- РПДИ (УУ - "РПУ Астра-РИ-М");

- "РПД Астра-РИ" (УУ - "РПУ Астра-РИ" или ППКОП  "Астра-812" с ПО v2_X);

- ШС ППКОП  "Астра-712/х", подключенного к "РПД Астра-РИ" (УУ - "РПУ Астра-РИ");

- ШС ППКОП  "Астра-712/х" (УУ -  ППКОП  "Астра-712/х");

- раздел ППКОП "Астра-812" с ПО v1_X или v3_X для работы в системе "Астра-РИ-М" (УУ - ППКОП "Астра-812").

  - Максимальное количество ИИ - 48.

##### Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10,0 до 15,0

Ток потребления, мА, не более:

- без звукового сигнализатора	25

- cо звуковым сигнализатором, мА, не более	50

Напряжение в линии расширения, В 	от 10,0 до 12,0

Максимальная протяженность линии расширения

при сопротивлении линии не более 50 Ом,

емкости не более 0,033 мкФ, м 	200

Время технической готовности МВИ, с, не более	3

Количество индикаторов	9

Габаритные размеры, мм, не более	113×93×37

Масса, кг, не более	0,2

Условия эксплуатации

Диапазон температур, ºС	 от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %.	до 98 при +35 0С

без конденсации влаги

##### Комплектность

Комплектность поставки МВИ:

Модуль выносных индикаторов "Астра-861"  	1 шт.

Винт 2-4х35	4 шт.

Дюбель 6х30	4 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

##### Конструкция

Конструктивно МВИ выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

На плате установлены индикаторы  "1" – "8" для отображения извещений от ИИ и индикатор  "ПИТ" для контроля работоспособности  МВИ.

На плате установлен звуковой сигнализатор для звукового сопровождения извещений.

Рисунок 2

##### Информативность

  - Виды извещений и реакция МВИ  на индикаторы "1" – "8"    и звуковой сигнализатор приведены в таблице 1.

  - Индикаторы  "1" – "8" отрабатывают извещения от тех ИИ, которые имеет привязку к номеру МВИ (раздел 6).

  - МВИ отрабатывает извещения ИИ, пока не произойдет восстановление ИИ.

Примечание – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги"  МВИ продолжает отрабатывать извещения после восстановления ИИ  до снятия  режима  "Память тревоги".

  - Виды извещений и реакция МВИ на индикатор "ПИТ" и звуковой сигнализатор приведены в таблице 2.

Таблица 1–  Извещения на индикаторы "1" – "8"  и звуковой сигнализатор

| Виды извещений | Индикаторы "1" – "8" | Звуковой сигнализатор1) |
| --- | --- | --- |
| Тест | Загораются на 1 с индикаторы 1, 3, 5, 7, затем индикаторы 2, 4, 6, 8 после включения питания | Включается на 1с после включения питания |
| Неисправность линии расширения | Последовательно мигают индикаторы "1" – "8" при отсутствии связи между УУ и МВИ в течение 20 с | Включается на 10 с при отсутствии связи между УУ и МВИ в течение 20 с |
| Тревога, Пожар | Соответствующий индикатор мигает 1 раз в 1 с | Включается на 10 с (для "РПУ Астра-РИ-М" при включенном режиме "Память тревоги") |
| Вскрытие ИИ | Соответствующий индикатор мигает 2 раза в 1 с | Включается на 10 с с частотой 1 раз в 1 с |
| Неисправность (пожарного ИИ) |  |  |
| Нет связи с РПДИ, РПД |  |  |
| Питание ИИ ниже нормы |  |  |
| Охрана (взят-норма) | Соответствующий индикатор горит постоянно | Включается на 2 с после восстановления ИИ |
| Снят (кроме РПДИ и ИИ пожарного типа) | Соответствующий индикатор не горит | Включается на 1 с при снятии (взятии) ИИ |
| Нет регистрации | Соответствующий индикатор не горит при отсутствии ИИ данного номера | Не включается |
| Успешная регистрация (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М") | Соответствующий индикатор мигает в течение 5с | Не включается |
| 1) Звуковой сигнализатор отключен при снятой перемычке с вилки ХР2 |  |  |

Примечание – Перечень поддерживаемых извещений зависит от типа УУ.

Таблица 2 – Извещения на индикатор "ПИТ" и звуковой сигнализатор

| Виды извещений | Индикатор "ПИТ" | Звуковой сигнализатор1) |
| --- | --- | --- |
| Вскрытие УУ | Мигает 2 раза в 1 с | Включается на 10 с с частотой 1 раз в 1 с |
| Блокирование эфира (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М") |  |  |
| Неисправность питания УУ |  |  |
| Включение режима "Память тревоги" (для "РПУ Астра-РИ-М") | Загорается 1 раз на 1с | Включается 1 раз на 1 с |
| Выключение режима "Память тревоги" (для "РПУ Астра-РИ-М") | Загорается 2 раза на 1с | Включается 2 раза на 1 с |
| "Норма" | Горит постоянно | Включается на 2 с после восстановления ИИ |
| 1) Звуковой сигнализатор отключен при снятой перемычке с вилки ХР2 |  |  |

##### Заводские установки

Поставляемый МВИ имеет следующие заводские установки:

Тип УУ – любой из пяти возможных типов (автораспознавание): "РПУ Астра-РИ", "РПУ Астра-РИ-М", ППКОП "Астра-812", модули расширения "Астра-83Х", ППКОП "Астра-712/х".

Скорость передачи данных по линии расширения –       1200 бит/с.

Тип ИИ – соответствует УУ (РПД, РПДИ, раздел, ШС).

Привязка ИИ к номеру индикатора – ИИ номера от 1 до 8 к такому же номеру индикатора.

Например:

РПДИ 1 – индикатор 1, РПДИ 2 – индикатор 2, …, РПДИ 8 – индикатор 8;

ШС1 – индикатор 1, ШС 2 – индикатор 2, …, ШС8 – индикатор 8;

раздел 1 – индикатор 1, раздел 2 – индикатор 2, …, раздел 8 – индикатор 8;

РПД 1 – индикатор 1, …,РПД 8 – индикатор 8;

ШС 1 расширителя через РПД Астра-РИ– индикатор 1, …, ШС 8 расширителя – индикатор 8.

Примечание –  Номер РПДИ и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

##### Режимы работы

  - Режимы  работы,  задаваемые  перемычками,  приведены в   таблице3.

Таблица 3 – Режимы работы и способы их установки

| Режим работы | Вилка | Положение перемычки |
| --- | --- | --- |
| Скорость обмена информацией по линии расширения 1200 бит/с Скорость обмена информацией по линии расширения 4800 бит/с | ХР1 | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |
| Звуковой сигнализатор отключен Звуковой сигнализатор включен | ХР2 | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |
| Рабочим режим Режим изменения номера МВИ | ХР3 | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |

  - Изменение номера МВИ

Количество МВИ на одно УУ можно увеличить до шести штук (на 48 ИИ), при этом каждый следующий МВИ будет отрабатывать следующую "восьмерку" ИИ:

- первый МВИ отрабатывает с 1 по 8 ИИ;

- второй МВИ отрабатывает с 9 по 16 ИИ;

- третий МВИ отрабатывает с 17 по 24 ИИ;

- четвертый МВИ отрабатывает с 25 по 32 ИИ;

- пятый МВИ отрабатывает с 33 по 40 ИИ;

- шестой МВИ отрабатывает с 41 по 48 ИИ.

Изменение номера МВИ  осуществляется последовательно:

с помощью перемычки  на вилке ХР3.

Последовательность действий:

| снять перемычку с вилки ХР3 на время не менее 2 с и поставить вновь (разомкнуть – замкнуть), при этом текущий индикатор погаснет, а следующий индикатор (согласно номерам "1" – "6", где "6" – максимально возможное число МВИ) загорится, что сообщает об осуществлении привязки к следующей группе ИИ; - выключить питание МВИ; - снять крышку МВИ, открутив винт в верхней части крышки (раздел 8); - установить перемычку на два штыря вилки ХР3 на плате МВИ; - включить питание МВИ. После режима "Тест" - загорится индикатор "ПИТ" и индикатор, соответствующий действующему номеру МВИ (индикатор "1" - при заводских установках); |  |
| --- | --- |

- повторить предыдущий пункт, если нужный номер МВИ не установлен;

- выключить питание МВИ;

- установить перемычку  на один штырь вилки ХР3;

- установить крышку на место, совместив выступы в нижней части крышки с пазами на основании;

- закрутить винт в верхней части крышки.

##### Установка

  - МВИ устанавливают на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

  - Установку, монтаж-демонтаж производить при отключенном напряжении питания МВИ.

| - Порядок установки - открыть МВИ (рисунок 3): а - открутить винт в верхней части крышки; б - вставить отвертку в верхнее монтажное отверстие на основании; в - зацепить основание; г - потянуть основание на себя и открыть МВИ; - произвести разметку крепления по шаблону; - закрепить основание МВИ на несущей поверхности; - провести провода от источника питания и линии расширения через отверстие для ввода проводов в основании МВИ; | Рисунок 3 |
| --- | --- |
| - осуществить электрический монтаж к клеммам МВИ: - установить крышку на место, совместив выступы в нижней части крышки с пазами на основании; - закрутить винт в верхней части крышки. |  |

##### Подготовка к работе,

##### проверка работоспособности МВИ

      - Снять крышку МВИ, открутив винт в верхней части крышки.

      - Проверить правильность произведенного монтажа при установке.

      - Выполнить, при необходимости, установку режимов работы МВИ (раздел 7).

      - Провести проверку работоспособности прибора:

а)  отсоединить провода  линии расширения от МВИ;

б)  включить питание МВИ, при этом загораются на 1 с индикаторы "1", "3", "5", "7", затем индикаторы "2", "4", "6","8" (режим "Тест"), далее индикаторы   "1" – "8" не горят, индикатор "ПИТ" горит постоянно. По истечению не более 20 с после включения питания МВИ переходит в режим индикации "Неисправность линии расширения";

в)  выключить питание МВИ;

г)  подключить к МВИ провода линии расширения от УУ;

д) включить питание МВИ. После режима "Тест" - загорится индикатор "ПИТ", а показания индикаторов "1" – "8" зависят от состояния 1-го – 8-го  ИИ соответственно;

е)	 поочередно проверить работоспособность восьми индикаторов в следующей последовательности:

-	взять на охрану ИИ, кроме ИИ круглосуточного типа (всегда "Взяты"), а затем произвести нарушение ИИ;

-	индикатор, соответствующий данному ИИ, будет мигать       1 раз в 1 с ("Тревога");

е)	 выключить питание МВИ.

      - Установить крышку на место, совместив выступы в нижней части крышки с пазами на основании.

      - Закрутить винт в верхней части крышки

##### Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу МВИ, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение МВИ;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц  двумя цифрами;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

##### Соответствие стандартам

11.1  МВИ по способу защиты человека от поражения  электрическим  током  относится  к  классу  защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

11.2 Конструктивное исполнение МВИ обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

##### Утилизация

МВИ не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

##### Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие МВИ требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

13.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более   2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.4 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять МВИ в течение гарантийного срока.

13.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение МВИ;

- ремонт МВИ другим лицом, кроме изготовителя.

13.6 Гарантия распространяется только на МВИ. На все оборудование других производителей, использующееся совместно с МВИ распространяются их собственные гарантии.

13.7 Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что МВИ не выполнил своих функций.

Сделано в России

Изготовитель

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция 861-v5_1