С о д е р ж а н и е

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 Описание и работа изделия | 3 |
| 1.1 Назначение изделия | 3 |
| 1.2 Характеристики | 4 |
| 1.3 Состав изделия | 8 |
| 1.4 Устройство и работа изделия | 8 |
| 1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности | 11 |
| 1.6 Маркировка | 11 |
| 1.7 Упаковка | 12 |
| 2 Использование по назначению | 13 |
| 2.1 Подготовка изделия к использованию | 13 |
| 2.2 Использование изделия | 15 |
| 2.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения | 16 |
| 3 Хранение | 17 |
| 4 Транспортирование | 17 |
| Приложение А Габаритные и установочные размеры прибора "Радий-К" | 18 |
| Приложение Б Структурная схема прибора "Радий-К" | 19 |
| Приложение В Схема электрическая подключения прибора "Радий-К" 36 | 20 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации прибора приемно-контрольного охранного ППКО 01055-1-2 
"Радий-К" серия 02.

###### 1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01055-1-2 "Радий-К" серия 02 
(в дальнейшем - прибор) предназначен для централизованной охраны квартир и других объектов от несанкционированных проникновений путем контроля состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с включенными в него охранными извещателями и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС и срабатывании извещателей.

1.1.2 Прибор позволяет подключать один ШС, в который могут быть включены:

- извещатели магнитоконтактные;

- извещатели электроконтактные;

- извещатели, имеющие на выходе реле;

- извещатели, питаемые по ШС;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов.

1.1.3 Прибор рассчитан на совместную работу с пультами централизованного наблюдения типа "Центр-КМ01", "Нева-10М" и "Фобос".

1.1.4 Питание прибора осуществляется от абонентской линии (далее АЛ) и ретрансляторов систем централизованного наблюдения "Центр-КМ01", "Нева-10М" и "Фобос".

1.1.5 Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.6 Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

1.1.7 Прибор имеет возможность скрытной индикации своего состояния на внешний световой индикатор (светодиод), путем воздействия магнитом на геркон, подключаемый к прибору и оперативной индикации, при постоянно замкнутых контактах геркона.

1.1.8 Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

а) рабочая температура окружающего воздуха от 274 до 323 К (от + 1 до +50С);

б) относительная влажность до 98% при 298 К (+25С);

в) вибрационные  нагрузки  в  диапазоне  от  1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5g.

1.2 Характеристики

1.2.1 Количество контролируемых шлейфов сигнализации - один.

1.2.2 Прибор сохраняет работоспособность на абонентской линии (АЛ) по 
ОСТ 45.54-95 с последовательным сопротивлением до 1,5 кОм при напряжении на клеммах подключения АЛ от 15 до 72 В.

1.2.3 Информативность прибора в соответствии с ГОСТ 26342-84:

- "Норма" на ПЦН;

- "Тревога" на ПЦН;

- "Отметка наряда" на ПЦН;

- "Норма" на выносной светодиод;

-  "Тревога" на выносной светодиод.

1.2.3.1 Извещение "Норма" выдается на ПЦН путем потребления от ретранслятора ПЦН тока:

а) (72) мА при  работе прибора совместно с ПЦН "Центр-КМ01" или "Нева-10М";

б) (102) мА при  работе прибора совместно с ПЦН "Фобос".

1.2.3.2 Извещение "Тревога" выдается на ПЦН путем потребления от ретранслятора ПЦН тока:

а) не менее 15 мА при работе прибора с ПЦН "Центр-КМ01" или "Нева-10М";

б) (42) мА при  работе прибора совместно с ПЦН "Фобос".

1.2.3.3 Извещение "Отметка наряда" выдается на ПЦН путем кратковременного (0,70,2) с потребления тока не менее 15 мА от ретранслятора ПЦН.

1.2.3.4 Извещение "Норма" на выносной светодиод выдается постоянным свечением внешнего светодиода или отсутствием свечения, в зависимости от положения джампера ХТ4.

1.2.3.5 Извещение "Тревога" на выносной светодиод выдается прерывистым свечением внешнего светодиода.

1.2.4 Прибор обеспечивает отключение телефонного аппарата от телефонной линии при постановке на охрану.

1.2.5 Прибор обеспечивает работоспособность в пяти режимах:

- режим "Проверка готовности";

- режим "Задержка"

- режим "Взят";

- режим "Тревога";

- режим "Снят".

1.2.5.1 Режим "Проверка готовности"

Прибор после включения отслеживает состояние ШС и обеспечивает следующий порядок работы:

а) при сопротивлении ШС, с учетом сопротивления выносного элемента, (от 2 до 
11 кОм) 10%, встроенный светодиод светится непрерывным зеленым светом;

б) при сопротивлении ШС 1,8 кОм и менее или 12,1 кОм и более, встроенный светодиод светится прерывистым зеленым светом с частотой 1 Гц и прибор не имеет возможности постановки объекта под охрану.

1.2.5.2 Режим "Задержка"

При нормальном состоянии ШС прибор обеспечивает постановку под охрану по истечению времени задержки, в зависимости от положения съемной перемычки ХТ2.

Время задержки приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Время задержки, сек | Положение перемычки ХТ2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 |
| 30 | - | - |
| 60 | - | + |
| 120 | + | - |

Где:

знак (+) означает, что перемычка установлена;

знак (-) означает, что перемычка не установлена.

Задержка индицируется короткими звуковыми и световыми импульсами красного цвета встроенными звуковым сигнализатором и световым индикатором. Частота следования импульсов по прошествии 50% оставшегося времени задержки удваивается.

При нажатии на кнопку >0< прибор  начинает заново отсчитывать время задержки. В режиме "Задержка" прибор не реагирует на нарушения ШС.

1.2.5.3 Режим "Взят"

Прибор переходит из режима "Задержка" в режим "Взят" и находится в нем при сопротивлении ШС, с учетом сопротивления выносного элемента, от 2 до 11 кОм. Прибор остается в дежурном режиме работы при нарушении ШС на время 300 мс и менее. Прибор в  режиме "Взят" обеспечивает:

а) выдачу на ПЦН извещения "Норма";

б) включенное состояние внешнего светового индикатора при установленной перемычке ХТ4;

в) выключенное состояние внешнего светового индикатора при снятой перемычке ХТ4;

1.2.5.4 Режим "Тревога"

Прибор переходит в режим "Тревога" при изменении сопротивления ШС на 10% и более относительно текущего значения в диапазоне от 2 до 11 кОм – за время 500 мс и более.

В режиме "Тревога" прибор в зависимости от положения перемычек ХТ3 и  ХТ5 работает следующим образом:

а) при снятых перемычках ХТ3 и ХТ5 (работа с СПИ "Центр-КМ01" или "Нева-10М").

Прибор обеспечивает выдачу на ПЦН извещения "Тревога" до момента переключения полярности в линии аппаратурой ПЦН. При попытке повторного взятия прибор должен выдавать извещение "Тревога". Состояние индикаторов прибора не изменяется.

б) при установленных перемычках ХТ3 и  ХТ5 (работа с СПИ "Фобос").

Прибор обеспечивает выдачу на ПЦН извещения "Тревога" до отжатия кнопки          .        . Состояние индикаторов прибора не изменяется.

1.2.5.5 Режим "Снят"

После отжатия кнопки            прибор переходит в режим "Снят". При этом прибор отключается от абонентской линии и подключает к ней телефонный аппарат.

1.2.6 При воздействии на геркон, подключаемый к прибору для осуществления контроля состояния объекта, прибор выдает следующие виды извещений на выносной светодиод:

- извещение "Тревога" на выносной светодиод – в режиме "Тревога";

- извещение "Норма" на выносной светодиод – в режиме "Взят";

- извещение "Отметка наряда" на ПЦН (при установленных перемычках ХТ3 и ХТ5) - в режимах "Взят" и "Тревога".

1.2.7 При включении в ШС охранных извещателей, прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

а) сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента не более 1 кОм;

б) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" – не менее 20 кОм;

в) сопротивление оконечного резистора 8,2 кОм.

1.2.8 Прибор обеспечивает питание по ШС извещателей суммарным токопотреб-лением не более 0,5 мА.

1.2.9 Прибор обеспечивает на входе ШС в режиме "Взят" постоянное напряжение от 10 до 40 В.

1.2.10 Прибор обеспечивает ограничение тока при коротком замыкании (далее КЗ) ШС на уровне не более 10 мА.

1.2.11 Напряжение пульсаций на выходе ШС не более 10мВ (действующее значение).

1.2.12 Прибор обеспечивает возможность отключения встроенного звукового сигнализатора.

1.2.13 Прибор обладает устойчивостью к наводимым в ШС импульсным помехам с амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.

1.2.14 Прибор обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50Гц и эффективного значения напряжения до 1 В.

1.2.15 Прибор сохраняет работоспособность при подаче на него предельного напряжения сигнала вызова (суммарного для переменной и постоянной составляющей) до 230В, при ограничении мощности в цепи АЛ до 0,25 Вт в соответствии с ОСТ 45.54-95. Частота вызывного сигнала от 23 до 55 Гц.

1.2.16 Прибор не выдает ложных извещений после воздействия внешних электромагнитных помех (ЭМП) второй степени жесткости по ГОСТ Р50009-92.

1.2.17 Радиопомехи, создаваемые прибором при работе не превышают значений, указанных в ГОСТ Р50009-92.

1.2.18 Масса прибора – не более 100 г.

1.2.19 Габаритные размеры прибора – не более 90х90х33 мм.

1.2.20 Средний срок службы прибора 5 лет.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав изделия должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ШЛИГ.425511.001 | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01055-1-2 "Радий-К" серия 02 | 1 |
| ШЛИГ.425963.014 | Комплект запасных частей и принадлежностей: Резистор ОЖО.467.173 ТУ С2-33Н-0,5-8,2 кОм  5%-А-В-В; Индикатор единичный АЛ307БМ аА0.336.076 ТУ; Шуруп 1-4х30.019 ГОСТ 1144-80. | 1 1 2 |
| ШЛИГ.425511.001 РЭ | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01055-1-2 "Радий-К" серия 02. Руководство по эксплуатации | Один экземпляр на 50 приборов |
| ШЛИГ.425511.001 ПС | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01055-1-2 "Радий-К" серия 02. Паспорт | 1 |

# 1.4  Устройство и работа изделия

1.4.1 Прибор конструктивно выполнен в виде пластмассовой коробки, внешний вид прибора и его габаритные размеры приведены в приложении А. На шасси закреплена печатная плата с радиоэлементами, на обратной стороне шасси имеются два отверстия, с помощью которых прибор закрепляется в рабочем положении.

1.4.2 Схема электрическая функциональная прибора приведена в приложении Б. Схема электрическая подключения прибора приведена в приложении В.

1.4.3 Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- узла подключения;

- входного блока;

- стабилизатора напряжения +5 В;

- процессора;

- шлейфа;

- узла установки режимов работы;

- узла перестарта времени задержки;

- звукового сигнализатора;

- светового индикатора;

- узел управления нагрузкой.

1.4.3.1 Узел подключения содержит одну колодку для подсоединения внешних проводников абонентской линии, телефона, шлейфа сигнализации, внешнего индикатора и геркона.

1.4.3.2 Входной блок содержит переключатель для включения прибора и отключения телефонного аппарата, диодный мост и элементы защиты прибора от импульсных перенапряжений.

1.4.3.3 Стабилизатор напряжения +5 В содержит два транзистора, стабилитрон, интегральный стабилизатор и два сглаживающих конденсатора и предназначен для питания процессора и световых индикаторов.

1.4.3.4 Процессор содержит интегральный однокристальный микроконтроллер, цепи задания опорной частоты, опорного напряжения  АЦП и предназначен для управления работой прибора.

1.4.3.5 Узел шлейфа обеспечивает подачу напряжения через ограничивающий резистор в ШС и передает напряжение с ШС через резистивный делитель и фильтр, обеспечивающий ослабление влияния помех на ШС, на аналоговый вход процессора.

1.4.3.6 Узел установки режимов работы состоит из пяти съемных перемычек (джамперов) ХТ2-ХТ6: ХТ2 управляет установкой времени задержки, ХТ3 и ХТ5 предназначены для установки типа СПИ, с которым работает прибор (сняты – "Центр-КМ01" и "Нева-10М", установлены – "Фобос"), ХТ4 - для установки режима работы внешнего светового индикатора и ХТ6 позволяет отключать звуковой сигнализатор.

1.4.3.7 Узел перестарта времени задержки представляет собой кнопку ">0<", обеспечивающую подачу управляющего сигнала на вход процессора и предназначен для перестарта отсчета времени задержки в режиме "Задержка".

1.4.3.8 Звуковой сигнализатор представляет собой пьезоэлектрический звонок и предназначен для подачи сигналов задержки.

1.4.3.9 Световой индикатор представляет собой двухцветный светодиод и предназначен для индикации состояния ШС в режиме "Проверка готовности" зеленым свечением (при нормальном состоянии ШС – постоянным, а при нарушенном ШС - прерывистым) и индикации режима "Задержка" прерывистым красным свечением.

1.4.3.10 Узел управления нагрузкой представляет собой два порта процессора, которые изменяют потребление тока прибором в различных режимах, путем подключения и отключения нагрузочных резисторов.

1.4.4. В начальный момент времени, когда кнопка         отжата, прибор находится в режиме "Снят" и к абонентской линии подключен телефонный аппарат.

При нажатии на кнопку           телефонный аппарат отключается. Прибор переходит в режим "Проверка готовности". Процессор начинает анализировать состояние шлейфа сигнализации (ШС) и, в зависимости от величины сопротивления ШС, прибор может находиться в двух состояниях:

а) встроенный светодиод горит постоянным зеленым светом - при сопротивлении ШС (от 2 до 11) кОм 10%;

б) встроенный светодиод горит прерывистым зеленым светом при сопротивлении ШС меньше 1,8 кОм, либо больше 12,1 кОм.

В случае, когда ШС находится в норме, при переключении полярности напряжения в АЛ со стороны ПЦН прибор переходит в режим "Задержка" согласно  п. 1.2.5.2. При этом прибор выдает извещение "Норма" на ПЦН и не отслеживает нарушения ШС.

В случае, когда ШС находится не в норме, при переключении полярности напряжения в АЛ со стороны ПЦН потребление тока прибором будет не менее 15 мА (прибор не берется под охрану).

После прохождения времени задержки прибор переходит в режим "Взят". При этом прибор отслеживает состояние ШС и выдает извещение "Норма".

Состояние внешнего светового индикатора в режиме "Взят" зависит от положения джампера ХТ4 и контактов геркона. Если контакты геркона замкнуты и джампер ХТ4 находится в разомкнутом положении, то внешний светодиод горит постоянным светом, если джампер ХТ4 в замкнутом положении, то внешний светодиод не горит. При размыкании контактов геркона состояние внешнего светодиода инвертируется.

При возникновении режима "Тревога" прибор выдаст на ПЦН извещение "Тревога".

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

1.5.1 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, приведен в таблице 3, примерный расход комплектующих и материалов, необходимых для обслуживания и ремонта прибора – в таблице 4.

Таблица 3

| Наименование | Назначение | Допустимая замена |
| --- | --- | --- |
| 1. Вольтметр универсальный В7-38 | Измерение напряжения во всех точках схемы прибора, величин сопротивлений резисторов | Комбинированный прибор Ц4349 |
| 2 Осциллограф С1-55 | Проверка наличия и измерение длительности импульсов | Осциллограф С1-107 или другой с аналогичными или лучшими характеристиками |
| 3. Секундомер СОПпр02а-3 | Определение длительности времени задержки и частоты мигания световых оповещателей | Наручные часы с секундной стрелкой |

Таблица 4

| Наименование | Количество, г |
| --- | --- |
| Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | 10 |
| Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19113-84 | 5 |
| Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | 15 |
| Ацетон ГОСТ 2603-79 | 15 |

1.6 Маркировка

1.6.1 Каждый прибор имеет маркировку:

1) товарный знак предприятия изготовителя;

2) название прибора;

3) заводской номер;

4) квартал и год изготовления (две последние цифры).

1.6.2 Маркировка внешних клемм прибора соответствует принципиальной электрической схеме прибора.

1.6.3 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-77 и имеет манипуляционные знаки N 1, N 3, N 11, основные, дополнительные и информационные надписи.

1.7 Упаковка

1.7.1 Консервация приборов производится по ГОСТ 9.014-78 для группы изделий III-3 с вариантом временной противокоррозионной защиты ВЗ-0.

1.7.2 Упаковка приборов производится в потребительскую тару – чехол из полиэтиленовой пленки, вместе с комплектом запасных частей и эксплуатационной документацией на прибор.

1.7.3 Чехлы с упакованными приборами укладываются в транспортную тару – ящик типа II-I по ГОСТ.5959-80.

1.7.4 В каждый ящик вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

1) наименование и обозначение приборов и их количество;

2) месяц и год упаковывания;

3) подпись или штамп ответственного за упаковывание.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия:

а) конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;

б) конструкция прибора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;

в) монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

2.1.2.1 Внешний осмотр проводить следующим образом:

а) проверить состояние упаковки и распаковать прибор;

б) проверить комплект поставки в соответствии с паспортом ШЛИГ.425511.001 ПС, наличие и состав ЗИП;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса прибора;

г) встряхиванием прибора убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов;

д) проверить крепление клеммных колодок;

ж) проверить соответствие номера прибора и даты выпуска, указанным в паспорте.

2.1.3 Порядок установки

2.1.3.1 Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

2.1.3.2 Внешний светодиод необходимо размещать в местах, хорошо просматриваемых хозорганом объекта после выхода из охраняемого помещения;

2.1.3.3 В случае необходимости обеспечить скрытную индикацию, необходимо подключить к прибору геркон и разместить его в месте, обеспечивающее его скрытное расположение и возможность воздействия на него магнитом снаружи охраняемого объекта.

При этом информацию о состоянии прибора можно будет получить только при воздействии магнитом на геркон (мигает – "Тревога", меняет свое состояние на противоположное – "Взят").

В случае необходимости обеспечивать оперативную индикацию состояния прибора на внешний светодиод без применения геркона нужно вместо него установить проволочную перемычку (контакты 3 и 4 колодки ХТ1) и снять джампер ХТ4.

При этом внешний индикатор будет отслеживать состояние прибора и светиться постоянным светом в режиме "Взят" и мигать в режиме "Тревога".

2.1.3.4 Монтаж прибора производится в соответствии с РД.78.145-92 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

2.1.3.5 Установку прибора производить в следующей последовательности:

а) определить место установки прибора;

б) произвести разметку согласно приложения А с учетом возможности установки прибора в любой плоскости;

в) снять верхнюю крышку прибора;

г) закрепить при помощи шурупов основание прибора;

д) Перевести  кнопку           прибора в положение "отжато".

2.1.3.6 Произвести монтаж прибора, ШС и соединительных линий в соответствии со схемой электрической подключения, приведенной в приложении В.

Так как напряжение в АЛ может достигать 180 В, следует соблюдать осторожность при подключении к ней прибора.

2.1.3.7 Выбрать тип СПИ, с которым будет работать прибор ("Центр-КМ01" и "Нева-10М" или "Фобос"), для чего снять или установить джамперы ХТ3 и ХТ5.

2.1.3.8 Выбрать необходимое время задержки взятия на охрану, для чего установить джампер ХТ2 согласно таблицы 1.

2.1.3.9 Выбрать необходимый режим работы выносного светового индикатора, путем установки или снятия джампера ХТ4.

2.1.2.10 При необходимости отключить звуковой сигнализатор, сняв джампер ХТ6.

2.1.3.11 После установки прибора монтирующей организацией, прибор должен быть опечатан.

2.1.4  Подготовка к работе

2.1.4.1 Проверить правильность произведенного монтажа и произвести проверку работоспособности прибора в следующей последовательности:

а) привести в дежурное состояние ШС путем закрывания дверей, окон и т.п.;

б) проверить работоспособность телефонного аппарата;

в) нажать на кнопку              на приборе;

г) имитировать нарушение и восстановление ШС. При исправном ШС встроенный светодиод светится постоянным зеленым светом, при нарушении ШС прерывистым светом.

2.1.4.2 Проверить способность прибора фиксировать срабатывание каждого извещателя, включенного в ШС.

2.1.4.3 Проверить способность прибора работать с пультом централизованного наблюдения в следующей последовательности:

а) привести ШС в исправное состояние;

б) сообщить оператору на ПЦН, чтобы объект взяли под охрану и нажать на 
кнопку          на приборе;

в) после прохождения времени задержки по п. 1.2.5.2 перевести прибор в тревожный режим работы. Оператор ПЦН должен определить нарушение ШС.

2.2 Использование изделия

2.2.1 Сдачу объекта под охрану производить в следующей последовательности:

а) привести ШС в исправное состояние, для чего закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели;

б) проверить исправность ШС, для чего нажать кнопку          на приборе. При исправном ШС встроенный светодиод светится постоянным зеленым светом, при нарушении ШС прерывистым светом. Отжать кнопку          на приборе.

в) сообщить по телефону дежурному ПЦН условный номер сдаваемого под охрану объекта, положить телефонную трубку на аппарат и нажать кнопку           на приборе;

г) в момент взятия оператором ПЦН прибор перейдет в режим "Задержка", индицируя свое состояние звуковыми и световыми сигналами. В это время необходимо покинуть объект и закрыть входную дверь. В случае необходимости режим задержки можно продлить, нажав на кнопку >0<. При этом произойдет перестарт отсчета времени задержки. По истечению времени задержки прибор перейдет в состояние "Взят".

д) проконтролировать режим работы прибора можно поднесением магнита к месту, за которым установлен геркон. При этом выносной светодиод сменит свое состояние, если прибор находится в режиме "Взят", или перейдет в прерывистый режим свечения в случае нахождения прибора в режиме "Тревога".

Если вместо геркона установлена перемычка, то внешний светодиод сразу отображает состояние прибора (светится – режим "Взят", мигает – режим "Тревога").

2.2.2 Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения производить в следующем порядке:

а) открыть входную дверь;

б) подойти к прибору и отжать кнопку           на приборе;

в) по абонентскому телефону позвонить на ПЦН и сообщить оператору о снятии объекта с охраны.

2.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

2.3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в 
таблице 5

Таблица 5

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не реагирует на поднесение магнита к геркону | Геркон находится вне зоны воздействия магнита | Изменить местоположение геркона |
| Не светится внешний светодиод | Неверная полярность подключения индикатора | Изменить полярность подключения индикатора |
| Прибор не реагирует на нарушение ШС или выдает ложные извещения о тревоге | Неверная полярность подключения извещателей | Изменить полярность подключения извещателей |

3 Хранение

3.1 Хранение прибора в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2 В помещениях для хранения прибора не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

3.3 Срок хранения прибора в упаковке без переконсервации должен быть не более
6 месяцев.

4 Транспортирование

4.1 Транспортирование упакованных приборов должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

1) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" /М-во автомоб.трансп.РСФСР - 2-е изд.-М.: Транспорт, 1984.;

2) "Правила перевозки грузов"/М-во путей сообщ.СССР-М.:Транспорт,1985.;

3) "Технические условия погрузки и крепления грузов"/М-во путей сообщ.СССР-М.: Транспорт,1988.;

4) "Правила перевозки грузов"/М-во речного флота РСФСР-М.: Транспорт,1989.;

5) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75.-М.: МГА,1975.;

6) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении" /М-во мор.флота РСФСР-3-е изд.- М.: Транспорт,1985.;

7) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"/Утв.  М-вом  речного  флота РСФСР  30.12.87.-3-е  изд.-М.: Транспорт,1990.

4.2 Условия транспортирования прибора должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Приложение Б

(справочное)

Приложение В

(обязательное)

- Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен- | Заменен- |  | Аннули- | листов | N | N сопрово- | Под- | Дата |
| Изм. | Ных | Ных | Новых | рован- | (страниц) | докум. | Дительного | пись |  |
|  |  |  |  | ных | В доку- |  | Документа |  |  |
|  |  |  |  |  | менте |  | и дата |  |  |