Автоматизированное рабочее место

ВИСТА

ЯЛКГ.466451.002

УСТАНОВКА  ДРАЙВЕРА

Аннотация

Данное руководство предназначено для ознакомления пользователей с назначением, порядком и правилами работы с программой настройки конфигурации драйвера мультиплексора последовательных портов, входящих в состав информационно-управляющего комплекса программно-аппаратных средств автоматизированного рабочего места дежурного оператора системы тревожной сигнализации ВИСТА на базе ПЭВМ ( АРМ ВИСТА версии 2.*).

Оглавление

Назначение и описание программы.

Установка параметров на панелях Виста - 501

Инициализация параметров драйвера

Загрузка драйвера

Проблемы при запуске драйвера

# Назначение и описание программы.

Программа настройки конфигурации драйвера предназначена для описания физической структуры технических средств АРМ ВИСТА. Для квалифицированного пользования данной программой необходимо знание особенностей архитектуры АРМ. Рассмотрим ее более подробно.

АРМ ВИСТА предназначено для подключения к одному персональному компьютеру до шестнадцати панелей типа ВИСТА - 501 с использованием одного ( до восьми пане-
лей ) или двух ( до шестнадцати панелей ) восьмиканальных мультиплексоров последовательных портов. Подключение включает в себя поддержку физического и логического уровней сопряжения.

На физическом уровне каждая панель типа ВИСТА - 501 посредством четырехпроводной линии связи через блок сопряжения 4100SM и соединительный кабель подключается к одному из каналов мультиплексора. Схема подключения блока 4100SM к панели приведена на Рис 1. Соединительный кабель поставляется вместе с модулем 4100SM. Если его длина недостаточна, Вы можете сделать свой кабель. Схема соединительного кабеля приведена на Рис 2.  Длина соединительного кабеля должна составлять не более 15 метров.

| XT 1 |  |  | XT 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь | Конт |  | Конт | Цепь |
|  | 6 |  | 8 |  |
|  | 7 |  | 7 |  |
|  | 8 |  | 6 |  |
|  | 9 |  | 5 |  |
|  |  |  | 3 |  |

Рис. 1. Схема подключения блока 4100SM к панели. ХТ1 — клеммная колодка панели (четырехпроводная линия для подключения  адресуемых панелей управления. См.  оборотную  сторону крышки панели Виста-501). ХТ2 — клеммнная колодка блока сопряжения 4100SM.

| XT 1 |  |  | XT 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь | Конт |  | Конт | Цепь |
|  | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 |  | 3 |  |
| GND | 7 |  | 7 | GND |
| CD | 8 |  | 8 | CD |
| DTR | 20 |  | 20 | DTR |

Рис 2. Схема соединительного кабеля для подключения блока сопряжения 4100SM к каналу мультиплексора. XT1, XT2 — разъемы типа DB25F ( вилка ).

Мультиплексор

Виста - 501

Кабель, поставляемый с мультиплексором

4100SM

Соединительный кабель, поставляемый с 4100SM

Рис 3. Общая схема подключения.

Мультиплексор поставляется заказчику вместе с двумя соединительными кабелями. Каждый кабель имеет один 40-штырьковый разъем и четыре 25-штырьковых разъема. Мультиплексор имеет два 40-штырьковых разъема. В эти разъемы втыкаются соответствующие разъемы соединительных кабелей. Обратите особое внимание на качество соединения кабелей с платой. Плата мультиплексора вставляется в компьютер в свободный слот .

На мультиплексоре имеются DIP-переключатели, которые нужно установить в правильное положение.

DIP-переключатели

Рис 4. Разъемы мультиплексора для подключения кабелей.

Назначение переключателей:

12345678

Разъемы для подключения соединительных кабелей

Выбор прерывания

Выбор адреса

Два крайних левых переключателя выбирают адрес буферов ввода-вывода :

| Переключатель |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| ON | ON | 280 |
| OFF | OFF | 100 |
| OFF | ON | 180 |
| ON | OFF | 200 |

ON - переключатель вверх

OFF - переключатель вниз

Можно выбрать любую из этих комбинаций .

Остальные 6 переключателей отвечают за номер прерывания. Однако из всех прерываний только 5-е практически является свободным ( LPT2 - 2-ой принтерный выход ), поэтому мы рекомендуем прежде всего использовать его.

Итак, если Вы выбрали, например, адрес 280 и прерывание 5, то переключатели примут вид:

12345678

O N

Если используется второй мультиплексор, то он должен устанавливаться уже на другое прерывание и другое адресное пространство, в противном случае возникнет конфликт между двумя платами. Но учтите ,что все оставшиеся прерывания заняты другими устройствами (СOM1,COM2,LPT1 и т.д ). Поэтому, если Вы ставите на прерывание, например, 3 ( COM2 ) , то Вы должны  вынуть соответствующую перемычку в COM-плате компьютера или в мультиплате или отключить соответствующее устройство в BIOS ( на Pentium).

# Установка параметров на панелях Виста - 501

Вы должны установить некоторые параметры в панелях Виста - 501. Для каждого раздела добавьте одну фиктивную Alfa-консоль с адресом, который на панели больше не встречается. На различных панелях могут быть консоли с одинаковыми адресами.

# Инициализация параметров драйвера

Запустите файл  setup.exe. При этом высветится меню настройки.

Рис. 5. Форма экрана программы настройки конфигурации драйвера мультиплексора последовательных портов.

Пользуясь стрелками для перемещения от позиции к позиции и клавишей <TAB> установите параметры Адрес и Вектор драйвера идентично тем параметрам, которые были установлены на мультиплексорах. ( см. выше ).

Потом установите адреса фиктивных Alfa-консолей ( см. выше ). Если какой-либо раздел не используется, то вместо адреса консоли введите 0.

Далее для каждого раздела установите максимальный адрес релейного блока ( Адрес Р/Б ), если таковые имеются.

После настройки нажмите “ENTER”, если хотите сохранить настройки и “ESC”, если хотите выйти без сохранения.

# Загрузка драйвера

Драйвер — программа, необходимая для установления и поддержания связей между мультиплексором с подключенными к нему панелями и программой ADEMCO_V.EXE.

Драйвер. ADEMCO.EXE загружается в память , используя параметры, которые Вы настроили. Драйвер может быть также загружен из командной строки. Запуск драйвера должен происходить только из каталога, в котором находится драйвер и файл параметров CONFIG.AD

Драйвер может быть выгружен из памяти :

ADEMCO.EXE r