Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Радиус-3-А»

Прибор «Радиус-3-А» предназначен для работы с составе системы            «Радиус-128» и обеспечивает  охрану различных объектов, оборудованных электроконтактными  и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, и передачу извещений по линии интерфейса RS-485 в         концентратор «Радиус-Агат-128».

Прибор позволяет подключить два шлейфа охранной сигнализации и один шлейф пожарной сигнализации.

Пожарный шлейф – круглосуточный. Допускается одновременное включение в пожарный шлейф токопотребляющих дымовых (нормально-разомкнутых) извещателей и пассивных тепловых (нормально-замкнутых) извещателей (комбинированный шлейф).

Постановка и снятие прибора с охраны производится с помощью электронного ключа Touch Memory.

Сигналы о состоянии прибора и охраняемого объекта выдаются на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор, а также на выносной светодиодный индикатор, звуковой оповещатель и световой оповещатель.

Прибор обеспечивает по запросу концентратора передачу извещений по линии интерфейса RS-485. Каждый прибор имеет сетевой адрес в диапазоне от 1 до 127.

Информативность (количество видов извещений, передаваемых прибором)  равна 11 ед. Виды сообщений: «Нарушение шлейфа», «Пожар по шлейфу», «Восстановление шлейфа», «Неисправность шлейфа», «Взятие на охрану без тестовых», «Взятие на охрану с тестовыми», «Пароль снятия с охраны», «Ложный пароль», «Тест объекта», «Разряд АКБ», «Восстановление АКБ», причем сообщения «Пожар по шлейфу 3», «Неисправность шлейфа 3», «Восстановление шлейфа 3», «Разряд АКБ», «Восстановление АКБ» передаются круглосуточно, т.е. независимо от того, находится прибор на охране или нет.

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Характеристики шлейфов, подключаемых к прибору:

- ШС1 - шлейф охранной сигнализации «вход-выход».  Задержка на формирование сигнала тревоги составляет 1 мин. С помощью перемычки в приборе можно установить нулевую задержку;

- ШС2  - шлейф охранной сигнализации;

- ШС3 - шлейф пожарной сигнализации.

Прибор  обеспечивает ограничение тока, протекающего через сработавший дымовой извещатель, на уровне не более 20  мА.

Прибор обеспечивает перезапрос состояния дымовых извещателей, снимая питание со шлейфа на время 3 с.

Используемые дымовые извещатели должны иметь минимальное рабочее напряжение не более 9 В и остаточное напряжение в сработавшем состоянии от 4,0 В до 8,0 В. Это такие извещатели, как ИП212-41, ИП212-45, 2151Е и др.

Максимальная допускаемая величина тока по пожарному ШС в дежурном режиме для питания извещателей (без учета тока через выносной резистор):

- 2,5 мА при включении в шлейф только дымовых извещателей;

- 0,6 мА при включении в шлейф  дымовых и тепловых извещателей.

Характеристики выходов для подключения светового и звукового оповещателей:

- максимальное напряжение 50 В;

- максимальный ток 0,3 А.

Питание прибора и активных извещателей осуществляется  от внешнего источника питания постоянного тока  с  номинальным  напряжением  12 В  (от  10,0  до  14,0 В).  Максимальный потребляемый  ток в дежурном режиме не превышает 50 мА, а  в режиме "Тревога" ("Пожар"), когда включены световой и звуковой оповещатели, не превышает 0,5 А.

Прибор обеспечивает идентификацию электронных ключей Touch Memory путем считывания их кода и передачу этого кода в концентратор.

Емкость памяти кодов ключей Touch Memory - 20 шт.

Количество считывателей для ключей Touch Memory - 1.

Расстояние от прибора до считывателя - не более 20 м при сечении провода не менее 0,1 мм2.

Потребитель имеет возможность самостоятельно изменить параметры прибора  с помощью программатора «Programmators Radius».

Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

Масса прибора не  более   0,3 кг.

Габаритные  размеры  прибора – 115 x 115 x 35 мм.

Дополнительную информацию можно получить на предприятии-изготовителе:

ООО НПО «Центр-Протон» ,   454006, г. Челябинск, ул. Российская, 67, оф.1206

тел/факс (3512) 66-9657,  66-9658, 66-9664

E-mail: cproton@chel.surnet.ru

http://www.center-proton.ru