Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Радиус-3-К»

Прибор «Радиус-3-К» предназначен для работы с составе системы            «Радиус-128» и обеспечивает  охрану различных объектов, оборудованных электроконтактными  и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, и передачу извещений по линии интерфейса        RS-485 в концентратор    «Радиус-Агат-128».

#### Прибор позволяет подключить два шлейфа (ШС1 и ШС2) охранной сигнализации и третий шлейф (ШС3) охранной или пожарной сигнализации.

#### Все охранные шлейфы имеют аналогичные параметры и являются программируемыми с возможностью изменения назначения и тактики контроля любого из них.

Характеристики охранных шлейфов, подключаемых к прибору:

- вход-выход;

- периметр;

- проходной;

- вход-объем;

- круглосуточная слышимая тревога;

- круглосуточная тихая тревога («тревожная кнопка»).

Прибор  обеспечивает по пожарному ШС:

- одновременное включение токопотребляющих дымовых (нормально-разомкнутых) извещателей и пассивных тепловых (нормально-замкнутых) извещателей;

- ограничение тока, протекающего через сработавший дымовой извещатель, на уровне не более 20  мА;

-  перезапрос состояния дымовых извещателей, снимая питание со шлейфа на время 5 с.

Используемые дымовые извещатели должны иметь минимальное рабочее напряжение не более 9 В и остаточное напряжение в сработавшем состоянии от 4,0 В до 8,0 В. Это такие извещатели, как ИП212-41, ИП212-45, 2151Е и др.

Максимальная допускаемая величина тока по пожарному ШС в дежурном режиме для питания извещателей (без учета тока через выносной резистор):

- 2,5 мА при включении в шлейф только дымовых извещателей;

- 0,6 мА при включении в шлейф  дымовых и тепловых извещателей.

Взятие и снятие прибора с охраны производится с помощью встроенной клавиатуры, расположенной на лицевой стороне прибора.

Сигналы о состоянии прибора и охраняемого объекта выдаются на встроенные светодиодные индикаторы, трехразрядный семисегментный индикатор, звуковой сигнализатор, а также на выносные светодиодный индикатор, звуковой оповещатель и световой оповещатель.

Прибор обеспечивает по запросу концентратора передачу извещений по линии интерфейса RS-485. Каждый прибор имеет сетевой адрес в диапазоне от 1 до 127.

Информативность (количество видов извещений, передаваемых прибором)  равна 12 ед. Виды сообщений: «Нарушение шлейфа», «Пожар по шлейфу», «Восстановление шлейфа», «Неисправность шлейфа», «Взятие под охрану», «Снятие с охраны», «Не взятие», «Ложный пароль», «Разряд АКБ», «Восстановление АКБ», «Вскрытие корпуса», «Восстановление корпуса».

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Характеристики выходов для подключения светового и звукового оповещателей:

- максимальное напряжение 50 В;

- максимальный ток 0,3 А.

Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока  с  номинальным  напряжением  12 В  (от  10,0  до  14,0 В).  Максимальный потребляемый  ток в дежурном режиме не превышает 50 мА, а  в режиме "Тревога" ("Пожар"), когда включены световой и звуковой оповещатели, не превышает 0,5 А.

Энергосберегающий режим при снижении напряжения питания.

При выключении питания прибор запоминает текущее состояние и воспроизводит его при восстановлении питания.

### Емкость памяти  паролей клавиатуры - 16.

Потребитель имеет возможность самостоятельно изменить параметры прибора  с помощью клавиатуры на приборе или программатора «ProgUniv» на базе компьютера.

Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 50 С.

Масса прибора не  более   0,3 кг.

Габаритные  размеры  прибора – 170 × 96 × 27 мм.

Дополнительную информацию можно получить на предприятии-изготовителе:

ООО НПО «Центр-Протон» ,   454128, г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 29-А

Тел. (351) 796-79-30,  -31.     Факс. (351) 796-79-35.

E-mail: proton@chel.surnet.ru

http://www.center-proton.ru