ПРИБОР

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННЫЙ

"ЛИДЕР-16-2Р"

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РК 1. 020.000-01ПС

Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Технические данные	3

2.	Требования по технике безопасности	6

3.	Комплектность	7

4.	Подготовка к работе и порядок работы	8

5.	Техническое обслуживание	10

6.	Правила хранения	10

7.	Правила транспортирования	11

8.	Гарантии изготовителя	11

9.	Свидетельство о приемке	12

10.	Особые отметки	12

11.	Приложение А	13

12.	Приложение Б	14

Прибор приемно-контрольный охранный (ППКО) “ЛИДЕР-16-2Р” (далее прибор), предназначен для приема извещений от охранных извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), включения внешних звуковых и световых оповещателей, и для электропитания активных охранных извещателей.

Схема внешних подключений прибора приведена в приложении А.

Оконечный элемент - резистор  3.6  кОм ±  5%).

Прибор, по ГОСТ 26342, относится к приборам средней информационной емкости, без адресации, без резервирования составных частей и предназначен для охраны объектов в составе систем охранной сигнализации, а также в автономном (пультовом) режиме.

Прибор по ГОСТ 12997 является:

- по эксплуатационной законченности изделием третьего порядка;

- не средством измерения;

- по защищенности от воздействия окружающей среды обыкновенного исполнения;

- с электрическим видом носителей сигналов;

- вибропрочным.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

- температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С;

- относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре не более плюс 35°С;

- атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

Прибор относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ 27.003, является взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтопригодным, обслуживаемым.

Прибор не содержит материалов и источников излучений, вредных здоровью человека.

# Технические данные

  - Основные электрические параметры прибора должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Диапазон напряжения переменного тока с f=(50±1) Гц, в котором обеспечивается работоспособность прибора, В | от 176 до 242 |
| - Мощность, потребляемая от сети переменного тока во всех режимах работы прибора, ВА, не более | 25 |
| - Напряжение сети переменного тока, при котором происходит автоматический переход на питание от АКБ, В | 130±20 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Ток заряда АКБ, разряженной до напряжения 10,7 В, А, не более, | 1,5 |
| - При питании от сети переменного тока прибор обеспе-чивает восстановление емкости заряда АКБ 12В 7,0 А  ч, при условии разряда ее не ниже допустимой нормы, на протяжении, ч, не более | 8 |
| - Номинальное значение напряжения постоянного тока на нагрузке (активных датчиках), В | 13,7 |
| - Номинальное значение тока в нагрузке, А, не менее | 1,0 |
| - Диапазон напряжения постоянного тока, который обес-печивает прибор на нагрузке во всех режимах работы, В | от 10,5 до 13,7 |
| - Напряжение постоянного тока на клеммах АКБ, при котором включается мигающий режим индикатора ПИТАНИЕ, при отсутствии напряжения сети, В | 11±0,1 |
| - Напряжение постоянного тока на клеммах АКБ, при котором происходит ее отключение от прибора, при отсутствии напряжения сети, В | 10,6±0,1 |
| - Эффективное значение пульсаций выходного напряже-ния питания активных датчиков, мВ, не более | 100 |
| - Информационная емкость (количество шлейфов сигнализации) по ГОСТ 26342, ед. | 16 |
| - Максимальное активное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного резистивного элемента, кОм, не более | 0,47 |
| - Величина тока в каждом из 16-ти шлейфов сигнализации, мА, не менее | 2 |
| - Величина напряжения, подаваемого в шлейф сигнализации, В, не менее | 10 |
| - Сопротивление выносного резистивного элемента, кОм | 3,65% |
| - Суммарное сопротивление шлейфа сигнализации с учетом выносного резистивного элемента, соответствую-щее режиму "Дежурный", кОм | От 2,92 до 4,25 |
| - Суммарное сопротивление шлейфа сигнализации с учетом выносного резистивного элемента, соответствую-щее режиму "Тревога", кОм | 2,33; 5,1 |
| - Минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов и землей, кОм, не менее | 20,0 |

- Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Длительность нарушения шлейфа сигнализации, вызывающего формирование извещения "Тревога", мс | 70 |
| - Длительность нарушения шлейфа сигнализации, не вызывающего формирование извещения "Тревога", мс | 50 |
| - Время технической готовности к работе, с, не более | 60 |
| - Время задержки на выход (только первый канал), с | 4510% |
| - Длительность извещения "Тревога" | до нажатия СБРОС |
| - Уровень громкости встроенного звукового оповеща-теля, дБ, не менее. | 50 |
| - Время работы прибора от АКБ 12,6 В, 7,0 А/ч при подключенных ОПОс и активных извещателях, ч, не менее | 6 |
| - Время работы прибора от АКБ 12,6 В, 7,0 А/ч при отключенных ОПОс и активных извещателях, ч, не менее | 24 |
| - Напряжение постоянного тока коммутации контактов реле "ПЦН", В, не менее | 100 |
| - Значение постоянного тока коммутации контактов реле "ПЦН", мА, не менее | 75 |
| - Напряжение переменного тока коммутации контактов реле "ЛАМПА","РЕВУН", В, не менее | 242 |
| - Мощность переменного тока коммутации контактов реле "ЛАМПА","РЕВУН", ВА, не менее | 20 |
| - Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
| - Габаритные размеры, мм, не более | 400 x 120 x 175 |
| - Масса, кг, не более | 5 |

  - В приборе предусмотрена возможность визуального контроля режима "ТРЕВОГА" по всем 16-ти каналам  и  выдачи  сигнала "ТРЕВОГА" на ПЦН.

  - Первый канал прибора автоматически переходит в дежурный режим после нажатия кнопки "СБРОС" независимо от состояния шлейфа, подключенного к этому каналу. Если целостность шлейфа не восстанавливается в течение (4510) с, то прибор переходит в режим "ТРЕВОГА".

  - В приборе предусмотрен режим контроля работоспособности и индикации каналов, взятых под охрану.

  - Прибор имеет возможность переключения режимов работы каналов:

- с правом отключения (СПО) шлейфов сигнализации;

- без права отключения (БПО) шлейфов сигнализации.

  - Прибор обеспечивает взятие под охрану на ПЦН только при наличии включенного не менее 1 шлейфа сигнализации, находящегося в дежурном режиме СПО или БПО.

  - Прибор обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при изменении режима работы любого из каналов с СПО на БПО и обратно.

  - В приборе предусмотрен режим включения в работу от внешней АКБ при отсутствии напряжения сети. Для этого, после нажатия кнопки "СЕТЬ", необходимо нажать и отпустить кнопку "СБРОС".

  - Прибор работоспособен с оповещателем охранным световым (ОПОс) "Карат-2П". Основные технические параметры ОПОс "Карат-2П":

- 1) электропитание осуществляется от сети переменного тока  частотой (501) Гц и напряжением от 176 до 242 В, при максимальной мощности - 45 ВА;

- 2) ОПОс сохраняет работоспособность при сопротивлении линии связи с прибором не более 39 Ом и сопротивлении утечки между  проводами  линии не менее 20 кОм;

- 3) миганием ламп накаливания ОПОс дублирует индикацию 16-ти каналов прибора в режиме "ТРЕВОГА" с выдачей звукового сигнала.

- 4) линия связи прибора и ОПОс контролируется, ее нарушения выражаются следующим образом:

  - при коротком замыкании линии связи цепь ПЦН прибора размыкается;

  - при обрыве линии связи на ОПОс высвечивается произвольный канал без выдачи звукового сигнала.

  - Прибор обеспечивает работу с датчиками типа: “ФОЛЬГА”; “ОКНО-2”; СМК-1, 2, 3; ИП-103-1, ИП-105; ДМК; “ФОТОН-2”.

  - Прибор устойчив к посторонним напряжениям в цепях ШС:

  - Прибор выдает извещения о нарушении шлейфа сигнализации, и при этом остается работоспособным, при воздействии на шлейф сигнализации не более 15 импульсов длительностью (711) мс постороннего напряжения:

- постоянного тока (произвольной полярности) - не более 100 В;

- переменного тока частотой 50 Гц - не более 150 В с периодом повторения не менее 2 с и не выдает извещений при длительности 50 мс и менее.

  - При воздействии на шлейф сигнализации одиночного импульса длительностью (711) мс постороннего напряжения частотой 50 Гц и напряжением не более 220 В прибор автоматически отключается, при этом на ПЦН выдается тревожное извещение, и восстанавливает свою работоспособность после повторного включения.

  - Вероятность возникновения отказа за 1000 ч работы прибора  0.07.

  - Средний срок службы  не менее 10 лет.

  - Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора  2 час.

# Требования по технике безопасности

  - Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

  - При работе с прибором обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", определяющими требования к системе заземления измерительной аппаратуры и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с переменным электрическим напряжением 220 В.

  - Подключение проводов сети переменного тока, ШС, а также устранение неисправностей должно производиться только при отключенном питании.

  - Класс защиты человека от поражения электрическим током соответствует О1 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, а также степень защиты прибора от попадания внутрь твердых тел IP20 по ГОСТ 14254.

  - Пожарная безопасность прибора обеспечивается конструкторскими решениями, исключающими возможность возникновения пожара, в соответствии с нормами, установленными ГОСТ 12.2.004.

  - Пожарная безопасность прибора и его элементов обеспечивается как в нормальном, так и в аварийном состоянии. Вероятность возникновения пожара из-за прибора не больше 10-6 в год.

  - При работе прибор должен быть заземлен.

# Комплектность

  - Комплект поставки прибора приведен таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование и условное обозначение | Количество шт. |
| --- | --- |
| - ППКО "Лидер-16-2Р" РК1.020.000-01 | 1 |
| - Жгут РК1.015.000 | 1 |
| - Жгут РК1.024.000 | 1 |
| - резистор С2-23 - 0,125 - 3.6 кОм ± 5% | 16 |
| - вставка плавкая ВП1-1-1,0 А ОЮО.481.021 ТУ | 1 |
| - вставка плавкая ВП1-1-2,0 А ОЮО.481.021 ТУ | 1 |
| - клемма для подключения АКБ | 2 |
| - паспорт РК1.020.000-01 ПС | 1 |
| - схемы электрические принципиальные** | альбом |
| - индивидуальная упаковка | 1 |

Примечания: 1.Кабельная продукция и другие материалы, необходимые для                внешних соединений прибора, в комплект поставки не входят.

2. Поставляется по отдельному заказу.

# Подготовка к работе и порядок работы

  - Перед включением прибора необходимо произвести подключения согласно  приложения А.

  - Шлейфы сигнализации, линии связи с ПЦН и ОПОс присоединяются к соответствующим проводам жгута РК 1.024.000, который пристыковывается к разъему "ВХОДЫ КАНАЛОВ". Сетевое питание, лампу, ревун, выносную АКБ и цепи питания активных датчиков подсоединяют к соответствующим проводам жгута РК 1.015.100, который пристыковывается к разъему ХТ1 прибора.

  - Проверив правильность подключения прибора необходимо, нажать кнопочный выключатель "СЕТЬ". При этом, в зависимости от подключенных источников питания, высвечивается светодиод "ПИТАНИЕ" (зеленое свечение - при наличии сети 220В и (или) полностью заряженной АКБ, мигающее зелено/ красное свечение - при разряженной АКБ).

  - Открыть люк "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КАНАЛОВ" для доступа к сервисным микропереключателям D5, D6 (ВДМ 1-8 ), установленных на плате А2 (см. РК 1.022.000 ЭЗ ).и руководствуясь приложением Б, установить требуемую конфигурацию. Включенное состояние микропереключателя соответствующего ему канала определяет режим "ВЕЗ ПРАВА ОТКЛЮЧЕНИЯ" ("БПО"), выключенное - "С ПРАВОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ" ("СПО"). Если канал включен в режим "БПО", то кнопка канала на лицевой панели обязательно должна находиться в положении "ОХРАНА", в противном случае - цепи ПЦН разомкнутся даже при целостности шлейфа данного канала. При включении канала в режиме "СПО", положение кнопки канала (при целостности шлейфа) не влияет на состояние цепи ПЦН.

  - Для взятия помещения под охрану прибором, необходимо перевести кнопку соответствующего канала в положение "ОХРАНА". Высвечивание при этом индикатора свидетельствует о нарушении шлейфа.

  - В режиме "СПО" для снятия помещения с охраны необходимо перевести кнопку соответствующего капала в положение "ОТКЛ". В режиме "БПО" канал нельзя снять с охраны без выдачи  тревожного сообщения в цепь ПЦН.

  - Датчик, установленный на входной двери охраняемого объекта, подключается как отдельный шлейф к первому каналу прибора. Отличие работы 1-го канала заключается в следующем:

  - -после нажатия кнопки "СБРОС" 1-й канал находится в режиме "ОХРАНА", независимо от состояния шлейфа, в течении (45±10) сек. Если за это время целостность шлейфа не восстанавливается, то канал перейдет в режим "ТРЕВОГА". В противном случае канал останется в режиме "ОХРАНА".

  - Кнопкой "ПУЛЬТ-АВТ." прибор переводится в два режима работы:

  - "АВТОНОМНЫЙ" - автономный;

  - "ПУЛЬТ" - централизованный.

  - В режиме "ОХРАНА" при нахождении кнопки "ПУЛЬТ - АВТ." в положении:

  - "ПУЛЬТ" - выносная лампа и индикатор "ПУЛЬТ" светятся постоянно;

  - "АВТ." - выносная лампа светится постоянно а индикатор "ПУЛЬТ" не светятся.

  - В режиме "ОХРАНА" звуковой индикатор не работает светодиоды каналов взятых под охрану помещений не светятся.

  - Прибор, при нахождении кнопки  “ПУЛЬТ-АВТ.”  в  положении “ПУЛЬТ”, выдает сигнал “ТРЕВОГА” на ПЦН, путем размыкания  цепи  линии связи в следующих случаях:

  - при нарушении любого шлейфа;

  - при отключении на лицевой панели кнопки канала,  находящегося  в режиме “БЕЗ ПРАВА ОТКЛЮЧЕНИЯ”;

  - при пропадании напряжения питающей сети и  резервного  источника питания;

  - при переводе кнопки “ПУЛЬТ-АВТ.” из положения “ПУЛЬТ” в  положение АВТ.”;

  - - при нажатии кнопки “СБРОС”.

  - При помощи индикатора “ПУЛЬТ” обеспечивается визуальный контроль готовности прибора к работе с ПЦН.

  - В режиме “ТРЕВОГА” независимо от положения кнопки “ПУЛЬТ-АВТ.” выносная лампа и светодиод “ПУЛЬТ” мигают с одинаковой частотой, работает встроенный звуковой индикатор и ревун (если  кнопка “РЕВУН” нажата).

  - В режиме “ТРЕВОГА” светодиоды каналов, в  которых  произошло нарушение шлейфа, горят постоянно.

  - При необходимости встроенную и  внешнюю звуковую индикацию отключают нажатием кнопки “ЗВУК” или отключением канала, в котором произошло нарушение шлейфа. Если необходимо отключить только внешнюю звуковую индикацию, то это производится отжатием кнопки “РЕВУН”.

  - Режим “ТРЕВОГА” при целостности шлейфов может быть снят только кнопкой “СБРОС”.

  - В случае необходимости провести контроль всех каналов  взятых под охрану, необходимо нажать кнопку “КОНТРОЛЬ” - прибор  перейдет в режим “КОНТРОЛЬ”.

  - В режиме “КОНТРОЛЬ”, если кнопка “ПУЛЬТ-АВТ” находится в положении:

  - “ПУЛЬТ” - светодиоды, находящихся под охраной каналов высвечиваются, но цепь ПЦН не размыкается (выход по отпусканию кнопки “КОНТРОЛЬ”). Нарушение шлейфа охранной сигнализации во время нажатия  и удержания кнопки “КОНТРОЛЬ” приводит к переходу прибора в режим “ТРЕВОГА”;

  - “АВТ.” - прибор перейдет в режим “ТРЕВОГА” по каналам взятым под охрану (выход по нажатию кнопки “СБРОС”).

  - Свечение индикатора “РАБОТА” указывает на функционирование электронной схемы прибора, в т.ч. на нормальную работу программного обеспечения. Нажатием кнопки “СБРОС” - программа перезапускается.

# Техническое обслуживание

  - Для обеспечения безотказной работы прибора должны проводиться регламентные работы, которые включают ежемесячное, полугодовое и годовое техническое обслуживание.

  - В ежемесячное техническое обслуживание входит:

- внешний осмотр;

- контроль свечения светодиодного индикатора “РАБОТА”;

- контроль срабатывания каналов, находящихся под охраной, нажатием кнопки “КОНТОЛЬ”.

  - В полугодовое техническое обслуживание входит:

- ежемесячное техническое обслуживание в соответствии с п.5.2

- осмотр, устранение повреждений соединительных проводов и явных дефектов;

- проверка затяжки винтов клеммы заземления и разъемов прибора.

  - В годовое техническое обслуживание входит:

- полугодовое техническое обслуживание в соответствии с п.5.3;

- проверка сопротивлений ШС;

- промывка спиртом (расход спирта 10 г) клеммных соединений.

  - Все виды технического обслуживания, дата их проведения, замечания о техническом  состоянии  прибора,  должность и  фамилия  лица, проводившего техническое обслуживание, должно заноситься в журнал по форме, приведенной в таблице 3.

Таблица 3

| Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Ф.И.О. и подпись ответ- ственного лица | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ……….. - ……….. - ……….. |  |  |  |

# Правила хранения

  - Прибор должен храниться в индивидуальной упаковке предприятия изготовителя в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

  - В складских помещениях, где хранится прибор, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50°С;

- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 35°С.

  - Приборы следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0,5м.

  - Срок хранения упакованного прибора, при соблюдении условий хранения 1 по ГОСТ 15150 - 6 месяцев.

# Правила транспортирования

  - Транспортирование прибора в упаковке должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ  15150 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.3.021.

  - Допускается транспортирование прибора в картонной коробке при защите от механических и климатических воздействий.

# Гарантии изготовителя

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества прибора требованиям ТУ У 13465479.001 при соблюдении получателем (потребителем) условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

  - Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента реализации.

  - При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

  - Не подлежат замене и гарантийному обслуживанию вышедшие из строя изделия:

- имеющие механические повреждения корпуса;

- при нарушении пломб;

- без паспорта на изделие;

- при нарушении правил установки и эксплуатации.

  - По вопросам качества прибора потребитель имеет право обратиться в Управление сертификации Главного Управления Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины (01001, г.Киев, ГСП-1, ул. Малоподвальная, 5).

  - Изготовитель оставляет за собой право модификации изделия. В схеме и конструкции могут быть изменения, не ухудшающие его качество.

# Свидетельство о приемке

  - ППКО "Лидер-16-2Р" заводской номер ____________________, соответствует ТУ У 13465479.001 и признан годным к эксплуатации.

- Дата выпуска  "_____ " ___________________

- Подпись лица, ответственного за приемку __________________________

  - Адрес предприятия-изготовителя:

- НПП "РАКОН"

- Украина, 49033, г.Днепропетровск, ул.Краснопольская, 9.

- Телефон/факс (0562) 98-34-63.E-mail: rakon@a-teleport.com

  - Прибор приемно-контрольный охранный " Лидер-16-2Р" продан

- _____________________________________________________________ (наименование торгующей организации)

- Дата продажи "______"_____________________

- М.П.

- Подпись продавца _________________________

# Особые отметки

Предприятие заранее благодарит за любые замечания и предложения направленные в наш адрес по вопросу эксплуатируемых Вами изделий нашего производства.

Директор НПП "РАКОН"                                   В. П. Чернетченко

# Приложение А

(обязательное)

Схема внешних подключений прибора

# Приложение Б

(обязательное)

Установка сервисных микропереключателей.