Контроллер совмещенный со считывателем БЕСКОНТАКТНЫХ электронных карточек

«КР2400»

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РК 2.142.005ПС

Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные	3

2. Требования по технике безопасности	6

3. Комплектность	6

4. Подготовка к работе и порядок работы	7

5. Техническое обслуживание	10

6. Правила хранения	11

7. Правила транспортирования	11

8. Гарантии изготовителя	12

9. Свидетельство о приемке	13

10. Особые отметки	13

11. Приложение А	14

Контроллер совмещенный со считывателем бесконтактных электронных карточек «КР-2400» (далее прибор) предназначен для построения систем идентификации и ограничения доступа для обнаружения,  дистанционного считывания и обработки кодов специальных пластиковых  карточек - ключей доступа, управления электронными и электромеханническими исполнительными устройствами (турникетами, замками, защелками).

Схема внешних подключений прибора приведена в приложении А.

Прибор, по ГОСТ 26342, относится к приборам малой информационной емкости, с адресацией, без резервирования составных частей и может быть использован для охраны объектов в составе систем охранной сигнализации.

Прибор по ГОСТ 12997 является:

- по эксплуатационной законченности изделием третьего порядка;

- не средством измерения;

- по защищенности от воздействия окружающей среды обыкновенного исполнения;

- с электрическим видом носителей сигналов;

- вибропрочным.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С;

- относительная влажность окружающего воздуха 95 % при температуре не более плюс 35°С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Прибор относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ 27.003, является взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтопригодным, обслуживаемым.

Прибор не содержит материалов и источников излучений, вредных здоровью человека.

# Технические данные

  - Основные электрические параметры прибора приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Диапазон напряжения питания, в котором обеспечивается работоспособность прибора, В | от 7,5 до 25 |
| - Ток, потребляемый прибором от источника питания во всех режимах работы прибора, мА, не более | 80 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Максимальное расстояние бесконтактного чтения кода карточки, мм, не менее | 80 |
| - Максимальное время реакции на считанную карточку, с, не более | 1 |
| - Максимальное активное сопротивление линии связи между прибором и кнопкой управления коммутацией нагрузки, кОм, не более | 0,1 |
| - Время коммутации нагрузки, с, не менее | 3 |
| - Значение коммутируемого напряжения нагрузки, В, не более | 40 |
| - Значение коммутируемого тока нагрузки, А, не более | 4,0 |
| - Информационная емкость (количество шлейфов сигнализации) по ГОСТ 26342, ед. | 2 |
| - Максимальное активное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного резистивного элемента, кОм, не более | 0,1 |
| - Сопротивление выносного резистивного элемента, кОм | 15% |
| - Суммарное сопротивление шлейфа сигнализации с учетом выносного резистивного элемента, соответствую-щее режиму "Дежурный", кОм | От 0,8 до 1,3 |
| - Суммарное сопротивление шлейфа сигнализации с учетом выносного резистивного элемента, соответствую-щее режиму "Тревога", кОм | 0,6; 1,6 |
| - Минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов и землей, кОм, не менее | 20,0 |
| - Длительность нарушения шлейфа сигнализации, вызывающего формирование извещения "Тревога", мс | 70 |
| - Длительность нарушения шлейфа сигнализации, не вызывающего формирование извещения "Тревога", мс | 50 |
| - Время технической готовности к работе, с, не более | 5 |
| - Длительность извещения "Тревога" по первому шлейфу | до снятия с охраны |
| - Длительность извещения "Тревога" по второму шлейфу | не менее 5 секунд |
| - Напряжение постоянного тока коммутации "ПЦН", В, не менее | 40 |
| - Значение постоянного тока коммутации "ПЦН", мА, не менее | 25 |

- Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Длина линии связи при работе по интерфейсу RS232, м, не более | 15 |
| - Количество приборов в одной линии связи при работе по интерфейсу RS232, шт, не более | 1 |
| - Длина линии связи при работе по интерфейсу RS485, м, не более | 1000 |
| - Количество приборов в одной линии связи при работе по интерфейсу RS485, шт, не более | 64 |
| - Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
| - Габаритные размеры, мм, не более | 125 x 100 x 40 |
| - Масса, кг, не более | 0,4 |

  - Прибор может работать как в составе аппаратно – программного комплекса, так и в автономном режиме. Переключение между режимами – автоматическое, на фоне штатной работы. Для передачи информации, в зависимости от модификации прибора, используется порт RS232 или RS485.

  - Прибор имеет энергонезависимую память, в которой:

- хранятся коды карточек с позиционной привязкой к восьми расписаниям доступа для каждой карточки;

- регистрируются события с привязкой к реальному времени с точностью до одной секунды.

- Весь объем энергонезависимой памяти распределяется между памятью карточек и памятью событий. Примеры конкретного распределения памяти приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Количество карточек | Количество событий |
| --- | --- |
| 100 | 16 000 |
| 1 000 | 15 000 |
| 2 000 | 13 600 |
| 5 000 | 9 500 |
| 10 000 | 2 700 |

  - Прибор имеет входы для подключения двух шлейфов сигнализации и два выхода для подключения ПЦН. Выходы на ПЦН коммутируются электронными ключами относительно минусовой шины питания. Нормальному состоянию шлейфа соответствует открытое состояние соответствующего ключа выхода ПЦН. Первый шлейф сигнализации – отключаемый, с запоминанием тревожного состояния. Второй – круглосуточный, с самовосстановлением по выходу ПЦН.

  - В комплект поставки прибора входит мастер – карта для автономного управления режимами работы. При помощи мастер – карты можно:

- коммутировать нагрузку;

- включать и отключать режим постоянной коммутации нагрузки;

- заблокировать коммутацию нагрузки при помощи карточек;

- включать и отключать режим охраны по первому шлейфу;

- активизировать дополнительные карточки;

- переназначать расписания доступа.

  - Прибор имеет контакты для подключения кнопки управления коммутацией нагрузки. Активное (проводящее) состояние ключа коммутации нагрузки соответствует замкнутым контактам кнопки.

  - Вероятность возникновения отказа за 1000 ч работы прибора  0.07.

  - Средний срок службы  не менее 10 лет.

  - Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора  2 час.

# Требования по технике безопасности

  - Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

  - При работе с прибором обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

  - Класс защиты человека от поражения электрическим током соответствует О1 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, а также степень защиты прибора от попадания внутрь твердых тел IP20 по ГОСТ 14254.

  - Пожарная безопасность прибора обеспечивается конструкторскими решениями, исключающими возможность возникновения пожара, в соответствии с нормами, установленными ГОСТ 12.2.004.

  - Пожарная безопасность прибора и его элементов обеспечивается как в нормальном, так и в аварийном состоянии. Вероятность возникновения пожара из-за прибора не больше 10-6 в год.

# Комплектность

  - Комплект поставки прибора приведен таблице 3.

- Таблица 3

| Наименование и условное обозначение | Количество шт. |
| --- | --- |
| - Прибор "КР-2400" | 1 |
| - Карточки 54х86х0,8 мм | * |
| - Резистор С2-23 - 0,125 - 1 кОм ± 5% | 2 |
| - Декоративная самоклеющаяся накладка | 1 |
| - Паспорт РК 2.142.005ПС | 1 |
| - Индивидуальная упаковка | 1 |

* Примечание: количество поставляемых карточек согласовывается для каждого заказа.

# Подготовка к работе и порядок работы

  - Конструкция прибора предусматривает его установку на вертикальную поверхность методом крепления к перегородке или заделки кожуха в стену. Перед установкой прибора необходимо снять кожух, отвинтив четыре винта крепления кожуха.

- При установке методом крепления к перегородке необходимо:

- разметить и выполнить квадратное отверстие в перегородке под платы прибора;

- разметить и выполнить 2 отверстия в перегородке под нижние винты крепления кожуха;

- установить прибор без кожуха с внешней стороны перегородки;

- произвести внешние подключения прибора согласно  приложению  А;

- подать напряжение питания и убедиться в работоспособности прибора;

- удалить технологические заглушки на кожухе со стороны подводки проводов внешних соединений;

- установить кожух прибора с внутренней стороны перегородки при помощи четырех винтов крепления кожуха;

- снять защитное покрытие и наклеить на лицевую панель прибора декоративную самоклеющуюся накладку.

- При установке методом заделки кожуха в стену необходимо:

- выполнить квадратное углубление в стене под кожух прибора;

- отвинтить четыре стойки под винты крепления кожуха прибора;

- закрепить четыре стойки на кожухе прибора при помощи винтов крепления кожуха прибора;

- удалить технологические заглушки на кожухе со стороны подводки проводов внешних соединений;

- заделать кожух прибора в стену;

- произвести внешние подключения прибора согласно  приложению  А;

- подать напряжение питания и убедиться в работоспособности прибора;

- установить платы и лицевую панель прибора на стойки при помощи четырех винтов крепления лицевой панели;

- снять защитное покрытие и наклеить на лицевую панель прибора декоративную самоклеющуюся накладку.

  - Проверка работоспособности прибора при работе в составе аппаратно – программного комплекса проводится по методике «Инструкции пользователя…». В автономном режиме проверку работоспособности проводят по следующей методике.

    - Проверить правильность подключения внешних связей прибора согласно  приложению  А.

    - Подать на прибор напряжение питания. На лицевой панели прибора должен засветится зеленый светодиод «POWER».

    - Кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Чтение кода карточки подтверждается коротким (0,2 секунды) звуковым сигналом с одновременной вспышкой  светодиода «READY» расположенного на лицевой панели прибора (далее индикацией). Через 3 секунды прибор должен выдать короткий сигнал индикации. Ключ коммутации нагрузки открывается на 3 секунды.

    - Дважды кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать два коротких сигнала индикации и активизировать режим постоянной коммутации нагрузки. Режим должен сопровождается короткими сигналами индикации с интервалом в 3 секунды.

    - Дважды кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать один короткий и один длинный (1 секунда) сигнал индикации и выключить режим постоянной коммутации нагрузки.

    - Четыре раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать четыре коротких сигнала индикации и включить режим контроля состояния первого шлейфа. Проверьте  открытое состояние ключей выходов на ПЦН по индикации подключенного к прибору пульта централизованного наблюдения. Кратковременно замкните контакты подсоединения линий связи по первому шлейфу. Проверьте  закрытое состояние ключа выхода ПЦН1 по индикации подключенного к прибору пульта централизованного наблюдения. Режим тревоги по первому шлейфу должен сопровождается короткими сигналами индикации с интервалом в 10 секунд. Кратковременно замкните контакты подсоединения линий связи по второму шлейфу. Проверьте  закрытое состояние ключа выхода ПЦН2 по индикации подключенного к прибору пульта централизованного наблюдения. Не ранее чем через 5 секунд проверьте  открытое состояние ключа выхода ПЦН2 по индикации подключенного к прибору пульта централизованного наблюдения.

    - Четыре раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать три коротких и один длинный сигнал индикации и выключить режим контроля состояния первого шлейфа. Одновременно должна выключиться индикация тревоги по первому шлейфу.

    - Пять раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать пять коротких сигналов индикации и включить режим активизации карточек пользователей. Кратковременно поднесите к прибору неактивную карточку. Чтение кода карточки подтверждается коротким сигналом индикации. С этого момента считанная карточка становится активной по текущему расписанию доступа. Если считан код активной по текущему расписанию карточки то с этого момента карточка перестает быть активной по текущему расписанию. При этом чтение кода сопровождается длинным сигналом индикации. Чтение кода незарегистрированной карточки сопровождается тремя короткими сигналами индикации. С этого момента карточка зарегистрирована в энергонезависимой памяти и может быть активизирована по текущему расписанию доступа повторным чтением. Для закрытия режима необходимо один раз считать код мастер – карты или не подносить к прибору карточки на время более 25-ти секунд. Закрытие режима сопровождается четырьмя  короткими и одним длинным сигналом индикации.

    - Кратковременно поднести к прибору активную по текущему расписанию доступа карточку. Чтение кода карточки подтверждается коротким сигналом индикации. Ключ коммутации нагрузки открывается на 3 секунды. Три раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать три коротких сигнала индикации и включить режим блокировки коммутации нагрузки. Кратковременно поднести к прибору активную по текущему расписанию доступа карточку. Чтение кода карточки должно подтверждается длинным сигналом индикации. При этом ключ коммутации нагрузки должен оставаться закрытым.

    - Три раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать два коротких и один длинный сигнал индикации и выключить режим блокировки коммутации нагрузки. Кратковременно поднести к прибору активную по текущему расписанию доступа карточку. Чтение кода карточки подтверждается коротким сигналом индикации. Ключ коммутации нагрузки открывается на 3 секунды.

    - Шесть раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать шесть коротких сигналов индикации и включить режим переназначения расписания доступа. Переназначение текущего расписания доступа осуществляется повторным кратковременным поднесением к прибору мастер – карты (от одного до восьми раз). Количество чтений кода мастер – карты должно соответствовать номеру активизируемого расписания. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать короткие сигналы индикации, количество которых соответствует задаваемому номеру расписания доступа, и выключить режим переназначения расписания доступа. С этого момента активно вновь назначенное расписание доступа. Проверить смену расписаний можно по реакции прибора на активную и пассивную по текущему расписанию карточку.

    - Десять раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать десять коротких сигналов индикации и включить режим стирания всех кодов карточек в энергонезависимой памяти. Для стирания всех кодов карточек необходимо повторно  десять раза кратковременно поднести к прибору мастер – карту. Интервал между чтением прибором кода карточки не должен превышать 3 секунды. Каждое чтение кода подтверждается коротким сигналом индикации. Через 3 секунды прибор должен выдать девять коротких, один длинный сигнал индикации и стереть коды всех карточек в энергонезависимой памяти. Если в течение 25-ти секунд отсутствует чтение кодов карточек или при чтении кода карточки  не распознана команда стирания – режим закрывается. При этом прибор формирует один длинный сигнал индикации.

# Техническое обслуживание

  - Для обеспечения безотказной работы прибора должны проводиться регламентные работы, которые включают ежемесячное и годовое техническое обслуживание.

  - В ежемесячное техническое обслуживание входит:

- внешний осмотр;

- контроль свечения светодиодного индикатора «POWER»;

- контроль срабатывания электронного ключа коммутации нагрузки при чтении активизированной карточки;

- контроль срабатывания электронных ключей по выходам ПЦН1, ПЦН2 при преднамеренном нарушении соответствующих шлейфов сигнализации.

  - В годовое техническое обслуживание входит:

- ежемесячное техническое обслуживание в соответствии с п.5.2;

- проверка сопротивлений шлейфов сигнализации;

- проверка напряжения питания.

  - Все виды технического обслуживания, дата их проведения, замечания о техническом  состоянии  прибора,  должность и  фамилия  лица, проводившего техническое обслуживание, должно заноситься в журнал по форме, приведенной в таблице 3.

Таблица 3

| Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ……….. - ……….. - ……….. |  |  |  |

# Правила хранения

  - Прибор должен храниться в индивидуальной упаковке предприятия изготовителя в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

  - В складских помещениях, где хранится прибор, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50°С;

- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 35°С.

  - Приборы следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0,5м.

  - Срок хранения упакованного прибора, при соблюдении условий хранения 1 по ГОСТ 15150 - 6 месяцев.

# Правила транспортирования

  - Транспортирование прибора в упаковке должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ  15150 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.3.021.

  - Допускается транспортирование прибора в картонной коробке при защите от механических и климатических воздействий.

# Гарантии изготовителя

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества прибора требованиям ТУ У 13465479.010 при соблюдении получателем (потребителем) условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

  - Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента реализации.

  - При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

  - Не подлежат замене и гарантийному обслуживанию вышедшие из строя изделия:

- имеющие механические повреждения корпуса;

- при нарушении пломб;

- без паспорта на изделие;

- при нарушении правил установки и эксплуатации.

  - По вопросам качества прибора потребитель имеет право обратиться в Управление сертификации Главного Управления Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины (01001, г.Киев, ГСП-1, ул. Малоподвальная, 5).

  - Изготовитель оставляет за собой право модификации изделия. В схеме и конструкции могут быть изменения, не ухудшающие его качество.

# Свидетельство о приемке

  - Контроллер совмещенный со считывателем бесконтактных электронных карточек «КР-2400» заводской номер ____________________, соответствует ТУ У 13465479.010 и признан годным к эксплуатации.

- Дата выпуска  "_____ " ___________________

- Подпись лица, ответственного за приемку __________________________

  - Адрес предприятия-изготовителя:

- НПП "РАКОН"

- Украина, 49033, г.Днепропетровск, ул.Краснопольская, 9.

- Телефон/факс (0562) 98-34-63.E-mail: rakon@a-teleport.com

  - Контроллер совмещенный со считывателем бесконтактных электронных карточек «КР-2400»  продан

- _____________________________________________________________ (наименование торгующей организации)

- Дата продажи "______"_____________________

- М.П.

- Подпись продавца _________________________

# Особые отметки

Предприятие заранее благодарит за любые замечания и предложения направленные в наш адрес по вопросу эксплуатируемых Вами изделий нашего производства.

Директор НПП "РАКОН"  __________________   В. П. Чернетченко

# Приложение А

(обязательное)

Схема внешних подключений прибора

+12В

Коммутация нагрузки

Кнопка +

Кнопка - / Шлейф общий-

ПЦН 1 +

ПЦН Общий -

ПЦН 2 +

Шлейф 1 +

Шлейф 2 +

RS485 / RS232

Питание

RS485