Приборы

приемно - контрольные охранные

с системой идентификации

С1-8,   С1-256

Паспорт

и инструкция по эксплуатации

РК2.432.001ПС

г.Днепропетровск

2002г.

Содержание

1. Основные технические характеристики	4

2. Указание мер безопасности	10

3. Комплектность	10

4. Работа прибора	11

5. Размещение и подготовка к работе	11

6. Порядок работ	12

7. Техническое обслуживание	13

8. Правила хранения	14

9. Транспортирование	14

10. Свидетельство о приемке	14

11. Гарантии изготовителя	15

12. Особые отметки	15

13. Приложение А	16

14. Приложение Б	17

15. Приложение В	18

Приборы приемно-контрольные охранные (ППКО) с системой идентификации С1-8, С1-256 (в дальнейшем, если не оговорено особо, прибор) предназначены для защиты объектов от несанкционированного доступа, для обнаружения, дистанционного считывания и обработки кодов специальных пластиковых карточек - ключей доступа. При совпадении кода карточки с ранее записанным, прибор управляет электронными и электро - механическими исполнительными устройствами (замками, защелками), установленными на входной двери охраняемого объекта.

Прибор предназначен для приема извещений от охранных извещателей (шлейфа сигнализации (ШС)) или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Схема внешних подключений прибора приведена в приложении А.

ППКО "С1-8" - с внутренней электронной памятью на восемь карточек и одной линией связи с считывателем электронных карточек (СЭК).

ППКО "С1-256" - с внутренней электронной памятью на двести пятьдесят шесть карточек и двумя линиями связи с СЭК.

Настоящий паспорт распространяется на приборы, в которых установлен программируемый микроконтроллер Р1С16Р84А с версией микропрограммного обеспечения:

-для С1-8 - РК 1.050.000-004 ТБ9;

-для С1-256 - РК 1.050.000-005 ТБ9.

Прибор имеет встроенный источник бесперебойного питания на базе герметичной кислотной аккумуляторной батареи (АКБ) типа FIАММ-О8 (12В, 2,0 А ч).

Прибор, по ГОСТ 26342, относится к приборам малой информационной емкости, без адресации, без резервирования составных частей и предназначен для охраны объектов в составе систем охранной сигнализации, а также в автономном (пультовом) режиме.

Прибор по ГОСТ 12997 является:

- по эксплуатационной законченности изделием третьего порядка;

- не средством измерения;

- по защищенности от воздействия окружающей среды обыкновенного исполнения;

- с электрическим видом энергии носителей сигналов;

- вибропрочным.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы при следующих климатических условиях:

-диапазон рабочих температур от 0°С до плюс 40°С ГОСТ 12997группа исполнения ВЗ;

-относительная влажность окружающего воздуха 95% при температуре не более +35 °С;

-атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа.

Прибор относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по

ГОСТ 27.003, является взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтно-пригодным, обслуживаемым.

Прибор не содержит материалов и источников излучений, вредных здоровью человека.

# 1Основные технические характеристики

1.1.Основные электрические параметры прибора должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для "С1-8" | Для "С1-256" |
| 1 Диапазон напряжения переменного тока с f=(50±1) Гц, в котором обеспечивается работоспособность прибора, В | от 187 до 242 |  |
| 2. Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока при 100 % заряженной АКБ: -в "ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ" и режиме "ТРЕВОГА", ВА, не более -в режиме "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ", ВА, не более Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока при 100 % разряженной АКБ: -в "ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ" и режиме "ТРЕВОГА", ВА, не более -в режиме "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ", ВА, не более | 6 13 10 13 |  |
| 3 Диапазон напряжения постоянного тока АКБ, при котором прибор сохраняет свою работоспособность, В | от 10,7 до 13,8 |  |
| 4 Напряжение сети переменного тока, при котором происходит автоматический переход на питание от АКБ, В | 130±30 |  |
| 5 Информационная ёмкость, ед., не менее | 2 |  |
| 6 При питании от сети переменного тока прибор должен обеспечивать восстановление емкости заряда АКБ, при условии разряда АКБ не ниже допустимой нормы, на протяжении, ч, не более | 24 |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для "С1-8" | Для "С1-256 |
| 7 Длительность полного провала в сети 50 Гц, при котором сохраняется работоспособность и не выдаётся извещение о пропадании сети, мс, не менее | 250 |  |
| 8 Ток заряда АКБ, разряженной до напряжения 10,7 В, А, не более | 0,4 |  |
| 9 Длительность нарушения ШС, при котором формируется тревожное извещение, мс, не менее | 70 |  |
| 10 Длительность нарушения ШС, при котором не формируется тревожное извещение, мс, не более | 50 |  |
| 11 Длительность выдачи тревожного извещения при подключении к ПЦН, сек, не менее | 2 |  |
| 12 Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного резистора, Ом, не более | 100 |  |
| 13 Сопротивление выносного резистора в ШС, кОм | 1 |  |
| 14 Сопротивление утечки между проводами ШС сигнализации и между каждым проводом шлейфа и "землей", кОм, не менее | 20 |  |
| 15 Величина тока в ШС прибора, мА, не менее | 2 |  |
| 16 Напряжение на клеммах подключения ШС прибора при напряжении на клеммах АКБ равном 10,7В, В, не менее | 2,5 |  |
| 17 Максимальное значение наведенного в ШС напряжения произвольной полярности, при котором прибор сохраняет работоспособность, В не менее | 12 |  |
| 18 Максимальное количество кодов электронных карточек "запоминаемых" прибором, не менее | 8 | 256 |
| 19 Время готовности прибора к работе, сек, не более | 10 |  |
| 20 Дальность взаимодействия прибора и электронной карточки: - с внутренним СЭК, м, не менее - с выносным СЭК, м, не менее | 0,3 | 0,3 0,4 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для "С1-8" | Для "С1-256" |
| 21 Параметры электронного ключа с открытым коллектором (ЭКОК) выхода "ПЦН" должны быть: - сопротивление насыщенного ЭКОК ("ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ") - Ом, не более - сопротивление ненасыщенного ЭКОК (режим "ТРЕВОГА") - кОм, не менее - напряжение коммутации - В, не более - ток коммутации - А, не более | 100 50 72 0,015 |  |
| 22 Параметры цепи выносной кнопки открывания двери: - сопротивление цепи в "ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ", Ом, не менее - сопротивление цепи в режиме "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ", Ом | 1500 от 0 до 500 |  |
| 23 Максимальный ток, потребляемый от АКБ (при пропадании напряжения сети): -в "ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ" и режиме "ТРЕВОГА", А, не более - в режиме "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ", А, не более | 0,1 0,5 |  |
| 24 Характеристики работы от встроенной АКБ с напряжением 12В, емкостью 2,0 А/ч, при минимальной рабочей температуре: - время непрерывной работы в "ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ" и режиме "ТРЕВОГА", ч, не менее - количество циклов "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ", не менее | 8 100 |  |
| 25 Информативность (виды извещений), ед, не менее | 20 | 268 |
| 26 Минимальное суммарное сопротивления ШС (с учетом минимальных значений сопротивлений выносного элемента, сопротивления утечки между проводами ШС, между каждым проводом ШС и "землей"), ниже которого прибор гарантировано формирует тревожное извещения, кОм, не менее | 0,8 |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для "С1-8" | Для "С1-256" |
| 27 Максимальное суммарное сопротивления ШС (с учетом максимальных значений сопротивлений выносного элемента, сопротивления утечки между проводами шлейфа, между каждым проводом ШС и "землей"), выше которого прибор гарантировано формирует тревожное извещения, кОм, не более | 1,5 |  |
| 28 Диапазон значений сопротивления ШС (с учетом сопротивлений выносного элемента, сопротивления утечки между проводами ШС, между каждым проводом ШС и "землей"), в пределах которого, прибор гарантировано не формирует тревожное извещения, кОм | от 0,9 до 1,3 |  |

1.2 Прибор имеет внутренний источник питания от сети переменного тока.

1.3 Прибор имеет внутренний источник резервного питания, в котором используется аккумуляторная батарея, которая имеет номинальное выходное напряжение 12,6 В и емкость 2,0 А/ч.

1.4 Прибор имеет защиту от превышения тока потребления от источника переменного тока, в виде предохранителя с плавкой вставкой на ток 0,16 А.

1.5 Прибор имеет защиту от превышения тока потребления от источника резервного питания, в виде предохранителя с плавкой вставкой на ток 1,0 А.

1.6 Прибор имеет защиту от превышения тока потребления в цепи "ЗАМОК". Защита осуществляется в виде электронного предохранителя с ограничением тока на уровне (0,5±0,1)А.

1.7.Прибор обеспечивает автоматическое переключение на работу от источника резервного питания при значениях напряжения в сети переменного тока указанных в п.4 таблицы 1 настоящего ПС, при этом обеспечивается световая индикация перехода на работу от резервного источника питания.

1.8 Прибор обеспечивает автоматический возврат на работу от источника сетевого питания при значениях напряжения в сети переменного тока указанных в п.4 таблицы 1 настоящего ПС.

1.9 Прибор обеспечивает автоматический заряд аккумуляторной батареи после работы от неё и возвращению к питанию от сети переменного тока.

1.10 Прибор не выдает тревожного извещения при переключении с внутреннего источника переменного тока на источник резервного питания и при обратном переключении.

1.11 Прибор, при переключении работы с питания от сети на питание от АКБ, переходит в режим меньшего энергопотребления - опрос СЭК с меньшей частотой:

- при питании от сети (в "ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ") частота опроса СЭК -(120±12) раз в минуту;

- при питании от АКБ - (50±5) раз в минуту.

1.12 Прибор, в зависимости от величины сопротивления на входах ШС, с учетом сопротивления утечки не менее 20 кОм, сопротивления выносного элемента Кв=1,0 кОм ±5% и сопротивления проводов ШС, равного 100 Ом, должен находиться в следующих режимах:

- при R шс равном от 0 до 800 Ом - "ТРЕВОГА";

- при R шс равном от 900 до 1300 Ом - "НОРМА";

- при R шс равном от 1500 Ом до бесконечности - "ТРЕВОГА".

1.13 Для управления исполнительным устройством (замком) в приборе предусмотрен электронный ключ (ЭК). Характеристики ЭК в режиме "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ" должны быть:

а) продолжительность насыщенного состояния электронного ключа:

- при питании от сети 220 В - (4 ±1)с;

- при питании от АКБ - (3 ±1)с;

б) напряжение на клеммах электронного ключа:

- при питании от сети 220 В - от 13В до 13,8В,

- при питании от АКБ - от 10В до 13,5В;

в) максимальный ток - 0,4А.

1.14 Прибор сохраняет режим "ТРЕВОГА" после восстановления целостности ШС до момента выполнения процедуры "СНЯТИЕ С ОХРАНЫ".

1.15 В приборе предусмотрен звуковой индикатор, который выдает сигналы в следующих случаях:

а) одиночный (короткий звуковой сигнал длительностью (0,5 ±0,2) с):

- подтверждение процедур "ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ", "СНЯТИЕ С ОХРАНЫ";

- подтверждение процедуры "ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ" при занесении кодов карточек в память прибора;

б) периодичный сигнал (2 ± 0,4) с звучание и (2 ± 0,4) с отсутствие звучания - в режиме "ТРЕВОГА" (нарушение ШС).

1.16 При помощи кнопки УПРАВЛЕНИЕ, расположенной на передней панели прибора, выполняются следующие процедуры:

- при кратковременном нажатии (1 - 3) с - "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ";

- при нажатии и удерживании (5 - 7) с, с одновременным воздействием в зоне действия СЭК пластиковой карточкой, внесенной в память прибора, до момента короткого звукового сигнала - "ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ" или "СНЯТИЕ С ОХРАНЫ", если прибор находился в "ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ".

1.17 При помощи кнопки ЗАПИСЬ, расположенной на печатной плате, выполняется процедура "ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ" кодов, ранее не записанных карточек.

1.18 При помощи кнопки СТЕРЕТЬ, расположенной на печатной плате, выполняется процедура "ОЧИСТКА ПАМЯТИ" от кодов, ранее записанных карточек, кроме:

- для "С1-8" - кода карточки, которой закрывают эту процедура;

- для С1-256 - кода "МАСТЕР-КАРТЫ".

1.19 Прибор обладает энергонезависимой памятью, которая обеспечивает хранение кодов электронных карточек в количестве согласно п. 18 таблицы 1 настоящего ПС.

1.20 Прибор обеспечивает круглосуточное функционирование при электропитании от сети переменного тока напряжением 220 В.

1.21 Прибор обеспечивает защиту от несанкционированного доступа во внутрь корпуса, при снятии передней крышки прибор формирует сигнал "ТРЕВОГА", который отображается сигналом звукового индикатора и передается на ПЦН.

1.22 Прибор сохраняет работоспособность при перегорании любого индикатора.

1.23 Режимы работы прибора, условия их формирования, состояние индикаторов и выходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Режим | Условия формирования | Состояние Индикатора СЕТЬ/РЕЗРВ. | Состояние Индикатора РЕЖИМ* | Состояние выходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ" | взятие под охрану | светится зеленым цветом | мигание - три вспышки с периодом 4±1с | цепь ПЦН "замкнута" |
| "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ | снятие с охраны | светится зеленым цветом | мигание -(120±12) раз в минуту | цепь ПЦН "разомкнута", ЭК в цепи ЗАМОК- закрыт |
| "ТРЕВОГА" | нарушение ШС, не-санкциониро-ванный доступ | светится зеленым цветом | мигание - три вспышки с периодом 4±1с | цепь ПЦН "разомкнута" |
| "ОТКРЫВА-НИЕДВЕРИ" | карточка в зоне действия СЭК, замыкание цепи выносной кнопки | светится зеленым цветом | отсутствие свечения в момент открывания двери | ЭК в цепи ЗАМОК-открыт |
| "Отсутствие сетевого питания", АКБ установлена |  | светится красным цветом | мигание -(50±5) раз в минуту |  |

1.24 Вероятность возникновения отказа за 1000 ч работы прибора - 0,07. средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

1.25 Полный средний срок службы прибора - не менее 10 лет.

1.26 Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора -2 часа.

1.27 Габаритны размеры:

-прибора - 195x145x50 мм;

- выносного СЭК - 270x225x13 мм.

1.28 Масса:

- прибора - не более 1,6 кг;

- выносного СЭК - не более 0,1 кг.

# 2Указание мер безопасности

2.1 Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

2.2 При работе с прибором обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", определяющими требования к системе заземления измерительной аппаратуры и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с переменным электрическим напряжением 220 В.

2.3 Степень защиты оболочки, по ГОСТ14254-80.................1Р20.

# 3Комплектность

3.1.Комплект поставки прибора приведен таблице 3. Таблица 3

| Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- |
| 1 ППКО "С1-8" (ППКО "С1-256") РК2.432.001 | 1 |
| 2 Пластиковая карточка -для С1-8 -для С1-256 | от 1 до 8 от 1 до 255 |
| 3 Пластиковая карточка "МАСТЕР-КАРТА" (только для С1-256) | 1 |
| 4 Резистор С2-23-0,125-1,0 кОм ± 5% ОЖО.467.104 ТУ | 1 |
| 5 Вставка плавкая ВШ-1-0,16 А ОЮО.48 1.021 ТУ | 1 |
| 6 Вставка плавкая ВП 1-1 -1,0 А ОЮО.48 1.021 ТУ | 1 |
| 7 Сетевой шнур РК4.100.001 | 1 |
| 8 АКБ 2,ОАч, 12В (по отдельной заявке) | 1 |
| 9Исполнительное устройство (замок) (по отдельной заявке) | 1 |
| 10 Паспорт и инструкция по эксплуатации РК2.432.001ПС | 1 |
| 11 Индивидуальная упаковка | 1 |

Примечания

1 Все приборы поставляются с внутренним СЭК.

2 Извещатели, оповещатели, кабельная продукция и другие материалы, необходимые для внешних соединений прибора, в комплект поставки не входят.

# 4Работа прибора

4.1 Работа прибора основана на системе радиочастотной идентификации технологии TIRIS фирмы Texas instruments. Эта система радиочастотной идентификации, основывающаяся на передаче частотно-модулированного радиосигнала низкой частоты. Ядром системы является транспондер -пластиковая карточка (электронная метка), которая может быть прикреплена к объекту или встроена в него. Чтобы опросить метку прибор излучает импульс энергии в пластиковую карточку через СЭК (антенну). Этот радиочастотный импульс частотой 134,2 кГц принимается антенной карточки, настроенной.на ту же частоту, выпрямляется и заряжает небольшой конденсатор, встроенный в пассивную (без батареи) карточку. Когда импульс энергии завершается, пластиковая карточка, используя конденсатор в качестве источника питания, излучает назад в прибор сигнал, который несет блок данных. Передается индивидуальный 64 битовый код, записанный при изготовлении пластиковой карточки на заводе. Эти сигналы принимаются СЭК и декодируются прибором.

4.2 Функционально прибор состоит из следующих частей: электронный блок, антенна (встроенная или наружная), ключ (карточка, представляющая собой сложное микроэлектронное устройство), узел управления ШС, исполнительное устройство.

4.3 Считывание кодов ключей осуществляется на расстоянии до 40 см от СЭК, (необходимо учитывать, что внутренний СЭК расположен на днище прибора) при параллельном расположении плоскостей антенны и пластиковой карточки. Для удобства в работе в выносной СЭК вмонтирован дополнительный индикатор РЕЖИМ. Высвечивание индикатора РЕЖИМ, вмонтированного в выносной СЭК, происходит:

-для С1-8 - синхронно с аналогичным индикатором в приборе;

-для С1-256 - в два раза реже, так как С1-256 работает на два СЭК, и опрашивает их поочередно.

4.4 Включение исполнительного устройства производится автоматически при совпадении считанного кода карты (ключа) с одним из кодов, записанных в память прибора.

# 5Размещение и подготовка к работе

5.1 Прибор должен устанавливаться в обогреваемых и (или) охлаждаемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия или незначительного воздействия конденсации, на расстоянии не менее 0,5м от металлических предметов и конструкций.

5.2 Для установки прибора необходимо на несущей вертикальной поверхности надежно закрепить 4 шурупа диаметром 4 мм, с таким расчетом, чтобы нижний край прибора при его установке находился на расстоянии около1,6 м от поверхности пола. Длина заглубленного в стену шурупа должна быть не менее 25мм.

5.З Для проведения монтажных работ прибора, необходимо снять верхнюю крышку. Фиксаторы, удерживающие крышку на основании, расположены в верхней и нижней части прибора. Навесить прибор на установленные шурупы и подключить к контуру защитного заземления.

5.4 Установить АКБ внутрь корпуса в соответствующее место, закрепить двумя шурупами и хомутом, произвести подключение согласно маркировке на подсоединительных клеммах.

5.5 Схемы подключения выходов СЭК и исполнительных устройств в различных конфигурациях использования прибора приведены в приложении А.

5.6 Произвести подключение внешних цепей к прибору согласно указаниям схемы подключения и сетевого питания.

-     Внимание!     Подключение    цепей     220     В     производить     при обесточенных шинах первичного электропитания!

5.7 Сопротивление (тип провода и длину) линий связи цепей питания исполнительных устройств выбирают с таким расчетом, чтобы при минимальном выходном напряжении по выходу питания исполнительных устройств (10 В) падение напряжения на линиях связи не приводило к отказу срабатывания исполнительных устройств, т.е. падение напряжения на линиях связи цепей питания для самого удаленного исполнительного устройства должно быть меньше разности между минимальным выходным напряжением прибора и минимальным допустимым напряжением питания применяемых исполнительных устройств.

# 6Порядок работ

6.1 Для лучшего восприятия описания в настоящем документе и в конструкторской документации (КД) прибора определены следующие режимы работы:

- "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ" - прибор находится под охраной;

- "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ" - прибор не под охраной, ожидает появления карточки в зоне приема СЭК;

-режим "ТРЕВОГА" - нарушение ШС;

-режим "ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ" - выдача напряжения на исполнительное устройство.

6.2 После проведения всех работ по размещению и подготовке прибора к работе подать напряжение первичного электропитания (220В, 50Гц) на шины первичного электропитания - включить прибор, при этом должны включиться оптические индикаторы СЕТЬ/РЕЗЕРВ - зеленым цветом и РЕЖИМ - мигание с частотой два раза в секунду. После подачи питающих напряжений прибор автоматически переходит в "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ". Прибор готов к работе.

6.З Программирование.

6.3.1 Для очистки памяти (удаления всех ключей из памяти прибора) необходимо:

- снять крышку прибора;

- нажать и отпустить кнопку СТЕРЕТЬ на плате прибора, при этом заметно уменьшится частота свечения светодиода РЕЖИМ - (1 раз в 3 с);

- поднести к антенне мастер-карточку.

Если все действия выполнены верно, выполнится очистка памяти, светодиод РЕЖИМ высветится на 1 с (подтверждение очистки памяти), далее прибор перейдет в дежурный режим (частота свечения светодиода - 2 раз в с).

- установить на место крышку прибора.

6.3.2 Для добавления ключа (ключей) в память необходимо:

- снять крышку прибора;

- нажать и отпустить кнопку ЗАПИСЬ на плате прибора при этом заметно уменьшится частота свечения светодиода РЕЖИМ - (1 раз в 3 секунды);

- поднести к антенне мастер- карточку:

Если все действия выполнены верно, светодиод РЕЖИМ высвечивается на 1с (подтверждение открытия режима "ЗАПИСЬ").

- поднести к антенне карточку, код которой необходимо добавить в память. Если этот код отсутствует в памяти, производится его добавление (подтверждение — светодиод РЕЖИМ высветится на 1 с, звуковой индикатор прозвучит сигналом длительностью ~ 0,5с (сигнал"ПИК")).

- поднести к антенне следующую карточку и т.д. до 256 (максимально возможное количество).

Для выхода из режима необходимо поднести к антенне мастер-карточку. Светодиод РЕЖИМ высветится на 1 секунду (подтверждение выхода из режима), далее прибор перейдет в дежурный режим.

- установить на место крышку прибора.

Внимание! При необходимости отключения прибора следует:

- снять первичное питание 220В;

- снять крышку электронного блока, отключить клеммы от аккумулятора.

# 7Техническое обслуживание

7.1 Для обеспечения безотказной работы прибора должны проводиться регламентные работы, которые включают ежедневное и ежемесячное техническое обслуживание.

7.2 Ежедневное техническое обслуживание включает:

-внешний осмотр;

-контроль свечения светодиодов СЕТЬ/РЕЗЕРВ, РЕЖИМ;

7.3 В ежемесячное техническое обслуживание входит:

-ежедневное техническое обслуживание в соответствии с п.7.2;

-осмотр, устранение повреждений соединительных проводов и явных дефектов;

-проверка напряжения основного и резервного питания;

-проверка сопротивления ШС;

-проверка надежности крепления проводов в клеммной колодке.

7.4 Все виды технического обслуживания, дата их проведения, замечания о техническом состоянии прибора, должность и фамилия лица, проводившего техническое обслуживание, должны заноситься в журнал по форме таблицы 4.

Таблица 4

| Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Ф.И.О. и подпись ответ- ственного лица | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.......... |  |  |  |
| 2.......... |  |  |  |
| 3.......... |  |  |  |

# 8Правила хранения

8.1 Прибор должен храниться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8.2 В складских помещениях, где хранятся приборы, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от минус 20°С до плюс 50° С;

- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре +35° С.

8.3 Приборы следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0.5м.

8.4 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

# 9Транспортирование

9.1 Транспортирование прибора в упаковке должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

9.2 Погрузочно - разгрузочные работы должны производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.3.021.

9.3 Допускается транспортирование прибора в картонной коробке при защите от механических и климатических воздействий.

# Свидетельство о приемке

10.1 Прибор приемно - контрольный охранный С1-8, С1-256 (нужное подчеркнуть) заводской номер_____ соответствует ТУ У 13452657.001-2001 и признан годным к эксплуатации.

М.П. ОТК_ Дата выпуска

Адреса предприятий - изготовителей:

НПФ "Техмашсервис"

Украина, 49081, пр. Воронцова, 73.

Контактный телефон (0562) 778-17-95.

НПП "Ракон"

Украина, 49033, г.Днепропетровск, ул. Краснопольская, 9.

Контактный телефон (0562) 98-34-63.

10.2 Прибор приемно - контрольный охранный С1—8, С1-256 (нужное подчеркнуть)  продан________________

наименование        торгующей     организации

Дата продажи_____________________________

Подпись продавца

# Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие прибора паспортным данным и ТУ У 13452657.001-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанным в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.З При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

11.4 Не подлежат замене и гарантийному обслуживанию вышедшие   из строя изделия:

- имеющие механические повреждения корпуса;

- без паспорта на изделие;

- при нарушении правил установки и эксплуатации.

11.5 Изготовитель оставляет за собой право модификации прибора. В схеме и конструкции могут быть изменения, не ухудшающие его качества.

# Особые отметки

Предприятия НПО "ТЕХМАШСЕРВИС" и НПП "РАКОН" заранее  благодарят за любые замечания и предложения

направленные в наш адрес  по  вопросу эксплуатируемых

Вами изделий нашего производства.

# Приложение А

(обязательное)

Схема внешних подключений прибора

# Приложение Б

(обязательное)

Расположение органов управления и индикации,

клемм подключения

# Приложение В

Описание особенностей модификации прибора С1-ПЭВМ

Модификации прибора С1-ПЭВМ предназначены для применения в системах идентификации и ограничения доступа с использованием ПЭВМ. Количество зарегистрированных в системе карточек (ключей доступа) - не ограничено и определяется ресурсами ПЭВМ в части памяти и быстродействия обработки.

В дополнении к модификациям С1-8, С1-256 прибор имеет узел связи с ПЭВМ по интерфейсам RS232, RS485. Длина линий связи между прибором и ПЭВМ по интерфейсу RS232 - до 15 метров, по RS485 - до одного километра. В случае применения интерфейса RS485 требуется установка в ПЭВМ дополнительного оборудования.

На ПЭВМ должно быть установлено приложение (программное обеспечение) для аппаратной стыковки и обслуживания базы данных (регистрация ключей доступа, обработка запросов на идентификацию ключей доступа, сервисная поддержка).

Прибор может поставляться как отдельно, так и в комплекте с программным обеспечением (система - под ключ). В последнем варианте компоненты сервисной поддержки программного обеспечения могут быть модифицированы или дополнены новыми функциями по желанию заказчика. Прибор имеет два режима работы - автономный и работа в системе. Изменение режима - автоматическое по наличию связи с ПЭВМ. В автономном режиме прибор работает только с одной мастер - картой и позволяет управлять исполнительными электромеханическими устройствами (замками, защелками) и управлять шлейфом сигнализации (ставить или снимать с охраны).

Программное обеспечение работает в фоновом режиме (на фоне работы других приложений) и имеет следующие функциональные возможности:

-регистрация и перерегистрация карточек (ключей доступа)

-обработка запросов от прибора на идентификацию ключей доступа

-автоматический или ручной режим управления исполнительными электромеханическими устройствами;

-автоматическая регистрация событий в системе с привязкой к текущему времени (регистрация входа или выхода с персонификацией, попытки взлома системы, переход на резервное питание и обратно, нарушение связи прибор - ПЭВМ);

-обеспечение сервисной поддержки базы данных (учет рабочего времени, поиск местонахождения сотрудника, отчеты о нарушениях распорядка рабочего дня);

Открытие базы данных и некоторые функциональные возможности защищены от несанкционированного доступа паролями.