Модуль TSS-LRM «Шлюз»

Руководство пользователя

Содержание

1.	Введение	3

2.	Схема и оборудование шлюза	3

2.1.	Оборудование шлюза	4

2.1.1.	Реле «Проход через шлюз завершен»	6

3.	Режимы и алгоритм работы шлюза	6

3.1.	Порядок прохода через шлюз в полуавтоматическом режиме 
с помощью карт (с помощью карт)	7

4.	Входы, реле и реакции модуля	8

5.	Монтаж и подключение оборудования	11

Приложение № 1. Подробное описание порядка прохода через шлюз в полуавтоматическом режиме (с помощью карт)	11

# Введение

Логический модуль TSS-LRM «Шлюз» представляет собой стандартный логический модуль TSS-LRM (далее – модуль), специально запрограммированный для регулирования прохода посетителей организации через шлюзовое помещение (далее – шлюз) с двумя пунктами прохода (далее – дверями).

Регулирование проходов через шлюз может осуществляться:

- В полуавтоматическом режиме (вход в шлюз осуществляется с помощью идентификаторов (карт), а выход – только после разблокировки двери с помощью кнопки) (см. раздел «Режимы и алгоритм работы шлюза»);

- В ручном режиме (вход и выход из шлюза можно осуществить только после разблокировки двери с помощью кнопки).

Алгоритм функционирования модуля и регулирования прохода через шлюзовое помещение задается специальной микропрограммой, хранящейся в микросхеме ПЗУ модуля (см. паспорт модуля). Прошивка микропрограммы в микросхему ПЗУ осуществляется производителем модуля и не может быть самостоятельно изменена пользователем. Для изменения алгоритма функционирования модуля и шлюза необходимо либо заменить микросхему ПЗУ модуля, либо осуществить перепрошивку микропрограммы в этой микросхеме.

Модуль не требует наладки и полностью готов к работе. Если монтаж и подключение оборудования системы шлюза осуществлены правильно, сразу после подключения оборудования можно приступить к проверке работы шлюза и его эксплуатации.

# Схема и оборудование шлюза

Схема размещения оборудования шлюза на базе модуля TSS-LRM «Шлюз» представлена на Рис. 1. Шлюз состоит из двух пунктов прохода – двери «Вход» и двери «Выход».

Рис. 1. Схема размещения оборудования шлюза.

## Оборудование шлюза

В общем случае в состав оборудования шлюза входят:

- Логический модуль TSS-LRM «Шлюз»;

- Контроллер управления доступом;

- Контроллер необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Релейные выходы (нормальноразомкнутые коммутируемые контакты реле) контроллера управления доступом подключаются к определенным входам модуля (см. Рис. 3).

- В качестве контроллера управления доступом в составе оборудования шлюза можно использовать любые контроллеры управления доступом марки TSS, а также контроллеры других производителей.

- Считыватель кода, размещенный на входе двери «Вход»;

- Этот считыватель необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Считыватель должен иметь вход блокировки считывания кода (вход «Hold»).

- Считыватель на входе двери «Вход» подключается к контроллеру управления доступом и модулю (см. Рис. 3).

- Считыватель кода, размещенный на входе двери «Выход»;

- Этот считыватель необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Считыватель должен иметь вход блокировки считывания кода (вход «Hold»).

- Считыватель на входе двери «Выход» подключается к контроллеру управления доступом и модулю (см. Рис. 3).

- Электрозамки, установленные на обоих дверях шлюза;

- Эти электрозамки блокируют свободный проход через двери шлюза. Они могут быть нормальнозапитанными (как, например, обычные элекромагнитные замки) или нормальнообесточенными (как, например, обычные электрозащелки или электромеханические замки). Для дверей шлюза рекомендуется использовать электромагнитные замки, т. к. они не имеют движущихся механических частей и не требуют специальных гибких переходов или установки контактов для подвода проводов питания. Вследствие этого электромагнитные замки более долговечны и надежны при большом потоке посетителей, чем электрозащелки и электромеханические замки.

- Доводчики дверей, установленные на обоих дверях шлюза;

- Доводчики дверей не являются оборудованием, необходимым для работы шлюза. Однако, так как логика работы шлюза тесно связана с состоянием дверей (открыты или заккрыты), доводчики рекомендуется устанавливать на двери шлюза с целью повышения надежности его работы.

- Датчик состояния двери «Вход»;

- Этот датчик необходим для полуавтоматического режима работы шлюза и предназначен для того, чтобы модуль мог определить в каком из двух возможных состояний – закрытом или открытом – находится дверь «Вход». В качестве датчика состояния двери можно использовать любой датчик, выходные контакты которого остаются в замкнутом состоянии до тех пор, пока дверь закрыта. В качестве такого датчика рекомендуется использовать нормальнозамкнутый электромагнитный геркон.

- Датчик подключается к входам 1 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Датчик состояния двери «Выход»;

- Этот датчик необходим для полуавтоматического режима работы шлюза и предназначен для того, чтобы модуль мог определить в каком из двух возможных состояний – закрытом или открытом – находится дверь «Выход». В качестве датчика состояния двери можно использовать любой датчик, выходные контакты которого остаются в замкнутом состоянии до тех пор, пока дверь закрыта. В качестве такого датчика рекомендуется использовать нормальнозамкнутый электромагнитный геркон.

- Датчик подключается к входам 2 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Датчик присутствия человека в шлюзе;

- Этот датчик необходим для полуавтоматического режима работы шлюза и предназначен для подтверждения того, что после открытия какой-либо двери шлюза человек действительно прошел в помещение шлюза. В качестве датчика присутствия человека в шлюзе можно использовать любой подходящий для этой цели датчик с нормальнозамкнутыми контактами на выходе. Например, оптический датчик типа «световой барьер» (фотодатчик). Выходные контакты датчика должны постоянно находится в замкнутом состоянии во время отсутствия человека в шлюзе и размыкаться при его входе в шлюз (см. Рис. 2).

- Для обеспечения гарантированного определения присутствия человека, в шлюзе можно установить несколько таких датчиков (в том числе – разных типов), подключенных последовательно.

Рис. 2. Состояния датчика присутствия человека в шлюзе.

- Датчик (датчики) присутствия человека в шлюзе подключается к входам 5 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Кнопка разблокировки двери «Вход» (кнопка RTE двери «Вход»);

- Эта кнопка необходима для работы шлюза и служит для ручного разблокирования двери «Вход». Она устанавливается на рабочем месте дежурного сотрудника службы охраны, контролирующего проход через шлюз. Кнопка открытия (RTE) двери «Вход» должна быть нормальноразомкнутой.

- Кнопка подключается к входам 6 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Кнопка разблокировки двери «Выход» (кнопка RTE двери «Выход»);

- Эта кнопка необходима для работы шлюза и служит для ручного разблокирования двери «Выход». Она устанавливается на рабочем месте дежурного сотрудника службы охраны, контролирующего проход через шлюз. Кнопка открытия (RTE) двери «Выход» должна быть нормальноразомкнутой.

- Кнопка подключается к входам 7 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Кнопка разблокировки дверей шлюза в случае массовой эвакуации;

- Эта кнопка может служить для одновременного разблокирования обоих дверей шлюза в случае массовой эвакуации людей (например, при пожаре и в других экстренных ситуациях). Она устанавливается на рабочем месте дежурного сотрудника службы охраны, контролирующего проход через шлюз. Кнопка дверей шлюза в случае массовой эвакуации должна быть нормальноразомкнутой и иметь фиксацию нажатого состояния.

- Эта кнопка подключается к входам 8 и (+) модуля (см. Рис. 3).

- Для повышения надежности и исключения лишнего передаточного звена управления (электронного модуля), кнопку разблокировки дверей в случае массовой эвакуации рекомендуется подключать не к модулю, а непосредственно к электрозамкам дверей шлюза.

### Реле «Проход через шлюз завершен»

Одно из электромагнитных реле модуля используется при функционировании шлюза для подтверждения завершения процедуры прохода человека через шлюз (см. Рис. 3). Это реле автоматически включается на завершающем этапе прохода, когда человек выходит из второй двери шлюза на охраняемую территорию или с охраняемой территории. При этом проход должен быть совершен корректно, т. е. человек должен сначала войти в шлюз через одну дверь, а затем выйти через другую дверь.

Реле «Проход через шлюз завершен» включается в момент открытия человеком двери при выходе из шлюза, и выключается при закрытии этой двери (состояние двери определяется с помощью датчика-геркона, установленного на двери, см. раздел «Оборудование шлюза»).

Использование реле «Проход через шлюз завершен» в системе шлюза не регламентируется. Его можно задействовать для включения (выключения) какого-либо индикатора, установленного на рабочем месте дежурного сотрудника службы безопасности, контролирующего шлюз, подключить к входу контроллера управления доступом для фиксирования факта успешного прохода в системе контроля и управления доступом и т. д.

# Режимы и алгоритм работы шлюза

В полуавтоматическом режиме вход в помещение шлюза можно осуществить после считывания кода идентификатора (карты) считывателем на входе одной из дверей шлюза, а выход из помещения шлюза через другую дверь – только после её ручной разблокировки дежурным сотрудником охраны, контролирующим проходы через шлюз (далее – охранником).

После считывания кода карты, на экране компьютера, установленного на рабочем месте охранника, может появляться фото и прочая информация о владельце карты (при использовании в составе оборудования шлюза контроллера сетевой (компьютерной) системы контроля и управления доступом).

Во время нахождения человека в шлюзе, модуль блокирует попытки прохода с помощью карт в помещение шлюза.

Обратите внимание

Осуществлять вход в шлюз с помощью карт можно при любом режиме работы контроллера управления доступом, входящего в состав оборудования шлюза. Т. е. вне зависимости от того работает контроллер в автономном режиме (при отсутствии связи с компьютером) или в комплексном режиме (в составе программно-аппаратного комплекса, под управлением компьютера).

В ручном режиме регулирование прохода через шлюз осуществляется дежурным сотрудником охраны с помощью кнопок разблокировки дверей (кнопок RTE).

## Порядок прохода через шлюз в полуавтоматическом режиме с помощью карт (с помощью карт)

При входе на охраняемую территорию (в здание, помещение и т. д.):

- Человек предъявляет карту считывателю двери «Вход»;

- Модуль разблокирует дверь «Вход»;

- Дверь находится в разблокированном состоянии в течение 5 секунд. В это время человек должен войти в помещение шлюза.

- Одновременно с разблокировкой двери осуществляется блокировка обоих считывателей шлюза (с их помощью нельзя считать код карты). Блокировка считывателей действует до тех пор, пока дверь не будет закрыта.

- После разблокировки двери «Вход»:

- Человек открывает дверь «Вход» и заходит в помещение шлюза;

- Модуль регистрирует факт входа человека в помещение шлюза;

- Регистрация факта входа человека в помещение шлюза осуществляется с помощью датчика присутствия человека в шлюзе (фотодатчика). Вне зависимости от состояния дверей шлюза, в момент срабатывания датчика присутствия человека в шлюзе модуль осуществляет блокирование обоих считывателей шлюза. Считыватели будут находится в заблокированном состоянии до тех пор, пока датчик фиксирует присутствие человека в помещении шлюза.

- После входа в шлюз через дверь «Вход»:

- Человек закрывает дверь «Вход»;

- Если на двери установлен доводчик, закрытие двери осуществляется автоматически.

- Фиксирование факта закрытия двери «Вход» осуществляется с помощью нормальнозамкнутого датчика состояния этой двери (геркона).

- Так как в это время датчик присутствия человека в шлюзе фиксирует присутствие человека в помещении шлюза, оба считывателя шлюза по прежнему остаются в заблокированном состоянии.

- После закрытия двери «Вход»:

- Модуль с помощью электрозамков одновременно блокирует обе двери шлюза;

- Автоматическая блокировка дверей шлюза осуществляется, если: в помещении шлюза находится человек или если двери шлюза находятся в закрытом состоянии.

- После блокировки модулем дверей шлюза и считывателей (см. п. 2), открыть какую-либо дверь шлюза можно только с помощью соответствующей кнопоки разблокировки (кнопки RTE), находящейся на рабочем месте охранника. Однако разблокировать двери с помощью кнопок RTE можно только в том случае, если внутри помещения шлюза находится человек (если его присутствие фиксируется датчиком присутствия человека в шлюзе). В противном случае кнопки RTE не работают.

Примечание:

Для одновременной разблокировки обоих дверей можно использовать также кнопку разблокировки дверей в случае массовой эвакуации. Эта кнопка должна иметь фиксацию нажатого состояния и находится на рабочем месте охранника. При фиксации кнопки в нажатом состоянии происходит разблокирование обоих дверей шлюза вне зависимости от состояния любых датчиков, подключенных к модулю.

- Охранник проводит визуальную идентификацию и принимает решение о допуске человека на охраняемую территорию;

- При визуальной идентификации человека охранник сравнивает фото владельца предъявленного идентификатора, появляющееся на экране компьютера, и человека в помещении шлюза. В случае сомнения охранник может запросить у человека в шлюзе удостоверение личности (паспорт) и сравнить данные удостоверения с информацией о владельце пропуска, появившейся на экране компьютера вместе с фото.

- Охранник либо пропускает человека на охраняемую территорию, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Выход», либо предлагает человеку выйти из шлюза, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Вход»;

- При нажатии на кнопку RTE дверь разблокируется на 5 секунд.

- Следует учитывать, что:

- Разблокировать дверь «Выход» с помощью кнопки RTE можно только в том случае, если дверь «Вход» находится в закрытом состоянии.

- Разблокировать дверь «Вход» с помощью кнопки RTE можно только в том случае, если дверь «Выход» находится в закрытом состоянии.

- После разблокировки охранником соответствующей двери шлюза:

- Человек открывает дверь («Выход» или «Вход») и выходит из помещения шлюза;

- Человек закрывает дверь («Выход» или «Вход»);

- Если на двери установлен доводчик, закрытие двери осуществляется автоматически.

- Если датчик присутствия человека в шлюзе фиксирует отсутствие человека в помещении шлюза и другая дверь шлюза находится в закрытом состоянии, то в момент закрытия двери, происходит разблокировка обоих считывателей шлюза.

- Модуль включает реле «Проход через шлюз завершен»;

- Сигнализация о завершении процедуры прохода через шлюз осуществляется по факту закрытия второй двери по направлению прохода. Т. е., в случае входа на охраняемую территорию, сигнализация завершения процедуры прохода через шлюз осуществляется только после того, как человек сначала вошел в шлюз через дверь «Вход», а затем вышел из шлюза через дверь «Выход». Это реле будет находится во включенном состоянии до тех пор, пока дверь не будет закрыта (см. также раздел «Реле «Проход через шлюз завершен»).

- Шлюз возвратился в дежурное состояние, через него может пройти следующий человек.

Процедура выхода с охраняемой территории (из здания, помещения и т. д.) через шлюз осуществляется аналогичным образом.

Подробное описание процедуры прохода через шлюз в полуавтоматическом режиме приведена в Приложении № 1.

# Входы, реле и реакции модуля

Управление реакциями модуля (включением или отключение реле модуля) осуществляется путем снятия или подачи напряжения от блока питания модуля на соответсвующие входы модуля. Подача (снятия) напряжения на входы модуля осуществляется при срабатывании датчиков и нажатии на кнопки, подключенные к этим входам (см. Рис. 3 и Табл. № ).

Табл. № .

| Вход или реле модуля | Подключенное оборудование | Назначение и функционирование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик состояния двери «Вход»(нормальнозамкнутый) | Для определения текущего состояния двери «Вход». При открытии двери двери происходит блокирование обоих считывателей шлюза. Считыватели находятся в заблокированном состоянии до тех пор, пока открыта хотя бы одна из дверей шлюза. Если дверьнаходится в закрытом состоянии (при замкнутом датчике) на вход 1 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. Блокировка считывателей осуществляется с помощью включения реле № 4 модуля. |
| 2 | Датчик состояния двери «Выход»(нормальнозамкнутый) | Для определения текущего состояния двери «Выход». При открытии двери происходит блокирование обоих считывателей шлюза. Считыватели находятся в заблокированном состоянии до тех пор, пока открыта хотя бы одна из дверей шлюза. Если дверьнаходится в закрытом состоянии (при замкнутом датчике) на вход 2 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. Блокировка считывателей осуществляется с помощью включения реле № 4 модуля. |
| 3 | Релейный выход порта контроллера управления доступом (порта, к которому подключен считыватель на двери «Вход»). | Для разблокировки двери «Вход» после считывания кода карты. При разблокировании двери происходит блокирование обоих считывателей шлюза. Считыватели находятся в заблокированном состоянии до тех пор, пока открыта хотя бы одна из дверей шлюза. При включении реле контроллера после считывания карты на вход 3 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого модуль включает на 5 секунд реле № 1, управляещее электрозамком двери «Вход». Блокировка считывателей осуществляется с помощью включения реле № 4 модуля. |
| 4 | Релейный выход порта контроллера управления доступом (порта, к которому подключен считыватель на двери «Выход»). | Для разблокировки двери «Выход» после считывания кода карты. При разблокировании двери происходит блокирование обоих считывателей шлюза. Считыватели находятся в заблокированном состоянии до тех пор, пока открыта хотя бы одна из дверей шлюза. При включении реле контроллера после считывания карты на вход 4 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого модуль включает на 5 секунд реле № 2, управляещее электрозамком двери «Выход». Блокировка считывателей осуществляется с помощью включения реле № 4 модуля. |
| 5 | Датчик присутствия человека в шлюзе (нормальнозамкнутый) | Для определения присутствия человека в шлюзе. Во время присутствия человека в шлюзе с блокируются оба считывателя шлюза. Если внутри шлюза находится человек, датчик находится в замкнутом состоянии и подает на вход 5 напряжение +12 В от источника питания контроллера. Блокировка считывателей осуществляется с помощью включения реле № 4 модуля. |
| 6 | Нормальноразомкнутая кнопка разблокировки двери «Вход» (кнопка RTE двери «Вход») | Для разблокировки двери «Вход» с рабочего места охранника. Функционирует только в том случае, если в шлюзе присутствует человек. При нажатии на кнопку на вход 6 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого модуль включает на 5 секунд реле № 1, управляещее электрозамком двери «Вход». |
| 7 | Нормальноразомкнутая кнопка разблокировки двери «Выход» (кнопка RTE двери «Выход») | Для разблокировки двери «Выход» с рабочего места охранника. Функционирует только в том случае, если в шлюзе присутствует человек. При нажатии на кнопку на вход 7 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого модуль включает на 5 секунд реле № 2, управляещее электрозамком двери «Выход». |
| 8 | Кнопка разблокировки обоих дверей шлюза в случае массовой эвакуации (нормальноразомкнутая, с фиксацией нажатого состояния) | Для одновременного разблокирования обоих дверей шлюза. Функционирует всегда. Двери остаются в разблокированном состоянии до тех пор, пока кнопка находится в нажатом состоянии. При нажатии на кнопку на вход 8 подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого модуль включает реле № 1 и реле № 2, управляещие электрозамками двери «Выход» и двери «Выход». |
| Реле № 1 | Электрозамок двери «Вход» | Для управления элекрозамком двери «Вход». Включается на 5 секунд при: считывании кода карты считывателем двери «Вход»; нажатии на кнопку разблокировки двери «Вход» на рабочем месте охранника. |
| Реле № 2 | Электрозамок двери «Выход» | Для управления элекрозамком двери «Выход». Включается на 5 секунд при: считывании кода карты считывателем двери «Выход»; нажатии на кнопку разблокировки двери «Выход» на рабочем месте охранника. |
| Реле № 3 | Индикатор «Проход через шлюз завершен» | Для сигнализации завершения процедуры прохода человека через шлюз. Включается при открывании второй двери шлюза по направлению прохода. Выключается при закрытии этой двери. |
| Реле № 4 | Входы «Hold» считывателей шлюза | Для блокирования считывания кода считывателями шлюза. Включается в том случае, если: с помощью кнопки RTE или карты разблокируется хотя бы одна из дверей шлюза, открыта хотя бы одна из дверей шлюза; в шлюзе находится человек. При разблокировке двери с помощью кнопки RTE или карты реле остается во включенном состоянии до тех пор, пока обе двери шлюза не будут закрыты. При открытии дверей реле остается во включенном состоянии до тех пор, пока обе двери шлюза не будут закрыты. При присутствии челевека в шлюзе реле остается во включенном состоянии до тех пор, пока датчик присутствия фиксирует нахождение человека в шлюзе. |

# Монтаж и подключение оборудования

Общая схема подключения оборудования шлюза к модулю приведена на Рис. 3.

Установку модуля необходимо осуществлять вне помещения шлюза, желательно рядом с рабочим местом охранника, контролирующего шлюз.

Подключение считывателей кода к контроллеру управления доступом осуществляется на основе общей инструкции по монтажу и подключению оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) на базе контроллеров выбранного типа. При подключении к модулю входов «Hold» считывателей необходимо использовать диоды типа 1N4007 (см. Рис. 3).

Для обеспечения бесперебойности работы шлюза, электропитание модуля необходимо осуществлять от резервированного источника питания (с резервным аккумулятором). Для электропитания модуля настоятельно рекомендуется использовать отдельный источник питания, а не блок питания контроллера управления доступом, входящего в состав оборудования шлюза. Источник питания модуля необходимо разместить рядом с рабочим местом охранника, контролирующего шлюз (так, чтобы были видны индикаторы источника питания модуля).

Необходимые параметры электропитания модуля – номинальное напряжение питания и ток потребления – указаны в паспорте модуля.

# Приложение № 1.
Подробное описание порядка прохода через шлюз в полуавтоматическом режиме (с помощью карт)

- Человек предъявляет карту считывателю двери «Вход»;

- При предъявлении карты контроллер управления доступом, к которому подключен считыватель двери «Вход», осуществляет считывание кода предъявленной карты. После считывания кода, контроллер или система контроля и управления доступом, в которую входит этот контроллер, принимает решение о разрешении или запрещении прохода через дверь.

В случае запрещения прохода – дверь остается в заблокированном состоянии, информация о попытке и запрете прохода фиксируется и отображается в системе контроля и управления доступом.

В случае разрешения прохода – на заданное время включается реле порта контроллера, к которому подключен считыватель двери «Вход», информация о принятом решении фиксируется и отображается в системе контроля и управления доступом. При включении, реле контроллера подает напряжение +12 В от блока питания модуля на вход 3 модуля (см. Рис. 3). В результате этого:

- Модуль разблокирует дверь «Вход» и одновременно блокирует оба считывателя шлюза;

- Для разблокировки двери «Вход» используется реле № 1 модуля (см. Рис. 3). Время, на которое включается реле № 1 модуля равно 5 секундам (жестко задано в микропрограмме модуля). В течение этого времени человек может пройти через дверь внутрь шлюза.

- Блокировка обоих считывателей шлюза осуществляется с помощью реле № 4 модуля, одновременно с разблокировкой двери. Это реле включается после того, как на вход 3 модуля с помощью реле контроллера управления доступом подается напряжение. При включении реле № 4 на входы «Hold» («Блокировка считывания кода») обоих считывателей шлюза подается напряжение от источника питания считывателей (при подключении к контроллеру марки TSS считыватели получают питания от блока питания контроллера управления доступом). Блокировка считывателей после разблокировки двери действует до тех пор, пока дверь не будет закрыта.

- После разблокировки двери «Вход»:

- Человек открывает дверь «Вход» и заходит в помещение шлюза.

- Модуль регистрирует факт входа человека в помещение шлюза.

- Регистрация факта входа человека в помещение шлюза осуществляется с помощью датчика присутствия человека в шлюзе (фотодатчика), подключенного к входам 5 и (+) модуля (см. Рис. 3). При появлении человека в шлюзе и до тех пор, пока в помещении шлюза находится человек, напряжение 12 В на входе 5 модуля отсутствует.

- Вне зависимости от состояния дверей шлюза, в момент срабатывания датчика присутствия человека в шлюзе модуль осуществляет блокирование считывателей шлюза с помощью своего реле № 4. Считыватели будут находится в заблокированном состоянии до тех пор, пока датчик фиксирует присутствие человека в помещении шлюза.

- После входа в шлюз через дверь «Вход»:

- Человек закрывает дверь «Вход»;

- Если на двери установлен доводчик, закрытие двери осуществляется автоматически.

- Фиксирование факта закрытия двери «Вход» осуществляется с помощью нормальнозамкнутого датчика состояния этой двери (геркона). Если дверь находится в закрытом состоянии, геркон находится в замкнутом состоянии и подает на вход 1 модуля напряжение +12 В от блока питания модуля (см. Рис. 3).

- После закрытия двери «Вход»:

- Модуль с помощью электрозамков одновременно блокирует обе двери шлюза;

- Автоматическая блокировка дверей шлюза осуществляется, если: в помещении шлюза находится человек или если двери шлюза находятся в закрытом состоянии.

- После блокировки модулем дверей шлюза и считывателей (см. п. 2), открыть какую-либо дверь шлюза можно только с помощью соответствующей кнопоки разблокировки (кнопки RTE), находящейся на рабочем месте охранника.

Примечание:

Для одновременной разблокировки обоих дверей можно использовать также кнопку разблокировки дверей в случае массовой эвакуации. Эта кнопка должна иметь фиксацию нажатого состояния и находится на рабочем месте охранника.

- Охранник проводит визуальную идентификацию и принимает решение о допуске человека на охраняемую территорию;

- При визуальной идентификации человека охранник сравнивает фото владельца предъявленного идентификатора, появляющееся на экране компьютера, и человека в помещении шлюза. В случае сомнения охранник может запросить у человека в шлюзе удостоверение личности (паспорт) и сравнить данные удостоверения с информацией о владельце пропуска, появившейся на экране компьютера вместе с фото.

- Охранник либо пропускает человека на охраняемую территорию, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Выход», либо предлагает человеку выйти из шлюза, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Вход»;

- Разблокировать двери с помощью кнопок RTE можно только в том случае, если внутри помещения шлюза находится человек (если его присутствие фиксируется датчиком присутствия человека в шлюзе). В противном случае кнопки RTE не работают.

- После нажатия на кнопку разблокировки (кнопки RTE) двери «Выход», на вход 7 модуля подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого на 5 секунд включается реле № 2 модуля, которое разблокирует дверь «Выход» (см. Рис. 3). Разблокировать дверь «Выход» с помощью кнопки RTE можно только в том случае, если дверь «Вход» находится в закрытом состоянии.

- После нажатия на кнопку разблокировки (кнопку RTE) двери «Вход» на вход 6 модуля подается напряжение +12 В от источника питания модуля. В результате этого на 5 секунд включается реле № 1 модуля, которое разблокирует дверь «Вход». Разблокировать дверь «Вход» с помощью кнопки RTE можно только в том случае, если дверь «Выход» находится в закрытом состоянии.

- После разблокировки охранником соответствующей двери шлюза:

- Человек открывает дверь («Выход» или «Вход») и выходит из помещения шлюза;

- Человек закрывает дверь («Выход» или «Вход»);

- В момент закрытия двери «Выход» или «Вход», происходит разблокировка считывателей обоих дверей шлюза с помощью выключения реле № 4 модуля (см. Рис. 3). При выключении реле № 4 модуля, снимается напряжение на входах «Hold» («Блокировка») обоих считывателей шлюза.

- Определение состояния двери «Выход» (открыта или закрыта) осуществляется с помощью нормальнозамкнутого датчика этой двери (геркона). Если дверь находится в закрытом состоянии, геркон двери «Выход» подает на вход 2 модуля напряжение +12 В от источника питания модуля.

- Определение состояния двери «Вход» (открыта или закрыта) осуществляется с помощью нормальнозамкнутого датчика этой двери (геркона). Если дверь находится в закрытом состоянии, геркон двери «Вход» подает на вход 1 модуля напряжение +12 В от источника питания модуля.

- Сигнализация завершения процедуры прохода через шлюз с помощью индикатора «Проход через шлюз завершен» осуществляется по факту закрытия второй двери по направлению прохода. Т. е., в случае входа на охраняемую территорию, сигнализация завершения процедуры прохода через шлюз осуществляется только после того, как человек сначала вошел в шлюз через дверь «Вход», а затем вышел из шлюза через дверь «Выход». Управление индикатором «Проход через шлюз завершен» осуществляется с помощью реле № 3 модуля. Для сигнализации завершения процедуры прохода это реле включается на определенное время.

- Шлюз возвратился в дежурное состояние, через него может пройти следующий человек.

Процедура выхода с охраняемой территории (из здания, помещения и т. д.) через шлюз осуществляется аналогичным образом.

Рис. 3. Схема подключения оборудования шлюза к модулю.

Время включения реле контроллера задается, как правило, с помощью программного обеспечения системы контроля и управления доступом.