#### Адаптер 
«КОДОС АД-07»

##### WIEGAND-26 / 2-WIRE

– 6 –

– 3 –

– 5 –

– 4 –

|  | - НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |

Адаптер «КОДОС АД-07» предназначен для преобразования сигнала из протокола WIEGAND-26 в протокол 2-WIRE. Применяется для подключения к контроллерам доступа серии «КОДОС» таких считывателей, как PARSEC PR-А05, PERCo-RP-12W и др.

Рис.1. Внешний вид (АД-07_055_141) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

|  | - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| --- | --- |

| 1. | Адаптер «КОДОС АД-07» (4.054.01, 4.054.02) | – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт к адаптеру «КОДОС АД-07» | – 1 экз. |
| 3. | Упаковка | – 1 шт. |

|  | - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |

Таблица №1

| Габаритные размеры, мм | 120х68х29 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 9,5 .. 15,0 |
| Ток потребления (без учета потребления считывателя), А, не более | 0,05 |
| Длина линии связи от адаптера к контроллеру, м, не более | 50 |
| Сопротивление линии связи от адаптера к контроллеру, Ом, не более | 150 |
| Длина линии связи от адаптера к считывателю, м, не более | 50 |

|  | - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ УСТРОЙСТВА |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные работы производить только при отключенном питании.

- В линии связи с контроллером витую пару НЕ применять.

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм адресного блока не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов. Момент затяжки не должен превышать 1 кгс·см.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис.2. Клеммы и монтажные отверстия ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Таблица №2. Назначение контактов адаптера

| № контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Питание “+12В” |
| 2 | Питание “–12В” |
| 3 | Сигнал “CLK” линии связи с контроллером |
| 4 | Сигнал “DATA” линии связи с контроллером |
| 5 | Управление “Светодиод I” |
| 6 | Управление “Светодиод II” |
| 7 | Сигнал “Данные 1" считывателя |
| 8 | Сигнал “Данные 0" считывателя |

Таблица №3. Рекомендуемые типы и сечения проводов

| Линия связи с контроллером | 4x0,22 мм2 в экране (витую пару не применять) |
| --- | --- |
| Линия связи со считывателем | 4x0,22 мм2 в экране (витую пару не применять) |
| Линия управления светодиодами | 2х0,22 мм2 |
| Питание | ШВВП 2х0,75 или аналог |

## УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА

Адаптер «КОДОС АД-07» рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. Вместе с тем, для проведения регламентных работ доступ к адаптеру не должен быть слишком затруднен.

Расстояния между отверстиями для установки адаптера приведены на рис.2. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 30 мм.

|  | - ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ |
| --- | --- |

- Адаптер «КОДОС АД-07» по командам с контроллера индицирует режим работы считывателя с помощью светодиода, расположенного на лицевой стороне корпуса (см. рис.1):

- Непрерывно горящий светодиод I сигнализирует о том, что считыватель находится в дежурном режиме.

- Мигающий светодиод II сигнализирует о том, что к считывателю поднесен запрещенный или неизвестный кодоноситель.

- Непрерывно горящий светодиод II сигнализирует о том, что к считывателю поднесен разрешенный кодоноситель.

|  | - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | +5 .. +35°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Адаптер «КОДОС АД-07» (5.044.01, 5.044.02)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись