ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

«КОДОС»

Паспорт

- Считыватель «КОДОС RD-60»

4372-009-14879303-02 ПС6

|  | - назначение |
| --- | --- |

Считыватель «КОДОС RD-60» предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом.

К его функциям относятся:

- прием, обработка и передача контроллеру «КОДОС ЕС-601/602» кода бесконтактных электронных кодоносителей типа активный ключ KEY-02 и пассивных карт стандарта EM-Marin (АНГСТРЕМ-КИБИ01, SOKYMAT, IMPRO, MICROPROX);

- внутренний подогрев для обеспечения работы при низких температурах окружающей среды.

| Рис.1. Внешний вид (RD-60_188) | Рис.2. Внешний вид кодоносителя |
| --- | --- |
| 1 – красный светодиод; 2 – зеленый светодиод. | КОДОС KEY-02 |
|  | Карта |

|  | - комплектность |
| --- | --- |

| 1. | Считыватель «КОДОС RD-60» (4.046.02) | – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шурупы (саморезы) М3х30 | – 4 шт. |
| 3. | Паспорт к считывателю «КОДОС RD-60» | – 1 экз. |
| 4. | Упаковка | – 1 шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

Таблица 1. Основные технические данные

| Напряжение питания, В | 9,5 … 15,0 |
| --- | --- |
| Ток потребления, при напряжении питания 12В, мА, не более | 900 |
| Габаритные размеры, мм | 220х220х65 |
| Масса, г, не более | 700 |

Таблица 2. Другие характеристики считывателя

| Рабочий диапазон считывания, при напряжении питания 12В, м, не менее | KEY-02 | Карта |
| --- | --- | --- |
|  | 0 … 1,8 | 0 ... 0,25 |
| Длина линии связи от считывателя до контроллера, м, не более | 30*) |  |

*) – см. п.5.2 “Типы и сечения проводов”.

ВНИМАНИЕ!

При установке считывателя на металлическую поверхность рабочий диапазон считывания сокращается.

|  | - меры безопасности |
| --- | --- |

- При установке и эксплуатации считывателя необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- К работе с RD-60 допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- Монтаж, установку и техническое обслуживание считывателя производить при отключенном питании и линии связи с контроллером «КОДОС ЕС-601/602».

- Запрещается устанавливать считыватель на токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%).

- Запрещается использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные и химически активные вещества.

- Проведение всех работ со считывателем не требует применения специальных средств защиты.

|  | - подключение и монтаж устройства |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные работы производить только при отключенном питании.

- Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки должен проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, НПБ 88-2001 и «Рекомендации по монтажу проводов питания (12В) изделий».

- Соблюдайте полярность при подключении считывателя к контроллеру «КОДОС ЕС-601/602» и источнику питания.

- схема подключения

- Рис.3. Схема подключения считывателя

ВНИМАНИЕ!

Если в системе используется несколько контроллеров «КОДОС ЕС-601/602», то считыватели «КОДОС RD-60», подключенные к разным контроллерам «КОДОС ЕС-601/602», необходимо устанавливать на расстоянии не менее 15 м друг от друга. При расстоянии между считывателями, подключенными к разным контроллерам «КОДОС ЕС-601/602», менее 15 м, необходимо согласовывать подключение оптоэлектронных датчиков к контроллерам с представителем НПК «СоюзСпецАвтоматика».

Линия связи считывателя с контроллером «КОДОС ЕС-601/602» состоит из кабеля от контроллера и кабеля от считывателя, соединенных между собой.

ВНИМАНИЕ!

Экранирующую оплетку кабеля от контроллера следует подключать к соответствующей клемме “-” контроллера доступа (см. рис. 3). Противоположный конец оплетки подключается к экранирующей оплетке кабеля от считывателя.

Маркировка проводов линии связи считывателя с контроллером приведена в табл. 3. Маркировка проводов кабеля подключения считывателя к источнику питания приведена в табл. 4.

Таблица 3. Линия связи считывателя с контроллером

| Маркировка проводов кабеля от считывателя | Назначение | Маркировка клеммы контроллера |
| --- | --- | --- |
| SW | сигнал включения | SWA (SWB) |
| CLK | сигнал управления | CLK2 (CLK1) |
| DATA | сигнал данных | D2 (D1) |

Таблица 4. Кабель подключения считывателя к источнику питания

| Маркировка проводов кабеля от считывателя | Назначение | Маркировка клеммы блока питания |
| --- | --- | --- |
| +12V | плюс источника питания 12 В | +12V |
| -12V | минус источника питания 12 В | -12V |

Примечание. Для обеспечения надежной работы считывателя рекомендуется применение блока бесперебойного питания «КОДОС Р-01».

- типы и сечения проводов

Для кабеля от контроллера следует применять 4-х проводной экранированный кабель с сечением проводов не менее 0,2 мм2. Витую пару НЕ применять. Рекомендуемый тип кабеля – КСПЭВГ 4х0,2 мм2.

Для подачи питания следует применять 2-х проводной кабель с сечением проводов не менее 1,5 мм2, соединяющий считыватель непосредственно с блоком питания. При расстоянии от считывателя до источника питания не более 15 м можно использовать 2-х проводной кабель с сечением проводов не менее 0,75 мм2. Рекомендуемый тип кабеля – ШВВП 2х1,5 мм2 или 2х0,75 мм2.

- установка и крепление считывателя

Конструкция корпуса предполагает применение скрытой проводки.

Расстояния между отверстиями для установки считывателя приведены на рис.4. Диаметры верхних крепежных отверстий – 7 мм, нижнего – 6 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 35 мм.

Рекомендуемый порядок установки:

- определить положение отверстия в стене для вывода кабелей считывателя;

- относительно этого отверстия разметить положение двух верхних крепежных отверстий;

- просверлить два горизонтальных отверстия с диаметром под выбранный дюбель на расстоянии 140 мм (см. рис.4);

- запрессовать дюбели в отверстия и вкрутить два шурупа (самореза);

- повесить считыватель на шурупы (саморезы) и опустить до упора вниз;

- разметить нижнее отверстие, снять считыватель;

- просверлить нижнее отверстие и запрессовать в него дюбель;

- заправить кабели считывателя в отверстие в стене;

- снова повесить считыватель и зафиксировать его шурупом в нижнем отверстии.

- Рис.4. Крепление считывателя

|  | - описание работы устройства |
| --- | --- |

Считыватель «КОДОС RD-60» может находиться в двух состояниях:

- исходное;

- рабочее.

Переключение состояния осуществляется изменением уровня сигнала SWA (SWB), подаваемого с контроллера «КОДОС ЕС-601/602» на считыватель. При уровне сигнала не более 0,7 В считыватель переводится в исходное состояние. При уровне сигнала 6…15 В считыватель переводится в рабочее состояние.

В исходном состоянии RD-60 заблокирован для считывания кодов (т.е. при поднесении к считывателю кодоносителя считывания кода не производится). В этом состоянии работает только схема подогрева, предназначенная для поддержания температуры внутри корпуса выше порога срабатывания термодатчика считывателя (в пределах +5…+15°С). Светодиоды считывателя не светятся.

Считыватель переводится в рабочее состояние контроллером «КОДОС ЕС-601/602».

В рабочем состоянии разрешено считывание кода (снимается блокировка считывателя). В этом состоянии красный светодиод (см. рис. 1) считывателя светится (если не производится считывания кода). При поднесении к RD-60 кодоносителя осуществляется считывание кода. Считанный код передается в контроллер «КОДОС ЕС-601/602» для сравнения с базой разрешенных кодов.

Если код кодоносителя разрешен в данный момент, то по команде с контроллера светится зеленый светодиод.

Если код не найден или не разрешен в данный момент – на считывателе начинает мигать красный светодиод.

|  | - Возможные неисправности и способы их устранения |
| --- | --- |

Основной причиной неработоспособности считывателя «КОДОС RD-60» является несоблюдение полярности при подключении считывателя к другим устройствам.

В табл. 5 приведены возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 5. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина ее возникновения | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| При каждом поднесении кодоносителя к считывателю красный светодиод однократно гаснет и далее продолжает равномерно светиться. | Провода "DATA” и/или “CLK" считывателя не подключены к контроллеру «КОДОС ЕС-601/602». | Восстановить целостность проводов и/или их контакт с клеммами контроллера. |
| При переводе считывателя в исходное состояние красный светодиод продолжает равномерно светиться. | Провод “SW” считывателя не подключен к контроллеру «КОДОС ЕС-601/602». | Восстановить целостность провода и/или его контакт с клеммой контроллера. |
| При переводе считывателя в рабочее состояние красный светодиод не светится. | Провода “+12V” и/или “-12V” считывателя не подключены к источнику питания. | Восстановить целостность проводов и/или их контакт с клеммами источника питания. |
| Красный светодиод мигает при поднесении к считывателю разрешенного в данный момент кодоносителя. | Невыполнение требований, приведенных в разделах 3, 5. | Привести подключение считывателя в соответствие с требованиями, приведенными в разделах 3, 5 настоящего паспорта. |

Примечание: Текущий ремонт и устранение неисправностей, не указанных в табл. 5, должны производиться в условиях специализированной мастерской.

|  | - условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | -20 … +55°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Считыватель «КОДОС RD-60» (5.037.02)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям ТУ 4372-009-14879303-02 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись