- Считыватель «КОДОС RD-ОФИС»

Паспорт

|  | - назначение |
| --- | --- |

Считыватель «КОДОС RD-ОФИС» предназначен для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей типа пассивных карт стандарта EM-Marin (АНГСТРЕМ-КИБИ01, SOKYMAT, IMPRO, MICROPROX) в линию связи с контроллерами или адаптерами серии «КОДОС», (например, «КОДОС АД-10», «КОДОС АД-10Т» и др.), 
а также некоторыми другими устройствами. Применяется в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

| Рис.1. Внешний вид (RD-ОФИС_222) | Рис.2. Внешний вид кодоносителей |
| --- | --- |
|  | АНГСТРЕМ, EM-Marin |
|  | IMPRO |
|  | MICROPROX |

|  | - комплектНОСТЬ |
| --- | --- |

| 1. | Считыватель «КОДОС RD-ОФИС» (4.012.04) | – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Шурупы (саморезы) М3х25 | – 4 шт. |
| 3. | Стенка задняя для считывателей | – 1 шт. |
| 4. | Декоративная панель | – 1 шт. |
| 5. | Паспорт к считывателю «КОДОС RD-ОФИС» | – 1 экз. |
| 6. | Упаковка | – 1 шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

Таблица 1. Основные технические данные

| Напряжение питания, В | 9,5 .. 15,0 |
| --- | --- |
| Ток потребления, при напряжении питания 12В, мА, не более | 50 |
| Рабочий диапазон считывания, при напряжении питания 12В: для карт EM-Marin, IMPRO, MICROPROX, мм, не менее для карт АНГСТРЕМ, мм, не менее | 0 .. 80 *) 0 .. 90 *) |
| Длина линии связи от считывателя до контроллеров серии «КОДОС» (адаптеров или др. устройств), м, не более | 50 |
| Светодиодная индикация | двухцветная |
| Габаритные размеры, мм | 128х84х24 |
| Масса, г, не более | 120 |

*) ВНИМАНИЕ! При установке считывателя на металлическую поверхность рабочий диапазон считывания сокращается.

|  | - меры безопасности |
| --- | --- |

- При установке и эксплуатации считывателя необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- К работе с RD-ОФИС допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- Монтаж, установку и устранение неисправностей считывателя производить при отключенном питании и линии связи с контроллером (адапетром).

- Запрещается устанавливать считыватель на токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%).

- Запрещается использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные и химически активные вещества.

- Проведение всех работ со считывателем не требует применения специальных средств защиты.

|  | - подключение и монтаж СЧИТЫВАТЕЛЯ |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Все работы по установке, подключению и устранению неисправностей производить только при отключенном питании.

- Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки должен проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, НПБ 88-2001 и документа «Рекомендации по монтажу проводов питания (12В)».

- Соблюдайте полярность при подключении считывателя к контроллеру (адаптеру) и источнику питания.

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм считывателя не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов клемм. Момент затяжки не должен превышать 1 кгссм.

- схема подключения

- Рис.3. Клеммы считывателя

Примечание. Клеммы  +V1, IN, X5 и X6  не используются.

Таблица 2. Маркировка клемм считывателя и их соответствие
клеммам контроллера (адаптера)

| Маркировка клемм считывателя | ###### Назначение | Маркировка клемм контроллера |
| --- | --- | --- |
| SD | сигнал данных | DATA или D |
| CLK | сигнал управления | CLK или C |
| + 12v | плюс источника питания 12 В | +12v |
| 12v – | минус источника питания 12 В | -12v |

Для подключения считывателя к контроллеру (адаптеру) следует применять 4-х проводный экранированный кабель с сечением каждого провода не менее 0,2 мм2.

ВНИМАНИЕ! Витую пару НЕ применять!

Рекомендуемый тип кабеля – КСПЭВГ 4х0,2 мм2.

ВНИМАНИЕ! Экранирующую оплетку следует подключать к клемме “– 12v” контроллера (адаптера). Противоположный конец оплетки – не подключать!

- установка и крепление считывателя

Считыватель «КОДОС RD-100» рекомендуется устанавливать в местах, приспособленных для выполнения им функционального назначения. Например, в СКУД устройство монтируется на поверхности стены рядом с контролируемой дверью. В системах ОПС считыватели устанавливают в местах, удобных для постановки зон на охрану (снятия зон с охраны), к примеру, на входе в охраняемые зоны.

ВНИМАНИЕ! Если в Системе применяется несколько считывателей, расстояние между ними должно составлять не менее 0,5 м.

| Рис.4. Крепежные отверстия | Конструкция корпуса предполагает применение скрытой проводки. Для защиты от несанкционированного вскрытия корпуса и/или из эстетических соображений допускается углубление считывателя относительно поверхности установки, но не более чем на расстояние считывания (см. табл.1). Углублять устройство можно в любую металлонесодержащую среду (бетон, дерево, пластик и т.п.), с «запасом» 3-5 см по расстоянию считывания. При установке считывателя следует учитывать, что доступ к нему для проведения работ по техническому обслуживанию не должен быть слишком затруднен. |
| --- | --- |

Расстояния между отверстиями для установки считывателя приведены на рис.4. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 мм (входят в комплект поставки).

- Рекомендуемый порядок монтажа

- Определить положение отверстия в стене для вывода кабеля считывателя.

- Относительно этого отверстия разметить положение крепежных отверстий (см. рис.4).

- Просверлить в стене отверстия диаметром под выбранный дюбель.

- Запрессовать дюбели в отверстия.

- Снять со считывателя декоративную панель, предназначенную для скрытия крепежных отверстий, и заднюю стенку (см. рис.5).

Рис.5. Крепление устройства

- Через отверстие в задней стенке считывателя протянуть соединительные провода.

- Подключить соединительные провода к клеммам устройства (см. п.5.1).

- Закрыть заднюю стенку считывателя, присоединив ее к корпусу.

- Прикрепить считыватель к стене, зафиксировав устройство шурупами (саморезами).

При размещении двух считывателей друг напротив друга (с внешней и внутренней стороны охраняемого помещения одновременно), в случае, если расстояние между считывателями меньше 0,5 м, следует под пластиковые задние стенки обоих считывателей положить экранирующие прокладки (см. рис.5) из тонкого алюминиевого листа или подобного токопроводящего немагнитного материала.

Примечание. При установке экранирующей прокладки рабочий диапазон считывания сокращается на 30-40%.

- Поставить декоративную панель.

- Особенности установки считывателя
на металлическую поверхность

Считыватель «КОДОС RD-ОФИС» может быть установлен на поверхность любого типа (деревянную, пластиковую, металлическую и др.).

В том случае, если требуется установить считыватель на металлическую поверхность, его следует отделить от металла изоляционной прокладкой, толщиной не менее 10 миллиметров (см. рис.6).

ВНИМАНИЕ! При установке считывателя на металлическую поверхность диапазон считывания сокращается на 30-40%.

Рис.6. Установка считывателя на металлическую поверхность

ВНИМАНИЕ! В случае установки считывателя на металл категорически запрещается соединять экранирующую оплетку кабеля с металлической поверхностью, на которую устанавливается считыватель.

- Заземление считывателя

Устройства Системы (СКУД, ОПС) должны быть заземлены, например, в соответствии со схемой, представленной на рис.7.

Рис.7. Схема заземления

Экранирующую оплетку кабеля считывателя следует всегда подключать к клемме “– 12v” контроллера (адаптера). Противоположный конец оплетки (со стороны считывателя) – не подключать!

|  | - Описание работы устройства |
| --- | --- |

В системе контроля и управления доступом для открытия замка двери охраняемого помещения применяются бесконтактные кодоносители (транспондеры), выполненные в виде пластиковой карты или брелка (см. рис.2). Такие же кодоносители используются в системе охранно-пожарной сигнализации для постановки зон на охрану и снятия зон с охраны.

Кодоноситель необходимо поднести к устройству «КОДОС RD-ОФИС» на расстояние считывания (см. табл.1).

В считывателе имеются передатчик и антенна, излучающие электромагнитное поле определенной частоты. Попавшие в зону действия поля транспондеры "отвечают" собственным сигналом, содержащим идентификационный код. Сигнал улавливается антенной считывателя, расшифровывается и передается в линию связи для обработки.

Схемы входного и выходного каскадов считывателя «КОДОС 
RD-ОФИС» представлены на рис.8 и рис.9.

| Рис.8. Схема выходного каскада | Рис.9. Схема входного каскада |
| --- | --- |

«КОДОС RD-ОФИС» по командам с контроллера (адаптера) индицирует с помощью светодиода, расположенного на лицевой стороне корпуса считывателя (см. рис.1), реакцию Системы на поднесение кодоносителя:

- В режиме ожидания светодиод считывателя должен непрерывно светиться красным цветом.

- При поднесении к считывателю разрешенного кодоносителя (доступ с которым разрешен в данный момент) светодиод должен непрерывно светиться зеленым цветом.

- При поднесении к считывателю неизвестного кодоносителя (код которого не зарегистрирован Системой) светодиод мигает красным светом.

- При поднесении к считывателю запрещенного кодоносителя (доступ с которым запрещен в данный момент) светодиод мигает красным светом с увеличенной частотой.

|  | - Возможные неисправности и способы их устранения |
| --- | --- |

Основной причиной неработоспособности считывателя «КОДОС RD-ОФИС» является несоблюдение полярности при подключении считывателя к другим устройствам.

В табл.3 приведены возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина ее возникновения | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| Светодиод не светится. | - Провода “+12V” и/или “-12V” считывателя не подключены к контроллеру (адаптеру). - Не соблюдена полярность при подключении проводов питания. - Отсутствует питание контроллера (адаптера). | - Восстановить целостность проводов и/или их контакт с клеммами устройств. - Установить правильную полярность подключения проводов питания (см. табл.2). - Подать питание на контроллер (адаптер). |
| При поднесении кодоносителя к считывателю светодиод однократно гаснет (на 1-2 секунды), а затем продолжает непрерывно светиться красным цветом. | - Клеммы "SD” и/или “CLK" считывателя не подключены к соответствующим клеммам контроллера (адаптера). - Провод управления подключен к клемме "SD”, а провод данных – к клемме “CLK". | - Восстановить целостность проводов и/или их контакт с клеммами устройств. - Провода данных и управления подключить в соответствии с табл.2. |
| При поднесении к считывателю кодоносителя светодиод никак не реагирует (продолжает непрерывно светиться красным цветом). | - Кодоноситель не предназначен для данного типа считывателя. - Кодоноситель неисправен. - Считыватель неисправен. - Контроллер (адаптер) неисправен. | - Заменить кодоноситель на кодоноситель нужного типа (см. п.1). - Заменить кодоноситель. - Заменить считыватель. - Заменить контроллер (адаптер). |

Примечание. Текущий ремонт и устранение неисправностей, не указанных в табл.3, должны производиться в условиях специализированной мастерской.

|  | - Условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды, | +5 .. +55°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - Гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Считыватель «КОДОС RD-ОФИС (5.046.04)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям и признан годным для 
эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись