#### Контроллер
«ОФИС-2000-6 / 220»

– 14 –

– 3 –

– 12 –

– 5 –

– 7 –

– 10 –

– 9 –

– 8 –

– 6 –

– 11 –

– 4 –

– 13 –

|  | - назначение |
| --- | --- |

Контроллер – электронное устройство, являющееся элементом автономной системы контроля доступа «ОФИС 2000-6 / 220», предназначенной для защиты помещений от посторонних лиц и обеспечения быстрого и удобного доступа персонала в защищаемые помещения. Устройство рассчитано на питание от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В.

Рис.1. Внешний вид (ОФИС 2000-6 / 220) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

|  | - комплект поставки |
| --- | --- |

| 1. | Контроллер «ОФИС 2000-6 / 220» | – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт к контроллеру «ОФИС 2000-6 / 220» | – 1 экз. |
| 3. | Упаковка | – 1 шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

### Таблица №1

| Габаритные размеры, мм | 120х70х28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В: - основное (переменный ток) - резервное (постоянный ток) |  | 22010 9,5 .. 15,0 |  |
| Ток потребления, А, не более (без учета потребления замка и сирены): - от сети переменного тока - от резервного питания (средний) |  |  | 0,11 0,03 |
| Протокол связи со считывателем | 2-WIRE (специализированный) |  |  |
| Длина линии связи со считывателем, м, не более | 50 |  |  |
| Ток нагрузки между выходами "+" и "S", А, не более | 1 |  |  |
| Ток нагрузки между выходами "L" и "GND", А, не более Длительность импульса (при R нагрузки =3 Ом), мс | 4 (импульсный) 15 |  |  |
| Ток нагрузки между выходами: "L" и "+", А, не более | 1,5 |  |  |
| Количество пользователей, не более | 500 |  |  |

ВНИМАНИЕ! Максимальный ток, потребляемый считывателем, не должен превышать 50 мА.

ВНИМАНИЕ!

- Токоведущие части системы подключены к сети переменного напряжения 220 В. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к токоведущим частям системы.

- Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные работы производить только при отключенном питании 220 В.

|  | - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ |
| --- | --- |

## СОСТАВ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА «ОФИС 2000-6 / 220»

Помимо контроллера «ОФИС 2000-6 / 220», рекомендуется включить в состав системы следующие элементы:

- считыватель серии «КОДОС» (RD-10 или RD-ОФИС);

- кодоносители (электронные брелки или карты, соответствующие типу считывателя);

- импульсный электромеханический замок (защелка);

- кнопку открытия замка;

- нормально замкнутый датчик (датчик открытия двери);

- устройство оповещения (сирена);

- герметичный аккумулятор с номинальным напряжением 12В и паспортной емкостью 4,5 Ач, (например, GP 1245) для обеспечения резервного питания.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис.2. Клеммы контроллера ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Примечания.

- Схемы подключения устройств см. в соответствующих паспортах.

- С контроллером рекомендуется использовать импульсный электромеханический замок.

Обычный электромеханический замок можно использовать только при подключенном аккумуляторе резервного питания, при условии, что открывающий ток подается на замок в течение не более 
1 минуты за час работы контроллера (см. рис.2 и п.6.6).

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм контроллера не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов клемм. Момент затяжки не должен превышать 1кгс·см.

Таблица №2. Рекомендуемые типы и сечения проводов

| Шлейф | 2-х проводная витая пара в экране с сечением 0,22 мм2 |
| --- | --- |
| В линии связи со считывателем | 4x0,22 мм2 в экране (витую пару не применять) |
| Аккумулятор и замок | ШВВП 2х0,75 или аналог |
| Питание | ШВВП 2х0,75 или аналог |

ВНИМАНИЕ!

- В линии связи со считывателем витую пару НЕ применять!

- Экран линии связи со считывателем подключить к клемме “–” питания контроллера. Противоположный конец экранирующей оплетки – не подключать.

## УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ

«ОФИС-2000-6» рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить несанкционированную настройку контроллера посторонними лицами. Вместе с тем, для проведения регламентных работ доступ к контроллеру не должен быть слишком затруднен.

Расстояния между отверстиями для установки устройства приведены на рис.2. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 30 мм.

|  | - устройство и принцип работы |
| --- | --- |

Система может функционировать в одном из двух рабочих режимов: «Охрана» или «Доступ». Каждому сотруднику выдается кодоноситель (брелок или карта) с уникальным кодом. Двери в нормальном состоянии закрыты. Чтобы открыть дверь, сотрудник подносит кодоноситель к считывателю на небольшое расстояние. Если кодоноситель разрешен, то система автоматически открывает замок.

Примечание. Разрешенным называется кодоноситель, прописанный в системе. Процедура разрешения кодоносителя описана в п. 6.3 настоящей инструкции.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

В режиме «охрана»:

- контроль за охранной обстановкой;

- выдача тревожного сигнала на устройство оповещения при срабатывании охранного датчика (при попытке несанкциониро-ванного прохода в охраняемое помещение);

- открытие замка и снятие системы с охраны при помощи кодоносителей.

Примечание. В дежурном состоянии режима «охрана» индикатор считывателя попеременно горит красным светом в течение 2с, а затем гаснет на 1с.

В режиме «доступ»:

- открытие замка при помощи кодоносителей или кнопки;

- разрешение и запрещение кодоносителей;

- постановка системы на охрану.

Примечание. В дежурном состоянии режима «доступ» индикатор считывателя непрерывно горит красным светом.

## ОТКРЫТИЕ ЗАМКА

Поднести разрешенный кодоноситель к считывателю или нажать кнопку открытия замка. При этом загорится зеленый индикатор считывателя и откроется замок двери. Настройка длительности импульса открывания замка описана в п.6.6 настоящей инструкции.

Примечание. При поднесении к считывателю запрещенного кодо-носителя контроллером будет выдан короткий звуковой сигнал, а индикатор считывателя будет мигать красным светом с повышенной частотой в течение 2с.

## ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

- Открыть дверь (разомкнуть датчик двери).

- Поднести разрешенный кодоноситель или нажать кнопку открытия замка (в зависимости от установленного варианта постановки на охрану, см. п.6.8 настоящей инструкции). При этом индикатор считывателя будет попеременно мигать красным и зеленым светом.

- Закрыть дверь (замкнуть датчик двери). Признаком постановки на охрану является звуковой сигнал контроллера длительностью 2с. Если в течение 10с дверь не будет закрыта (мигание светодиода прекратилось), то процедуру постановки системы на охрану следует повторить заново.

Примечание. Попытка открыть поставленную на охрану дверь (разомкнуть датчик двери) вызовет срабатывание подключенной сирены. Настройка длительности звучания сирены описана в п.6.7 настоящей инструкции.

## СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

Для снятия системы с охраны нужно поднести к считывателю разрешенный кодоноситель. При этом замок двери будет открыт, а работающая сирена выключена.

Примечание. Если в ваше отсутствие было срабатывание поставлен-ного на охрану датчика, то при снятии системы с охраны контроллером будет выдан короткий звуковой сигнал, а индикатор считывателя 6 раз моргнет зеленым светом.

## РАБОТА СИСТЕМЫ от источника резервного питания

При работе системы от сети ~220В при подключенном аккумуляторе происходит его подзарядка через контроллер током силой 40 мА. Для полной зарядки аккумулятора требуется не более 5 суток.

В системе «ОФИС 2000-6 / 220» реализована энергосберегающая технология. При переходе на резервное питание (отключение сети ~220В) считыватель работает не постоянно, а периодически, включаясь на 2 секунды (с промежутком в 9 с), чем достигается уменьшение среднего тока потребления и обеспечивается время автономной работы системы от аккумулятора до 100 часов.

Примечание. В качестве источника резервного питания рекомендуется герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея GP 1245 или ее аналог. Аккумулятор меньшей емкости не обеспечит работу системы в автономном режиме в течение 100 часов. Аккумулятор большей емкости контроллер «ОФИС 2000-6 / 220» не сможет зарядить до номинальной емкости.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность (см. рис.2) при подключении к устройству аккумуляторной батареи. Несоблюдение полярности приведет к выходу из строя контроллера «ОФИС 2000-6 / 220».

|  | - НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

### Рис.3. Перемычки контроллера ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

## НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК J1 И J2

Ниже схематически показано нормальное положение перемычек в любом из рабочих режимов. Прямоугольник соответствует наличию перемычки.

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

ВНИМАНИЕ!

Во избежание нарушения работоспособности системы рекомендуется переключение перемычек производить при выключенном питании.

## МАСТЕР-КЛЮЧ

Для разрешения/запрещения кодоносителей необходим мастер-ключ, который может использоваться и как ключ для открывания дверей. Любой обычный кодоноситель может быть преобразован в мастер-ключ.

Последовательность создания мастер-ключа:

- Выключить питание.

- Установить перемычки так, как показано на рисунке:

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- Включить питание «ОФИС-2000-6». Режим прописывания мастер-ключа сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера.

- Поднести к считывателю кодоноситель, который необходимо преобразовать в мастер-ключ. При записи мастер-ключа увеличивается период прерываний звукового сигнала, а светодиод считывателя загорается зеленым светом.

- Выключить питание и установить перемычки в нормальное положение (см. п.6.1).

Примечание. Мастер-ключ в системе может быть только один. Во избежание нежелательных изменений настроек системы использовать его для прохода настоятельно не рекомендуется.

## РАЗРЕШЕНИЕ КОДОНОСИТЕЛЯ

#### ВНИМАНИЕ! 1. Разрешение кодоносителей следует производить в режиме «доступ» с перемычками J1 и J2, установленными в нормальное положение (см. п.6.1).

2. Разрешение кодоносителей рекомендуется выполнять при открытой двери (разомкнутом датчике двери).

- Поднести к считывателю мастер-ключ. Чтение мастер-ключа сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера, а светодиод считывателя мигает попеременно красным и зеленым светом.

- Поднести разрешаемый кодоноситель к считывателю. В случае успешного разрешения кодоносителя светодиод считывателя загорится зеленым светом, а период прерываний звукового сигнала увеличится.

Примечание: при открытой двери контроллер не реагирует на повторную попытку прописать уже разрешенный ключ. При закрытой двери при попытке прописать уже разрешенный ключ происходит запрещение предыдущего по списку кодоносителя (см. п. 6.4).

- Повторить процедуру (п.1, 2) с новыми ключами и составить список разрешенных ключей.

## ЗАПРЕЩЕНИЕ КОДОНОСИТЕЛЯ

#### ВНИМАНИЕ! 1. Запрещение кодоносителей производить в режиме «доступ» с перемычками J1 и J2, установленными в нормальное положение (см. п.6.1).

2. Запрещение кодоносителей происходит только при закрытой двери (замкнутом датчике двери).

- Поднести к считывателю мастер-ключ. Чтение мастер-ключа сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера, а светодиод считывателя мигает попеременно красным и зеленым светом.

- Поднести к считывателю кодоноситель, следующий в списке разрешенных кодоносителей (ключей) за запрещаемым. При запрещении ключа светодиод считывателя мигает красным светом, и период прерываний звукового сигнала увеличивается.

Примечания

- Список разрешенных кодоносителей в бумажном виде может выглядеть как список фамилий пользователей, которым были выданы эти кодоносители. Каждый новый элемент списка (фамилия пользователя) добавляется строго в конец этого списка. Рекомендуется аккуратно вести этот список, чтобы иметь возможность быстро запрещать утерянные (или недоступные по другой причине) кодоносители.

- Кодоноситель (ключ), стоящий последним в списке разрешен-ных, запрещается тем ключом, который расположен в самом начале списка (то есть первым). Например, если есть список из трех фамилий:

- Иванов

- Петров

- Сидоров,

то кодоноситель, принадлежащий г-ну Сидорову (последний в списке), запрещается кодоносителем г-на Иванова (первым в списке).

- Запрещенный кодоноситель может быть вновь разрешен при помощи мастер-ключа. При этом соответствующая этому ключу запись попадает в конец списка.

## ЗАПРЕЩЕНИЕ ВСЕХ КОДОНОСИТЕЛЕЙ
(КРОМЕ МАСТЕР-КЛЮЧА)

- Выключить питание.

- Установить перемычки так, как показано на рисунке:

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- Включить питание «ОФИС-2000-6». Режим стирания всех ключей сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера.

- Поднести к считывателю мастер-ключ. Период прерывания звуковых сигналов увеличится, а светодиод считывателя будет мигать красным светом.

- Выключить питание и установить перемычки в нормальное положение (см. п.6.1). Все ключи будут запрещены. «ОФИС 2000-6» готов к составлению нового списка ключей.

## НАСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА

- Выключить питание.

- Закрыть дверь (замкнуть датчик двери).

- Установить перемычки так, как показано на рисунке:

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- Включить питание. Режим настройки сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера.

- Нажать кнопку открытия замка нужное число раз (см. табл.№3) с интервалом в 1 секунду.

Таблица №3

| Число нажатий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность импульса открывания замка, с | 0.06 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

- Подождать 10 секунд до характерного изменения звукового сигнала контроллера и мигания светодиода считывателя.

- Выключить питание и установить перемычки в нормальное положение (см. п.6.1).

Примечания.

- Значения времени даны приближенно.

- Предустановленной является максимальная длительность импульса открывания замка.

- В случае применения импульсного замка, во избежание задержек пользователей на входе, длительность открытия замка рекомендуется устанавливать меньшей или равной 2 с.

## НАСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУЧАНИЯ СИРЕНЫ

- Выключить питание.

- Закрыть дверь (замкнуть датчик двери).

- Установить перемычки так, как показано на рисунке.

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- Включить питание. Режим настройки сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера.

- Нажать кнопку открытия замка нужное число раз (см. таблицу №4) с интервалом в 1 секунду.

Таблица №4

| Число нажатий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность звучания сирены, мин (погрешность длительности 30 с) | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 |

- Подождать 10 секунд до характерного изменения звукового сигнала контроллера и мигания светодиода считывателя.

- Выключить питание и установить перемычки в нормальное положение (см. п.6.1).

Примечание. Предустановленной является максимальная длитель-ность звучания сирены.

## РАЗРЕШЕНИЕ / ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОСТАНОВКИ
ДАТЧИКА НА ОХРАНУ

Постановка на охрану датчика (подключенного между выводами “GND” и “IN”) может производиться как с помощью разрешенного кодоносителя, так и нажатием кнопки открытия замка (см. п.5.3). Каждый из этих вариантов независимо друг от друга может быть как разрешен, так и запрещен. Причем, в случае запрета обоих вариантов постановка датчика на охрану невозможна, а в случае разрешения обоих вариантов – постановка на охрану возможна обоими способами.

Примечание. Предустановленным является состояние, когда оба варианта разрешены.

Для разрешения/запрещения постановки датчика на охрану необходимо:

- Выключить питание.

- Открыть дверь (отключить датчик двери).

- Установить перемычки J1 и J2:

– для варианта постановки на охрану кнопкой открытия замка в положение

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- для варианта постановки на охрану разрешенным кодоносителем в положение

|  |  |  | ###### J1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J2 |

- Включить питание. Режим постановки на охрану сопровождается прерывистым звуковым сигналом контроллера.

- Нажать на кнопку открытия замка

– для запрещения 1 раз

– для разрешения 2 раза с интервалом в 1 секунду.

- Подождать 10 секунд до характерного изменения звукового сигнала и мигания светодиода считывателя.

- Выключить питание, установить перемычки в нормальное положение (см. п.6.1) и закрыть дверь (замкнуть датчик).

## УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК J3 И J4

Перемычка J3 используется для задания типа подключаемого замка:

- при использовании обычного электромеханического замка перемычка должна быть замкнута. При этом замок должен подключаться к клеммам “L” и “+” (сирены).

- при использовании импульсного замка типа ISEO перемычка должна быть разомкнута. При этом замок должен подключаться к клеммам “L” и “GND” (см. рис.2).

Перемычка J4 используется для задания типа подключаемой сирены:

- при подключении обычной сирены перемычка должна быть перемещена вниз.

|  | J4 |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

- при подключении сирены со встроенным аккумулятором – вверх.

|  | J4 |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  | - условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | +5 .. +35°C |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - Гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Контроллер «ОФИС 2000-6 / 220» (5.060.04)

серийный номер

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись

– 2 –

– 15 –