ППКОП 01059 - 42/126-1  «КОДОС А-20»

Паспорт

- Адресный блок «КОДОС А-08/220А»

4372-007-14342501-99 ПС12

|  | - назначение |
| --- | --- |

Адресный блок «КОДОС А-08 / 220А» предназначен для включе-ния / выключения исполнительных устройств по команде прибора «КОДОС А-20» с выдачей сообщения о состоянии каждого исполнительного устройства. Адресный блок питается от внешнего источника стабилизированного постоянного напряжения 16 ... 24В, что позволяет ему сохранять состояние выходных клемм каналов управления (Out1 и Out2) даже при обрыве линии связи. Применяется в составе адресной охранно-пожарной системы на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20».

| Рис.1. Внешний вид (А-08 / 220А_208) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | – светодиод “Out2” | 3 | – светодиод “Power” |
| 2 | – светодиод “Out1” | 4 | – светодиод “Line” |

|  | - комплект поставки |
| --- | --- |

| 1. | Адресный блок «КОДОС А-08 / 220А» (4.092.02) | – | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт к адресному блоку «КОДОС А-08 / 220А» | – | 1 экз. |
| 3. | Упаковка | – | 1 шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

Таблица 1

| Протокол связи с прибором «КОДОС А-20» |  | специализированный |
| --- | --- | --- |
| Амплитуда напряжения линии связи, В |  | 18 ... 24 |
| Протяженность линии связи, м, не более |  | 16001) |
| Напряжение питания внешнего источника стабилизированного постоянного напряжения, В |  | 16 ... 24 |
| Ток потребления от внешнего источника стабилизированного постоянного напряжения 24В, мА, не более |  | 14 |
| Количество управляющих выходов | 2 |  |
| Коммутируемое напряжение на выходных клеммах каналов управления, В | переменное 24 ... 265 |  |
| Частота коммутируемого напряжения, Гц | 45 ... 65 |  |
| Минимальный ток в канале управления во включенном состоянии, мА |  | 50 |
| Максимальный ток в канале управления во включенном состоянии, А |  | 1 |
| Пиковый ток в канале управления во включенном состоянии, А |  | 22) |
| Падение напряжения на выходных клеммах каналов управления при подключенной нагрузке, В, не более |  | 3 |
| Длина кабеля канала управления, м, не более | 1003) |  |
| Электрическое сопротивление изоляции между цепями сети 220В (клеммы “Out1” и “Out2”) и остальными клеммами, МОм, не менее | 20 |  |
| Габаритные размеры, мм |  | 120х70х28 |
| Масса, г, не более | 85 |  |

1) – см. документацию на прибор «КОДОС А-20»

2) – в течение не более 10 минут за 1 час работы

3) – при использовании провода ШВВП 2х0,75; длина кабеля при использовании другого провода зависит от его сечения.

|  | - подключение и монтаж устройства |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные работы производить только при отключенном питании.

- Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки для организации шлейфов и линий связи должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, НПБ 88-2001 и руководства по монтажу системы ОПС на базе прибора «КОДОС А-20».

- В том случае, если не предполагается подключать какое-либо из исполнительных устройств, клеммы соответствующего выхода (“Out1” или “Out2”) должны остаться незамкнутыми.

## схема подключения

Рис.2. Структурная схема подключения адресного блока ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- ИУ1, ИУ2 – исполнительные устройства (нагрузка);

- ИП1, ИП2 – источники питания переменного напряжения с выходным напряжением 24 .. 265 В.

ВНИМАНИЕ!

В адресном блоке коммутация переменного напряжения осуществляется оптосимисторами. Для защиты оптосимисторов внутри корпуса установлены плавкие предохранители. В случае перегорания предохранителей категорически запрещен самостоятельный ремонт. Ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Таблица 2. Маркировка клемм адресного блока

| Клеммы | Назначение |
| --- | --- |
| Out1 | Контакты 1-го канала управления |
| Out2 | Контакты 2-го канала управления |
| – Line + | Двухпроводная линия связи с прибором «КОДОС А-20» |
| – 24V + | Контакты для подключения внешнего источника стабилизированного постоянного напряжения |

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность при подключении устройств.

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм адресного блока не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов. Момент затяжки не должен превышать 
1 кгс·см.

Принципиальная схема симисторных выходных каскадов адресного блока «КОДОС А-08/220А» представлена на рис. 3.

Рис.3. Принципиальная схема симисторных выходных каскадов ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Таблица 3. Рекомендуемые типы и сечения проводов

| В линии связи с прибором «КОДОС А-20» | ПРППМ 2х0,9* |
| --- | --- |
| Подключение исполнительных устройств | ШВВП 2х0,75 или аналог |

* – Выбор марки провода для линии связи с прибором А-20 описан в руководстве по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации на базе ППКОП «КОДОС А-20».

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований к монтажу сети адресных блоков, указанных в документе "ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу", может привести не только к выходу из строя адресного блока «КОДОС А-08/220А», но и к неработоспособности всей системы ОПС в целом.

## установка и крепление адресного блока

Адресный блок «КОДОС А-08 / 220А» рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить к нему несанкционированный доступ посторонних лиц. Вместе с тем, для проведения регламентных работ доступ к адресному блоку не должен быть слишком затруднен.

Расстояния между отверстиями для установки адресного блока приведены на рис.2. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 30 мм.

|  | - Описание работы устройства |
| --- | --- |

## Общие положения

Адресный блок «КОДОС А-08 / 220А» применяется в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «КОДОС А-20». Может подключаться к прибору А-20 через удлинители линии связи «КОДОС УЛ-01», что позволяет увеличить протяженность линии связи до 4800 м. К прибору «КОДОС А-20» может быть подключено не более 50 адресных блоков «КОДОС А-08/220А». Подробнее ограничения по количеству адресных блоков и зон описаны в документе "ОПС на базе ППКОП 
«КОДОС А-20». Руководство по монтажу".

Адресный блок питается от внешнего источника стабилизированного постоянного напряжения 16 ... 24В. Использование внешнего питания позволяет адресному блоку сохранять состояние выходных клемм каналов управления (Out1 и Out2) даже при обрыве линии связи.

При настройке прибора А-20 адресный блок «КОДОС А-08/220А» должен быть включен в список опроса адресных блоков. При этом требуется указать его аппаратный адрес, который (в десятичной кодировке) приведен на наклейке, расположенной на обратной стороне корпуса блока.

В процессе работы адресный блок выполняет следующие функции:

- Включение/выключение исполнительных устройств, работающих от переменного напряжения частотой 45 .. 65 Гц, по команде прибора «КОДОС А-20».

- Передача сообщения в линию связи с прибором «КОДОС А-20» о прохождении тока через исполнительное устройство (есть ток / нет тока).

Примечание: для включения канала ток, протекающий через исполни-тельное устройство, должен быть не менее 50 мА.

Светодиоды, расположенные на лицевой стороне корпуса (см. рис.1), предназначены для индикации наличия питания адресного блока и информационного обмена с ППКОП «КОДОС А-20»:

- Светодиод “Power” свидетельствует о наличии питания адресного блока «КОДОС А-08/220А» (в рабочем состоянии должен непрерывно гореть красным светом).

- Светодиод “Line” свидетельствует о передаче адресным блоком сигнала по линии связи с прибором «КОДОС А-20» (горит красным светом, когда сигнал передается от адресного блока в линию).

- Светодиоды “Out1” и “Out2” в дежурном режиме не горят.

- При включении каналов управления соответствующие светодиоды (“Out1” и / или “Out2”) непрерывно горят красным светом.

## устранение мелких неисправностей

- Одной из причин неработоспособности адресного блока является несоблюдение полярности при его подключении к другим устройствам.

- В случае, если исполнительные устройства не включаются, проверить наличие на них питающего напряжения ~ 24 … 265В.

|  | - условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | +5 .. +35°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - сведения о сертификации |
| --- | --- |

Прибор ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20» соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия №РОСС RU.ОC03.H00010 от 18.08.00, выданный ВНИИПО МВД России.

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.В00007 от 18.08.00, выданный ВНИИПО МВД России.

|  | - гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Адресный блок «КОДОС А-08 / 220А» (5.094.01)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям ТУ 4372-007-14342501-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись