ППКОП 01059 - 42/126-1  «КОДОС А-20»

Паспорт

- Адресный блок «КОДОС АКП»

4372-007-14342501-99 ПС7

– 3 –

– 6 –

– 4 –

– 5 –

|  | - назначение |
| --- | --- |

Адресный блок «КОДОС АКП» (адресный кодонаборный пульт) предназначен для дистанционной постановки / снятия зон с охраны (включения / выключения каналов), принадлежащих разделу. Применяется в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20».

| Рис.1. Внешний вид (АКП_253) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | Адресный блок «КОДОС АКП» конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, внешний вид которого показан на рис.1. На лицевой стороне блока размещается клавиатура и светодиоды: 1 – светодиод питания, 2 – светодиод связи с прибором А-20, 3 – красный информационный светодиод, 4 – зеленый информационный светодиод. Примечание. Подробнее назначение и индикация светодиодов описаны в п.5 настоящего паспорта. |
| --- | --- |

Функции адресного блока «КОДОС АКП»:

- ввод команды с клавиатуры;

- прием/передача информации по линии связи с прибором ППКОП «КОДОС А-20»;

- звуковая и световая индикация питания устройства, его целостности, результатов выполнения команд, информационного обмена по линии связи.

Примечание. Адресный кодонаборный пульт снабжен датчиком вскрытия корпуса и звуковым извещателем ЗП (см. рис.2 и п.5).

|  | - комплект поставки |
| --- | --- |

| 1. | Адресный блок «КОДОС АКП» (4.107.01) | – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Декоративная панель корпуса | – 1 шт. |
| 3. | Стенка задняя корпуса | – 1 шт. |
| 4. | Шурупы (саморезы) М3х25 | – 4 шт. |
| 5. | Паспорт к адресному блоку «КОДОС АКП» | – 1 экз. |
| 6. | Упаковка | – 1 шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

##### Таблица 1. Общие технические характеристики

| Протокол связи с прибором «КОДОС А-20» | специализированный |
| --- | --- |
| Амплитуда напряжения в линии связи, В | 18 .. 24 |
| Ток потребления, мА, не более | 3 1) |
| Протяженность линии связи, м, не более | 1600 2) |
| Габаритные размеры, мм | 128х84х26 |
| Масса нетто, г, не более | 110 |

1) – питание адресного блока осуществляется по линии связи с прибором
«КОДОС А-20». Приведены максимальные значения средних токов потребления, которые рекомендуется учитывать при расчете суммарного тока потребления системы. При проверке параметра питание «КОДОС АКП» осуществлять от источника постоянного напряжения 24 В.

2) – см. документацию на прибор «КОДОС А-20». Адресный блок может подключаться к прибору А-20 через удлинители линии связи «КОДОС УЛ-01», что позволяет увеличить протяженность линии до 4800 м.

|  | - подключение и монтаж устройства |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные работы производить только при отключенном питании.

- Выбор проводов и способов их прокладки для организации линий связи должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, НПБ 88-2001 и руководства по монтажу системы ОПС на базе прибора «КОДОС А-20».

- Соблюдайте полярность при подключении устройств.

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм адресного блока не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов. Момент затяжки не должен превышать 1 кгс·см.

## подключение

К одной адресной линии может быть подключено несколько кодонаборных пультов «КОДОС АКП». Общее число адресных блоков  (включая «КОДОС АКП»), подключенных к прибору «КОДОС А-20», не должно превышать 49.

| Рис.2. Внутренний вид АКП. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | Снимите заднюю стенку адресного кодонаборного пульта. Клеммы "– LINE +" для подключения к линии связи с прибором «КОДОС А-20» расположены внутри корпуса (см. рис.2). Линия связи с прибором А-20 – двухпроводная. Провода должны соединять клемму "– LINE" адресного блока «КОДОС АКП» с клеммой "Ln –" прибора «КОДОС А-20», а клемму "LINE +" кодонаборного пульта с клеммой "+ Ln" прибора А-20. Рекомендуемый тип и сечение провода – ПРППМ 2х0,9 мм2. Выбор марки провода для линии связи с прибором А-20 описан в руководстве по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации на базе ППКОП «КОДОС А-20». |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований к монтажу сети адресных блоков, указанных в документе "ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу", может привести не только к выходу из строя адресного блока «КОДОС АКП», но и к неработоспособности всей системы ОПС в целом.

## Аппаратный адрес кодонаборного пульта

При настройке прибора А-20 кодонаборный пульт «КОДОС АКП» должен быть включен в список опроса адресных блоков. При этом потребуется указать его аппаратный адрес, который (в десятичной кодировке) приведен на микропроцессоре (под шлейфом), а также на наклейке, расположенной под декоративной панелью корпуса устройства.

ВНИМАНИЕ! В списке адресных блоков пульт «КОДОС АКП» не должен быть последним!

## установка и крепление адресного блока

Адресный блок «КОДОС АКП» рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. Вместе с тем, для проведения регламентных работ доступ к блоку не должен быть слишком затруднен.

| Рис.3. Крепежные отверстия (задняя стенка) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | Адресный блок «КОДОС АКП» устанавливается в местах, защищенных от атмосферных осадков и агрессивных сред, а также от механических воздействий (ударные нагрузки, вибрации и т. п.). Конструкция корпуса предполагает применение скрытой проводки. Расстояния между отверстиями для установки пульта приведены на рис.3. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 30 мм. Примечание. В комплект поставки входит декоративная панель, которая предназначена для скрытия крепежных отверстий. |
| --- | --- |

Рекомендуемый порядок монтажа:

- Снять с корпуса адресного блока декоративную панель.

- Прикрепить устройство к стене. Для этого:

- просверлить в стене четыре отверстия диаметром под выбранный дюбель (расстоянии между отверстиями указанны на рис.3);

- запрессовать дюбели в отверстия;

- через отверстие в задней стенке (входит в комплект поставки) протянуть соединительные провода;

- подключить соединительные провода к клеммам устройства 
(см. п.4.1);

- закрыть заднюю стенку адресного блока;

- зафиксировать устройство шурупами (саморезами).

- Установить декоративную панель.

|  | - Описание работы устройства |
| --- | --- |

Адресный блок «КОДОС АКП» применяется в составе охранно-пожарной системы на базе ППКОП «КОДОС А-20».

Питание блока осуществляется по адресной линии связи с прибором
А-20. Устройство рассчитано на круглосуточную непрерывную работу и постоянно готово к вводу команд.

За каждым пользователем (охранником) закрепляется один раздел зон и каналов. Команда представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды:

[1] – поставить раздел на охрану,

[2] – снять раздел с охраны,

[3] – поставить раздел на охрану за исключением неисправных зон,

[4] – снять тревогу, вызванную сработкой зон данного пользователя.

Кодонаборный пульт имеет 12 клавиш, расположенных на лицевой стороне корпуса (см. рис.1). Клавиши с [0] по [9] служат для набора команды, клавиша [] – для сброса ошибочно введённых цифр, клавиша [#] – не используется. Нажатие клавиши сопровождается коротким сигналом звукового извещателя пульта.

Примечание. Передача кода команды в линию связи происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения). Поэтому, если есть сомнения в количестве набранных цифр, лучше сделайте сброс команды (клавишей []) и повторите ее ввод.

Светодиоды, расположенные на лицевой стороне корпуса устройства, предназначены для индикации наличия питания адресного блока, действий оператора и наличия информационного обмена с прибором «КОДОС А-20»:

- Светодиод "1" сигнализирует о наличии питания адресного блока «КОДОС АКП» (в рабочем состоянии должен гореть красным светом).

- Светодиод "2" сигнализирует о наличии информационного обмена между устройством и прибором «КОДОС А-20» (при передаче данных по линии связи мигает красным светом).

- Светодиоды "3" и "4" информируют о результатах выполнения команд, вводимых пользователем. Их срабатывание осуществляется по командам с прибора А-20 и определяется логикой работы «КОДОС А-20» (подробнее см. "ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство пользователя").

Адресный блок «КОДОС АКП» снабжен датчиком вскрытия корпуса. При несанкционированном вскрытии (повреждении) корпуса устройство передает тревожное сообщение, по получении которого включается сирена на ППКОП «КОДОС А-20».

|  | - условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | +5 .. +55°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 85% |

|  | - сведения о сертификации |
| --- | --- |

Прибор ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20» соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия №РОСС RU.ОC03.H00010 от 18.08.00, выданный ВНИИПО МВД России.

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.В00007 от 18.08.00, выданный ВНИИПО МВД России.

|  | - гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Адресный блок «КОДОС АКП» (5.117.01)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям ТУ 4372-007-14342501-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись

– 2 –

– 7 –