ППКОП 01059 - 42/126-1  «КОДОС А-20»

Паспорт

- Удлинитель линии связи «КОДОС УЛ-01»

4372-007-14342501-99 ПС5

|  | - назначение |
| --- | --- |

Удлинитель линии связи «КОДОС УЛ-01» предназначен для увеличения длины линии связи прибора «КОДОС А-20» с адресными блоками (АБ) серии «КОДОС», а также для отключения части линии связи, находящейся за удлинителем, в случае ее короткого замыкания (КЗ). Устройство применяется в составе адресной охранно-пожарной системы на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20».

Рис.1. Внешний вид (УЛ-01_279)

I, II, III, IV – светодиоды

ВНИМАНИЕ! Удлинитель линии связи увеличивает ее протяженность, но не увеличивает общего числа адресных блоков в линии.

|  | - комплектность |
| --- | --- |

| 1. | Удлинитель линии «КОДОС УЛ-01» (4.023.05) | – | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт к удлинителю линии «КОДОС УЛ-01» | – | 1 | экз. |
| 3. | Упаковка | – | 1 | шт. |

|  | - технические характеристики |
| --- | --- |

Входным называется участок адресной линии, подключенный к входу удлинителя. Выходным называется участок линии связи, подключенный к выходу устройства УЛ-01.

- Таблица 1. Основные технические данные

| Напряжение питания, В | 9,5 .. 15,0 |
| --- | --- |
| Ток потребления, А, не более | 1,5 |
| Количество последовательно подключаемых удлинителей линии, не более | 2 *) |
| Наличие гальванической развязки входного и выходного участков линии связи | да |
| Протокол связи с адресными блоками | специализированный |
| Габаритные размеры, мм | 195х95х30 |
| Масса, г, не более | 200 |

*) – число параллельно подключаемых удлинителей линии – не ограничено.

Таблица 2. Характеристики линии связи

| Амплитуда напряжения на входе удлинителя, В | 18 .. 24 |
| --- | --- |
| Амплитуда напряжения на выходе удлинителя, В | 23 ± 0,5 |
| Полная эквивалентная емкость выходного участка линии связи, мкФ , не более | 0,1 |
| Сопротивление линии связи между удлинителем линии и любым адресным блоком выходного участка, Ом , не более | 100 |
| Длина выходного участка линии связи, м , не более | 1600 *) |

*) – зависит от типа используемого кабеля (см. документ “ОПС на базе ППКОП 
«КОДОС А-20». Руководство по монтажу”).

|  | - меры безопасности |
| --- | --- |

- При установке и эксплуатации удлинителя линии связи необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- К работе с УЛ-01 допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- Подключение, монтаж и работы по устранению возможных неисправностей следует производить при отключенном питании всех устройств Системы.

- Запрещается устанавливать УЛ-01 на токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%).

- Запрещено использовать при чистке загрязненных поверхностей  удлинителя линии абразивные и химически активные вещества.

- Проведение всех работ с «КОДОС УЛ-01» не требует применения специальных средств защиты.

|  | - подключение и монтаж устройства |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением и установкой «КОДОС УЛ-01», а также при выполнении работ по устранению возможных неисправностей отключите питание всех устройств системы ОПС.

- Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки для организации шлейфов и линий связи должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, НПБ 88-2001 и руководства по монтажу системы ОПС на базе прибора «КОДОС А-20».

- Соблюдайте полярность при подключении устройства.

- Во избежание выхода из строя соединительных клемм устройств не применяйте чрезмерных усилий при затягивании винтов. 
Момент затяжки не должен превышать 1 кгс·см.

  - схемА подключения

Входной для удлинителя линии участок (см. рис.2) подключается к клеммам "– LINE +" и простирается до прибора А-20 или до выхода другого УЛ-01. Выходной для удлинителя участок подключается к клеммам "– OUT +" и простирается до конца луча адресной линии или до входа другого УЛ-01. Входной и выходной участки гальванически развязаны.

Рис.2. Схема подключения

Удлинитель линии связи не влияет на количество устройств (адресных блоков, изоляторов линии), подключаемых к его входному участку.

Число АБ, подключаемых к выходному для «КОДОС УЛ-01» участку рассчитывается, исходя из суммарного тока потребления адресных блоков, который не должен превышать 220 мА (подробнее см. документ “ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу”).

ВНИМАНИЕ! На выходном для УЛ-01 участке линии связи не имеет смысла устанавливать изолятор линии связи «КОДОС ИЗЛ-01» (короткое замыкание на выходе ИЗЛ-01 вызовет отключение выходного для УЛ-01 участка).

Таблица 3. Маркировка и назначение клемм удлинителя

| Маркировка | - Назначение |
| --- | --- |
| – 12V | “–” питания 12В |
| 12V + | “+” питания 12В |
| – LINE | “–” входного участка линии |
| LINE + | “+” входного участка линии |
| – OUT | “–” выходного участка линии |
| OUT + | “+” выходного участка линии |

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено соединять клеммы "– LINE" и "– OUT".

  - типы и сечения проводов

Для организации линии связи с адресными блоками рекомендуются провода марки ПРППМ. Кабели питания рекомендуется выполнять проводами марки ШВВП.

При монтаже сети адресных блоков необходимо учитывать ряд ограничений, накладываемых на ее характеристики: сопротивление луча линии связи, суммарную емкость проводов и др. Например, сопротивление луча линии связи не должно превышать 100 Ом.

Выбор марки и сечения провода для линии связи, а также проводов питания подробно описан в документе "Система ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу".

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных в руководстве требований к монтажу сети адресных блоков может привести к нарушению работоспособности не только устройства «КОДОС УЛ-01», но и всей системы ОПС в целом.

  - установка и крепление удлинителя

Удлинитель линии связи «КОДОС УЛ-01» рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. Вместе с тем, доступ к устройству для проведения работ по техническому обслуживанию не должен быть слишком затруднен.

Расстояния между отверстиями для установки удлинителя линии связи приведены на рис.1. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 .. 30 мм.

|  | - Описание работы устройства |
| --- | --- |

Удлинитель линии связи «КОДОС УЛ-01» применяется в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации, построенной на базе прибора ППКОП «КОДОС А-20», и предназначен для увеличения длины линии связи прибора А-20 с АБ серии «КОДОС». К одному лучу линии связи может быть подключено до 2-х устройств «КОДОС УЛ-01». Это позволяет увеличить протяженность линии связи до 4800 м.

Питание «КОДОС УЛ-01» осуществляется от внешнего источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 12 В (см. рис.2). Это позволяет снизить нагрузку на линию связи, от которой, как правило, питаются адресные блоки системы ОПС.

В процессе работы удлинитель линии связи выполняет следующие функции:

- Передача и усиление сигналов при информационном обмене устройств входного и выходного участков линии связи.

- Контроль короткого замыкания на выходном участке линии связи. Отключает части линии, находящейся за удлинителем, в случае КЗ.

Светодиоды (см. рис.1) предназначены для индикации наличия питания «КОДОС УЛ-01» и информационного обмена удлинителя с устройствами системы ОПС:

- Светодиод I информирует о наличии питания. В рабочем состоянии должен непрерывно светиться.

- Светодиод II мигает при передаче удлинителем информации от устройств выходного участка во входной участок линии связи.

- Светодиод III мигает, когда «КОДОС УЛ-01» принимает данные от прибора А-20 или другого УЛ-01, установленного на входном участке линии связи.

- Светодиод IV сигнализирует о перегрузке выходного участка линии. Горит при наличии короткого замыкания.

|  | - ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И способы ИХ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- |

Основной причиной неработоспособности «КОДОС УЛ-01» является несоблюдение полярности при его подключении к другим устройствам.

Таблица 4. Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина ее возникновения | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| Светодиод I не светится. | - Клеммы “–12V+” не подключены к источнику питания. - Не соблюдена полярность при подключении питания. | - Восстановить целостность проводов и/или их контакт с клеммами. - Установить правильную полярность подключения клемм “–12V+” |
| Светодиод III мигает, светодиод II не светится. | Не соблюдена полярность подключения к линии связи. | Установить правильную полярность подключения линии связи к клеммам “–Line+”, и/или к клеммам “–Out+”. |
| Светодиод IV светится. | Короткое замыкание на оконечном участке линии связи. | Устранить короткое замыкание. |

Примечание. Текущий ремонт и устранение неисправностей, не указанных в табл.4 (например, замена перегоревших светодиодов), должны производиться в условиях специализированной мастерской.

|  | - условия эксплуатации |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | +5 .. +55°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более | 80% |

|  | - сведения о сертификации |
| --- | --- |

Прибор ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20» соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия №РОСС RU.ОC03.H00010 от 18.08.2000, выданный ВНИИПО МВД России.

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.В00007 от 18.08.2000, выданный ВНИИПО МВД России.

|  | - гарантийные обязательства |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

Удлинитель линии связи «КОДОС УЛ-01» (5.012.05)

серийный номер изделия

серийный номер блока

соответствует техническим условиям ТУ 4372-007-14342501-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись

Дата продажи

Подпись