СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
НА БАЗЕ ППКОП «КОДОС А-20»

Руководство по инсталляции

ТУ 4372-007-14342501-99

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	5

1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	5

1.2. ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА	10

1.3. НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	11

2. Меры безопасности	16

3. Интерфейс прибора «КОДОС А-20»	17

3.1. ИНДИКАТОР ПРИБОРА	17

3.2. КЛАВИАТУРА ПРИБОРА	17

3.3. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ	18

3.4. ВВОД ПАРОЛЯ	19

3.5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ	20

4. Пусконаладка	22

4.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК АДРЕСНЫХ БЛОКОВ	22

4.2. ПОРЯДОК ОПРОСА	24

4.2.1. Просмотр списка опроса	24

4.2.2. Формирование списка опроса	25

4.2.3. Замена блока в списке опроса	26

4.2.4. Добавление блока в список опроса	27

4.3. АДРЕСНЫЕ БЛОКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ «КОДОС Р-03»	28

4.3.1. Просмотр списка опроса	29

4.3.2. Формирование списка опроса	29

4.4. УСТАНОВКА ЧИСЛА ЗОН И КАНАЛОВ	30

4.5. КОНФИГУРАЦИЯ ЗОН И КАНАЛОВ	31

4.5.1. Зоны блока А-06	32

4.5.2. Зоны блока А-07	33

4.5.3. Зоны блока А-09	33

4.5.4. Каналы блока А-08	34

4.6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ	35

4.7. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА	36

4.8. НАСТРОЙКА МОДУЛЕЙ ИНДИКАЦИИ	37

4.9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ	39

4.10. ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ПРИБОРА	40

5. Администрирование	41

5.1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ	41

5.2. СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛОВ	41

5.2.1. Просмотр раздела	43

5.2.2. Редактирование раздела	44

5.3. СОЗДАНИЕ ГРУПП ЗОН И КАНАЛОВ	45

5.3.1. Просмотр конфигурации групп	46

5.3.2. Добавление зоны в группу	47

5.3.3. Добавление канала в группу	47

5.4. УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУЧАНИЯ СИРЕНЫ	48

5.5. ЗОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРЕВОГИ	49

5.5.1. Просмотр списка зон	49

5.5.2. Редактирование списка зон	50

5.6. ПАРОЛИ И КАРТЫ	50

5.6.1. Ввод пользователя	51

5.6.2. Удаление пользователя	53

5.6.3. Просмотр паролей	53

5.6.4. Просмотр карт	53

6. Охрана	54

6.1. ПОСТАНОВКА ЗОН НА ОХРАНУ. АКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА	54

6.1.1. Постановка раздела на охрану картой	55

6.1.2. Постановка раздела на охрану с помощью АКП	55

6.1.3. Постановка раздела на охрану из меню прибора	55

6.1.4. Постановка отдельной зоны на охрану. 
Активизация отдельного канала	55

6.2. СНЯТИЕ ЗОН С ОХРАНЫ. ДЕАКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА	56

6.2.1. Снятие раздела с охраны картой	57

6.2.2. Снятие раздела с охраны с помощью АКП	57

6.2.3. Снятие раздела с охраны из меню прибора	57

6.2.4. Снятие отдельной зоны с охраны. 
Деактивизация отдельного канала	58

6.3. СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН И АКТИВНЫХ КАНАЛОВ	59

6.4. ПОСТАНОВКА ЗОН (КАНАЛОВ) НА КОНТРОЛЬ	59

6.5. СНЯТИЕ ЗОН (КАНАЛОВ) С КОНТРОЛЯ	60

6.6. СНЯТИЕ ТРЕВОГИ	61

6.7. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ	62

6.8. АРХИВ СОБЫТИЙ	63

6.8.1. Просмотр архива	64

6.8.2. Очистка архива	64

6.9. МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ	65

6.10. АДРЕСНЫЙ КОДОНАБОРНЫЙ ПУЛЬТ	67

Приложение А. Список событий Системы	69

Приложение Б. Схема экранных форм прибора	71

Настоящий документ предназначен для изучения принципов настройки адресной системы охранно-пожарной сигнализации (далее – Система ОПС), построенной на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42/126-1«КОДОС А-20» (далее – прибор А-20), и содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной инсталляции и использования технических возможностей прибора и устройств, входящих в состав Системы.

1. Общие положения

|  | 1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Прибор «КОДОС А-20» предназначен для применения в адресных системах охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

В адресной системе (см. рис.1.1) к прибору подключается одна двухпроводная линия связи (адресная линия), к которой, в свою очередь, подключаются устройства (адресные блоки, АБ), имеющие аппаратные адреса. Эти адреса служат для идентификации АБ в Системе. Блоки контролируют охранные (пожарные) зоны или каналы управления.

В Системе используются адресные блоки трех видов: сигнальные, к которым относятся АБ типа А-06, А-07 и А-09, командные, к которым относится АБ «КОДОС АКП», и блоки управления, к которым относятся АБ типа А-08.

Каждому входу сигнального АБ ставится в соответствие одна охраняемая зона. Под охраняемой зоной понимается область (часть охраняемого помещения), находящаяся в зоне восприятия охранного (пожарного) датчика (извещателя), сигнал которого передается на вход АБ посредством охранного (пожарного) шлейфа. Совокупность указанной области, датчика, шлейфа и входа АБ для краткости будем называть 
зоной.

Для увеличения размера охраняемой зоны допускается подключение к одному входу АБ сигналов нескольких датчиков при условии соблюдения норм и ограничений, приведенных в документации на соответствующий адресный блок.

Каждому выходу АБ управления ставится в соответствие исполнительное устройство (звуковой и световой индикации, дымоудаления и т.п.). Исполнительное устройство соединяется с выходом АБ посредством канала управления. Совокупность указанного выхода АБ, канала управления и исполнительного устройства для краткости будем называть 
каналом.

|  | Рис.1.1. Структурная схема адресной системы ОПС |
| --- | --- |

Примечание. Примером зоны может служить один вход (In) адресного блока А-09, к которому подключен ручной пожарный извещатель (ИПР), или один вход (In) адресного блока А-06, к которому подключен токопотребляющий пожарный датчик. Примером канала управления может служить один выход (Out) адресного блока А-08, к которому подключено одно устройство дымоудаления.

Прибор поочередно опрашивает адресные блоки и считывает состояние зон и каналов. Максимальное число опрашиваемых прибором «КОДОС А-20» зон и каналов – до 200 (до 50 адресных блоков на одной линии).

Постановка зон на охрану и снятие их с охраны может осуществляться как с клавиатуры прибора, так и с помощью транспондеров (кодоносителей), подносимых к соответствующим считывателям. В качестве кодоносителей могут использоваться кодовые карты или ключи разнообразных типов (контактные, бесконтактные, со штриховым кодом и прочие). Для считывания идентификаторов кодоносителей рекомендуются считыватели серии "КОДОС RD".

Примечание. Тип считывателя должен соответствовать типу кодоносителей.

Для удобства управления каналы и зоны можно объединять в группы и разделы. Объединение в разделы служит для постановки и снятия с охраны сразу нескольких зон. Объединение в группы позволяет автоматически включать все каналы группы при срабатывании датчиков не менее двух зон, входящих в эту группу.

Протяженность адресной линии может быть увеличена за счет применения удлинителя линии связи «КОДОС УЛ-01». Число адресных блоков, подключенных после УЛ-01, не должно превышать 40.

Изолятор линии «КОДОС ИЗЛ-01» служит для отключения части адресной линии связи, находящейся за этим устройством, в случае возникновения в ней короткого замыкания. Число адресных блоков, подключенных после ИЗЛ-01, не должно превышать 30.

К прибору А-20 подключаются адресные блоки серии «КОДОС»:

Адресный блок «КОДОС А-06» – сигнальный АБ, контролирующий 2 пожарные зоны.

Адресный блок «КОДОС А-06/8» – сигнальный АБ, контролирующий 8 пожарных зон.

Примечание. Количество датчиков, подключаемых к шлейфу пожарной зоны, определяется их суммарным током потребления, который не должен превышать 0,5мА. Например, адресный блок А-06 в стандартном исполнении позволяет в одной зоне использовать до 4-х датчиков типа ИП 212-46, включенных параллельно.

Адресный блок «КОДОС А-07» – сигнальный АБ, контролирующий 4 охранные зоны.

Адресный блок «КОДОС А-07/8» – сигнальный АБ, контролирующий 8 охранных зон.

Примечание. К каждому шлейфу охранной зоны подключается 1-2 датчика с выходом типа "сухой контакт".

Адресный блок «КОДОС А-08» – АБ управления, обслуживающий 2 канала.

Адресный блок «КОДОС А-09» – сигнальный АБ, контролирующий 2 зоны, к каждому шлейфу которых подключено по одному ручному пожарному извещателю (ИПР). Блок передает прибору А-20 извещение о нажатии кнопки с индикацией подтверждения о получении сообщения.

Адресный блок «КОДОС АКП» – командный АБ, предназначенный для быстрой постановки/снятия разделов с охраны путем ввода пользователем кода соответствующей команды с клавиатуры блока. Обеспечивает световую и звуковую индикацию результатов выполнения команды.

Примечание. Питание указанных блоков осуществляется по адресной линии.

Непосредственно к прибору А-20 предусмотрено подключение сирены, устройства передачи тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), двух считывателей (один - для постановки разделов на охрану, другой - для снятия с охраны), а также выносных модулей индикации.

Модуль индикации «КОДОС МИ-50» предназначен для отображения состояния 50 зон и каналов с помощью пары светодиодов для каждой зоны (канала). Предусмотрено подключение двух дополнительных считывателей для постановки/снятия зон с охраны с помощью персональных карт. Модуль имеет 2 канала управления исполнительными устройствами (например, для подключения дополнительных сирен). К прибору А-20 может быть подключено до 8 модулей МИ-50.

Примечание. Подробную информацию по каждому из указанных выше устройств можно найти в паспортах на эти изделия.

Прибор А-20 осуществляет автоматическое детектирование датчиков, анализ адресной линии на обрыв и короткое замыкание. Состояние Системы отображается на четырехстрочном русифицированном индикаторе (выводится количество зон на охране, текущее время, дата и др.).

Предоставляется возможность программирования режимов работы каждой зоны в отдельности (автопостановка, однократное срабатывание, отложенная постановка, отложенное срабатывание). Предусмотрено также программирование управляющих выходов для автоматизированного включения/выключения устройств оповещения, дымоудаления и т.п.

Число пользователей Системы (сотрудников СБ, дежурных, охранников) – до 256. Система предусматривает возможность назначения каждому пользователю своего раздела зон и каналов, за который он несет ответственность. Полномочия пользователя определяются присвоенным ему номером.

Наивысшие приоритеты имеет администратор Системы (пользователь с номером 0). Ему предоставлен доступ к управлению любыми устройствами и ко всем настройкам Системы (включая изменение своего и других паролей). В Системе может быть только один администратор.

За обычным пользователем (охранником, оператором) закрепляется один раздел. Номер раздела (от 1 до 255) совпадает с номером оператора. Права оператора при работе с меню прибора описаны в документе "Система ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство пользователя".

Пользователь идентифицируется Системой либо по карточке, либо по паролю, вводимому с клавиатуры прибора. Вход в Систему для работы с главным меню прибора возможен только по паролю, уникальному для каждого пользователя.

Пусконаладчик, осуществляющий совместно с администратором работы по начальной настройке Системы, использует предустановленный изготовителем пароль. Предполагается, что по завершении пусконаладочных работ и настройки Системы администратор устанавливает новые пароли для каждого пользователя.

Примечание. Подключение устройств Системы (с учетом особенностей монтажа линий связи) описано в документе "Система ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу".

Система ведет журнал событий (архив), в котором содержатся сведения о времени постановки/снятия зон с охраны, о том, кто и по какому паролю ставил и снимал с охраны зону, и т.п. Объем архива событий – 7500 записей.

Также предусмотрена возможность управлять системой ОПС, построенной на базе прибора А-20, с компьютера (ПК). На компьютере должно быть установлено программное обеспечение (ПО) «КОДОС-ОПС», либо ПО интегрированного комплекса безопасности «КОДОС». Прибор подключается к ПК либо напрямую (интерфейс RS-232), либо через сетевой контроллер «КОДОС СКЕ-А-20» (интерфейс ETHERNET), либо через систему адаптеров «КОДОС АД-01».

Микропрограмма прибора постоянно совершенствуется предприятием-изготовителем. Предусмотрена возможность ее изменения (перепрошивки) с компьютера без демонтажа прибора.

|  | 1.2. ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА |
| --- | --- |

|  | Внешний вид прибора представлен на рис. 1.2: 1 – клавиатура, 2 – жидкокристаллический индикатор. Габаритные размеры, мм – 210х180х90. Масса нетто, кг , не более – 2,5. Прочный корпус прибора, выполненный из металла, защищает устройство от случайного попадания влаги, ударов и электрических разрядов. В корпусе предусмотрена возможность установки пломб для защиты от несанкционированного вскрытия. |
| --- | --- |
| Рис. 1.2. Внешний вид прибора |  |

Клавиатура служит для ввода информации (2 управляющие и 10 цифровых клавиш).

Жидкокристаллический индикатор служит для вывода информации (4 строки по 20 знакомест в каждой).

Дежурным режимом работы прибора называют его работу по управлению Системой без участия человека. При этом Система выполняет свое функциональное назначение: управляет оборудованием, производит опрос адресных блоков, контролирует зоны, включает каналы, регистрирует и сохраняет в архиве происходящие события. Оператору остается лишь следить за информацией, выводимой на экран индикатора.

Любое нажатие клавиш на клавиатуре прибора (например, ввод пароля) переводит его в диалоговый режим. Он предназначен для управления Системой путем ввода команд с клавиатуры. Настройка параметров Системы также выполняется в диалоговом режиме.

В дежурном режиме информация на индикаторе прибора отображается с пониженной яркостью, а в диалоговом режиме – с повышенной. Яркость индикатора повышается и в дежурном режиме при выводе прибором информации о тревожном событии.

|  | 1.3. НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

Ниже приводятся описания основных параметров, используемых при настройке прибора.

Параметр "Зона на охране"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Зона на охране" сообщает прибору, нужно ли подавать сигнал тревоги (включать сирену, выводить информацию на индикатор прибора) в случае срабатывания датчика (датчиков) в указанных зонах. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора (см. рис.1.3). Отсутствие метки означает, что данная зона снята с охраны.

Рис. 1.3. Пример отображения
информации на индикаторе прибора

Параметр "Инверсия"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Инверсия зоны" сообщает прибору, нужно ли считать датчик, подключенный к данной зоне, нормально-замкнутым ("да") или нормально-разомкнутым ("нет"). Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки (см. рис.1.3) означает, что датчик данной зоны не следует считать инверсным.

Некоторые типы датчиков не пропускают электрический ток в нормальном состоянии и начинают пропускать его в состоянии тревоги. Тогда датчик считается нормально-разомкнутым. Другие типы датчиков действуют наоборот: в нормальном состоянии пропускают электрический ток, а в состоянии тревоги перестают его пропускать. В этом случае датчик называется нормально-замкнутым, или, в терминологии разработчиков прибора, инверсным.

ВНИМАНИЕ! К адресным блокам А-06 подключаются только нормально-разомкнутые датчики. Поэтому параметр "Инверсия" для зон А-06 автоматически устанавливается Системой в состояние "нет" и недоступен пользователю для изменения.

Параметр "Контроль"

Возможные состояния: "да" или "нет". Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора (см. рис.1.3). Отсутствие метки означает, что данная зона снята с контроля. Параметр "Контроль зоны" сообщает прибору, нужно ли выводить в дежурном режиме (см. п.3.3, третья строка индикатора) диагностическую информацию о состоянии зоны ("Норма", "Короткое замыкание (КЗ)", "Обрыв").

При установленном контроле возникновение неисправности в зоне (даже если она не находится на охране) приведет к включению сирены, а во вторую строку дежурного режима (см. п.3.3) при этом будет выводиться соответствующее сообщение. Информация о неисправности фиксируется в архиве событий. Такая организация работы полезна в дневной период, когда зоны доступа (например, контролирующие дверные герконы) должны быть сняты с охраны, но при этом Система будет отслеживать попытки снять или вывести из строя адресные блоки и датчики.

Примечание. Вывод тревожной информации (например, "тревога в зоне") не зависит от состояния параметра "Контроль".

"Контроль" может быть включен сразу для нескольких зон. Тогда сообщения в дежурном режиме для этих зон будут сменять друг друга с периодичностью 1 сек.

Параметр "Отлож. пост."

Задает для охранных зон (подключенных к блокам типа А-07) время отложенной постановки в секундах. Возможные значения – от 0 до 255.

Параметр "Отложенная постановка" сообщает прибору, нужно ли делать задержку при постановке на охрану данной зоны. Эта задержка полезна, когда прибор находится внутри охраняемого помещения, и пользователям, поставившим это помещение на охрану, надо из него выйти, не вызывая ложной тревоги. С другой стороны, задержкой может воспользоваться и нарушитель, который может "подкараулить" выход пользователя и тут же войти в охраняемое помещение. В этом случае следует либо обеспечить безопасность процедуры постановки на охрану административными методами, либо отказаться от использования отложенной постановки.

Примечание. В установке “Отложенной постановки” нет необходимости, если к прибору подключен считыватель для постановки разделов на охрану, расположенный снаружи охраняемого объекта.

Параметр "Автопостановка"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Автопостановка" сообщает прибору, нужно ли автоматически ставить зону на охрану сразу (без всяких задержек) после того, как для этой зоны будет выдано состояние тревоги. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что для данной зоны автопостановка отключена.

Примечание. Автопостановка срабатывает только для зоны, поставленной на охрану.

Если состояние "Автопостановка" выключено, то зона будет снята с охраны на все последующее время, до тех пор, пока зона не будет вновь поставлена на охрану с клавиатуры или с помощью карты. Рекомендуется включить состояние "Автопостановка" для всех зон, если только вам не требуется (например, при отладке), чтобы зона автоматически снималась с охраны после того, как произойдет тревога в зоне или в ней будет обнаружена неисправность.

Примечание. К адресным блокам А-09 подключаются ручные извещатели (ИРП). Подача и снятие сигнала тревоги выполняются только механическим способом непосредственно с ИРП. Поэтому параметр "Автопостановка" для зон А-09 недоступен в приборе А-20 для изменения.

Параметр "Отлож. сраб."

Задает время отложенного срабатывания в секундах. Возможные значения – от 0 до 255.

Параметр "Отложенное срабатывание" может назначаться как зоне, так и каналу.

Для охранных зон (подключенных к блокам типа А-07) он задает время задержки перед включением тревоги при срабатывании датчика(-ов) в данной зоне. Эта задержка полезна, когда прибор находится внутри охраняемого помещения, и пользователям надо войти в данное помещение, не вызывая тревоги. Предполагается, что за отведенное время пользователь успеет снять тревогу. С другой стороны, задержкой может воспользоваться и нарушитель, которому известно, как испортить или отключить Систему, чтобы при этом не сработала тревога. В этом случае следует либо обеспечить безопасность процедуры снятия зон с охраны административными методами, либо отказаться от использования отложенного срабатывания.

Примечание. В установке “Отложенного срабатывания” для охранных зон нет необходимости, если к прибору подключен считыватель для снятия разделов с охраны, расположенный вне охраняемого объекта.

Для пожарных зон (подключенных к блокам типа А-06) параметр предназначен для исключения ложных срабатываний, вызванных, например, кратковременными электромагнитными наводками.

По первому тревожному срабатыванию датчика включается таймер. При этом в архиве фиксируется событие "Возможно, пожар в зоне", но на индикатор прибора никаких сообщений не выводится. Если по истечении установленного времени отложенного срабатывания будет зафиксировано повторное срабатывание датчика данной зоны, то Система включит сигнал тревоги, а в журнал событий будет добавлена запись: "Пожар в зоне". Если же по истечении времени отложенного срабатывания зона будет находиться в состоянии “норма”, то сигнал пожарной тревоги включен не будет.

Большое количество архивных записей "Возможно, пожар в зоне", не подтвержденных записями "Пожар в зоне", должно стать предметом для исследования причин ложных срабатываний.

ВНИМАНИЕ! Для пожарных зон время отложенного срабатывания должно составлять не менее 10 секунд.

Для каналов (подключенных к блокам типа А-08) параметр сообщает прибору, нужно ли в тревожной ситуации делать задержку перед включением канала. Эта задержка полезна, например, когда работа исполнительного устройства данного канала может нанести вред здоровью человека. Предполагается, что при сигнале тревоги персонал за установленное время покинет помещение.

Кроме того, за счет установки различных значений параметра "Отложенное срабатывание" для отдельных каналов управления предоставляется возможность создания последовательности включения устройств при тревоге. Это позволяет выстроить логически обоснованную цепочку действий, выполняемых Системой автоматически. Например, при пожаре передать тревожное сообщение в пожарную службу, включить сирену и транспаранты "Всем покинуть помещение", выключить приточную и вытяжную вентиляцию, включить устройства дымоудаления.

Параметр "Канал активен"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Канал активен" сообщает прибору, нужно ли автоматически включать канал управления (с подключенным к нему исполнительным устройством) при наступлении определенных событий. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что данный канал не находится в активном состоянии.

Если канал не переведен в активное состояние, то включить его может только пользователь (из меню прибора).

Параметр "Контроль канала"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Контроль канала" сообщае прибору, нужно ли выводить в дежурном режиме информацию о состоянии канала ("Включен", "Выключен"). Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что данный канал снят с контроля.

Параметр "Время работы"

Задает время работы в секундах исполнительного устройства, подключенного к каналу адресного блока типа А-08. Возможные значения – от 1 до 255. Значение 0 – непрерывная работа канала.

Другие параметры

- Адрес (аппаратный) блока (возможные значения – от 1 до 99999).

- Адрес модуля индикации (возможные значения – от 1 до 127).

- Адрес прибора для связи с компьютером (возможные значения – от 1 до 255).

- Длительность звучания сирены (от 1 до 29 минут, 0 – непрерывно).

- Тип опрашиваемых блоков (А06, А07, А08, А09, АКП, А68, А78).

- Число зон и каналов (возможные значения – от 1 до 200).

2. Меры безопасности

- При эксплуатации системы ОПС необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- К работе с устройствами Системы допускаются лица, изучившие настоящее руководство, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- Монтаж, установку и техническое обслуживание оборудования производить при отключенном питании всех устройств Системы.

- Кабели, подводимые к прибору, должны быть проложены не ближе 0,5 метра от силовых кабелей, локальных сетей, щитовых и т.п. При этом допускается пересечение кабелей под углом 90± 10.

- Запрещается устанавливать устройства на токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%).

- Запрещено:

- использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные и химически активные вещества;

- вскрывать пломбы в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Проведение всех работ с оборудованием Системы не требует применения специальных средств защиты.

3. Интерфейс прибора «КОДОС А-20»

Взаимодействие пользователя с прибором осуществляется с помощью индикатора и клавиатуры (см. рис.1.2).

|  | 3.1. ИНДИКАТОР ПРИБОРА |
| --- | --- |

Жидкокристаллический индикатор служит для вывода информации. Экран индикатора предназначен для размещения кириллического текста (большие и маленькие "русские" буквы) и специальных символов (запятые, двоеточия, пробелы и т.п.). Всего на экране 4 строки по 20 символов в каждой. С помощью этих символов формируются информационные сообщения, поля ввода и меню.

Примером информационного сообщения может служить любое сообщение дежурного режима прибора (см. п.3.3).

Примером поля ввода может служить экранная форма ввода пароля пользователя (см. п.3.4).

Примером меню служит главное меню прибора (см. п.3.5).

Примечание. Структурная схема всех экранных форм прибора приведена в Приложении Б.

|  | 3.2. КЛАВИАТУРА ПРИБОРА |
| --- | --- |

Клавиатура служит для ввода информации. Любую из 12 клавиш (10 цифр, знаки [*] и [#]) следует нажиматься резко, но не сильно. При этом должен быть слышен приглушенный "пищащий" звуковой сигнал, подтверждающий нажатие клавиши.

Клавиша [#], как правило, служит для завершения ввода набранной информации. При задании, например, длительности звучания сирены в поле "Новое значение:" наберите число минут (допустим, 3). Затем нажмите клавишу [#], чтобы это значение было зафиксировано прибором.

Клавиша [*], как правило, служит для возврата на индикатор предыдущей экранной формы (например, для выхода из главного меню прибора в дежурный режим). Клавиша [*] используется также для очистки полей ввода. Если, к примеру, при задании длительности звучания сирены в поле "Новое значение:" было набрано неверное число (допустим, 58), то, нажав клавишу [*], вы можете очистить это поле для ввода правильного значения.

Примечание. Другое применение клавиш [*] и [#] сообщается пользователю по мере необходимости в виде подсказки, размещенной в нижней строке индикатора прибора.

|  | 3.3. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ |
| --- | --- |

Система переходит в дежурный режим в одном из трех случаев:

- после включения питания,

- по нажатию клавиши [*] в главном меню,

- после 1,5 минуты бездействия оператора в Системе.

В дежурном режиме на индикаторе отображается следующая информация:

Зон на охране :71 Неиспр. в зоне:54 Зона:07 в норме 2002.06.22 20:53

Первая строка – общее число активных каналов и зон, находящихся на охране, в текущий момент времени.

Вторая строка – состояние системы (например, "Система в норме", или "Тревога в зоне", или "КЗ линии"). Тревожные события, связанные с реакцией на них Системы, фиксируются в архиве событий и не исчезают с экрана индикатора автоматически.

Примечание. Для зоны, поставленной на охрану, состояния "Тревога в зоне", "Пожар в зоне", "Неиспр. в зоне" и т.п. будут отображаться на индикаторе до устранения неисправности и снятия тревоги.

ВНИМАНИЕ! Зона, передавшая тревожное сообщение, автоматически снимается с охраны. Повторная постановка этой зоны на охрану выполняется либо пользователем вручную, либо прибором автоматически (при установленном для зоны параметре "Автопостановка").

Третья строка - диагностические сообщения о состоянии зон (каналов) с установленным параметром "Контроль" ("Контроль канала"). Возможные сообщения в этой строке: "Зона:№  в норме", "Зона: №  обрыв", "Зона:№  нет блока", "Канал:№ выкл.", "Канал:№ вкл." и др.

Четвертая строка - текущая дата (год.месяц.число) и текущее время (час:мин).

Примечание. Произошедшие события фиксируются Системой и могут быть просмотрены с помощью архива событий (см. п.6.8). Список событий приведен в Приложении А.

Любые действия пользователя по работе с настройками прибора начинаются с ввода пароля.

|  | 3.4. ВВОД ПАРОЛЯ |
| --- | --- |

Доступ к настройкам прибора и управлению им защищен паролями. Каждый пароль представляет собой комбинацию из четырех цифр (всего 9999 вариантов: от 0001 до 9999). Система поддерживает до 256 паролей пользователей. Каждому пользователю присваивается порядковый номер (от 0 до 255).

Примечание. У каждого пользователя может быть пароль для доступа к настройкам прибора, либо карта для быстрой постановки и снятия зон с охраны, либо и то, и другое. Назначение и изменение паролей, а также назначение пользователям карт постановки/снятия зон с охраны описаны в п.5.6. Администратору Системы рекомендуется составить таблицу с порядковыми номерами пользователей, их фамилиями и соответствующими им паролями и кодами карт (см. табл.1).

Таблица 1

| Номер пользователя | Фамилия | Пароль | Код карты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (администратор) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 255 |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

- В Системе может быть только один администратор (пользователь с номером 0). Пароль администратора дает наивысшие права доступа.

- Изготовителем при поставке прибора предустановлен только пароль администратора: 1111.

- Начальные настройки системы пусконаладчику рекомендуется выполнять в присутствии администратора Системы, используя для входа предустановленный пароль (1111).

При нажатии любой клавиши на клавиатуре прибора, находящегося в дежурном режиме, появится запрос на ввод пароля:

Пароль:_

Пользователю необходимо ввести с клавиатуры требуемый пароль и нажать клавишу [#]. На индикаторе символы пароля будут представлены звездочками:

Пароль:****

Примечание. Все нули в пароле – значащие! Любой пароль должен содержать ровно 4 цифры. Не существует, например, пароля 12 – существует пароль 0012.

В случае ввода правильного пароля пользователь будет идентифицирован Системой (прибор зафиксирует номер пользователя, соответствующий паролю). При этом микропрограмма, управляющая работой прибора, откроет главное меню.

При вводе неверного пароля или нажатии клавиши [*] Система вернется в дежурный режим.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется ИЗМЕНИТЬ предустановленный ПАРОЛЬ (1111) администратора (т.е. пользователя с номером 0) перед запуском Системы в эксплуатацию (после проведения пусконаладочных работ).

|  | 3.5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- | --- |

Главное меню появляется сразу после ввода пароля и выглядит следующим образом:

| 1.Снять тревогу 2.Зоны и каналы 3.События 4.Разделы [#]↓ |  | 5.Настройка [#]↑ |
| --- | --- | --- |

Значок [#]↓ в последней строке индикатора означает, что меню имеет продолжение, просмотреть которое можно нажатием клавиши [#]. Возврат на предыдущую страницу меню производится повторным нажатием клавиши [#]. Клавишей [*] производится выход из меню в дежурный режим.

Прибор имеет многоуровневую систему меню. Выбор любого из пунктов меню осуществляется нажатием на клавиатуре его номера. За каждым пунктом скрывается либо команда, которую выполнит Система, либо новое меню (подменю), либо экранные формы для ввода/вывода информации.

Например, для того чтобы "Снять тревогу", достаточно в главном меню нажать клавишу [1].

Если же нажать клавишу [2], то будет выбран пункт "Зоны и каналы" и отроется подменю:

1.Постановка/снятие 2.Включить/выключить 3.Конф.зон и каналов 4.Просмотр зон [#]↓

В этом подменю для постановки зоны на охрану следует выбрать пункт "Постановка/снятие" (нажать клавишу [1]). Подобная последовательность выбора пунктов многоуровневой системы меню называется 
командой меню и для краткости записывается так:

2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие.

4. Пусконаладка

Приступать к настройке Системы рекомендуется после того, как смонтировано и подключено все ее оборудование. Предполагается также, что в распоряжении пусконаладчика имеются таблицы: "Порядок опроса адресных блоков", "Соответствие номеров зон и каналов порядковым номерам опроса и номерам клемм", "Состояние зон и каналов" (подробнее см. документ "Система ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу").

При включении питания прибор переходит в дежурный режим. После ввода пароля для пусконаладчика становится доступным главное меню прибора.

ВНИМАНИЕ! Все команды пункта главного меню "5.Настройка" 
доступны только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

Ниже приводится примерная последовательность дальнейших действий пусконаладчика.

|  | 4.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК АДРЕСНЫХ БЛОКОВ |
| --- | --- |

При начальной настройке прибора или в том случае, когда в адресную линию добавляются новые (неописанные ранее) блоки, следует подать команду 5.Настройка  1.Адресные блоки  2.Поиск блоков. При этом преследуются две цели: во-первых, необходимо проверить работоспособность линии по окончании монтажа; а, во-вторых, убедиться в правильности аппаратных адресов, указанных на корпусах АБ. Аппаратный адрес блока имеет вид пятизначного десятичного числа (например, 04752). Поиск блоков выполняется перед назначением порядка опроса блоков.

В ходе процесса поиска Система определяет аппаратные адреса блоков. Этот процесс занимает некоторое время, в течение которого на индикатор выводится сообщение:

Подождите!

В том случае, если новых адресных блоков не найдено, выводится сообщение:

Новых блоков не найдено!

Если же новые блоки будут определены, то их адреса высвечиваются в следующем виде:

Найдены новые блоки: 00038 00039 00596 [#]-далее

Нажатие клавиши [#] позволяет просмотреть следующие элементы списка новых блоков. Нажатие любой другой клавиши высвечивает на индикаторе список всех адресных блоков, подключенных к линии:

Найдены блоки: 00008 00019 00038 [#]-далее

Нажатие клавиши [#] позволяет просмотреть следующие элементы списка (если продолжения нет, клавиша [#] не работает). Для завершения просмотра необходимо нажать клавишу [*].

ВНИМАНИЕ! Если в процессе поиска блоков аппаратный адрес какого-то из них не был определен в автоматическом режиме, то необходимо:

- Проверить линию на наличие обрывов в окрестности сбойного блока.

- Проверить, соблюдена ли полярность при подключении блока к линии.

- Проверить работоспособность собственно адресного блока, подключив его, например, к заведомо исправному участку линии.

- Попробовать ввести адрес этого блока вручную в принудительном порядке (аппаратный адрес блока обычно указывается на прикрепленной к его корпусу наклейке) с помощью команды: 5.Настройка  1.Адресные блоки  3.Порядок опроса  2.Изменить список (см. п.4.2.2.).

Пусконаладчику рекомендуется выписать аппаратные адреса блоков и, в случае необходимости, откорректировать "Таблицу порядка опроса адресных блоков". Далее следует назначить порядок опроса адресных блоков, подключенных к линии связи.

|  | 4.2. ПОРЯДОК ОПРОСА |
| --- | --- |

После выполнения поиска блоков следует внести аппаратные адреса блоков в список опроса.

ВНИМАНИЕ! Установка порядка опроса адресных блоков абсолютно необходима. Блок, не внесенный в список опроса, нельзя поставить на охрану, и Система не будет отслеживать его состояние.

Для работы со списком опроса следует через главное меню прибора подать команду 5.Настройка  1.Адресные блоки  3.Порядок опроса. На экране индикатора появится меню:

1.Просмотреть список 2.Изменить список 3.Замена блока 4.Добавить блок

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню.

ВНИМАНИЕ! Адресный кодонаборный пульт «КОДОС АКП» не должен быть последним в списке опроса!

|  | 4.2.1. Просмотр списка опроса |
| --- | --- |

При выборе пункта "1.Просмотреть список" на индикатор выводится ранее созданный список опроса:

N Адрес Тип Вер зн 01 08960 А08 1.0 01 02 00001 А06 *** 03 03 00394 А07 1.0 05

Каждая строка содержит:

| N | – | порядковый номер АБ в списке опроса; |
| --- | --- | --- |
| Адрес | – | аппаратный адрес блока; |
| Тип | – | тип АБ; |
| Вер | – | версия микропрограммы АБ (*** – если версия неизвестна, или блок неисправен, или блок отсоединен от системы); |
| зн | – | порядковый номер в списке опроса первой зоны (канала) для данного блока. |

Нажатие клавиши [#] позволяет просмотреть следующие элементы списка.

Если адреса блоков еще не вводились (список пуст), то будет выведено сообщение:

Блоки не определены!

Для выхода из просмотра списка опроса следует нажать клавишу [*].

|  | 4.2.2. Формирование списка опроса |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Микропрограмма прибора не позволяет редактировать список опроса (за исключением случаев, описанных в п.4.2.3 и п.4.2.4). Существующий список может быть лишь заменен новым списком. При этом старый список будет удален.

Для формирования списка опроса следует выбрать пункт "2.Изменить список" в меню порядка опроса (5.Настройка  1.Адресные блоки  3.Порядок опроса  2.Изменить список). При этом на экран индикатора выводится приглашение ввести аппаратный адрес первого в списке АБ:

Порядковый номер адресного блока:01 Адрес блока:_

Введите адрес блока (из тех, которые были найдены - например, 00038). При этом незначащие ("левые") нули можно не набирать. До нажатия клавиши [#], завершающей ввод адреса, поле ввода "Адрес блока:" может быть очищено от неверно набранных цифр нажатием клавиши [*].

После ввода адреса (и нажатия клавиши [#] ) порядковый номер адресного блока автоматически увеличивается на единицу. Прекратить ввод адресов блоков (завершить формирование списка) можно нажатием клавиши [*] при пустом поле ввода "Адрес блока:".

В случае ввода несуществующего (неверного) адреса блока при нажатии на [#] выводится сообщение об ошибке:

Блок с адресом:00053 Не найден! [1]A06 [2]А07 [3]А08 [4]A09 [5]AКП [6]A68 [7]A78

При этом нажатием клавиш [1] … [7] можно для данного адреса указать тип АБ, если блок предполагается подключить позднее.

Примечание. В предложенном меню обозначены адресные блоки: 
А06 – «КОДОС А-06», А07 – «КОДОС А-07», А08 – «КОДОС А-08», А09 - «КОДОС А-09», АКП – «КОДОС АКП», А68 – «КОДОС А-06/8», 
А78 – «КОДОС А-07/8».

Если пусконаладчик решит отказаться от предложенного выбора типа АБ (например, действительно был введен ошибочный адрес), то при нажатии любых клавиш кроме [1] … [7], Система заново попросит ввести нужный адрес, соответствующий текущему порядковому номеру опроса.

Если при заполнении поля "Адрес блока:" будет указан адрес, уже зафиксированный в списке, то выводится сообщение об ошибке:

Блок с адресом:00038 имеет пор. номер:01

В данном случае при нажатии любой клавиши Система возвращается к заполнению поля "Адрес блока:" с текущим порядковым номером (он не будет увеличен на единицу).

ВНИМАНИЕ! В результате формирования списка зоны будут пронумерованы в соответствии с назначенным порядком адресного опроса блоков. Если, например, первым в списке был указан блок А-07 (4 зоны), а вторым – А-06, то первая зона блока А-06 будет иметь порядковый номер 5, а вторая – 6. Не забывайте корректировать "Таблицу порядка опроса адресных блоков".

|  | 4.2.3. Замена блока в списке опроса |
| --- | --- |

Замена адресного блока в случае выхода его из строя осуществляется из меню порядка опроса с помощью пункта "3.Замена блока" (5.Настройка  1.Адресные блоки  3.Порядок опроса  3.Замена блока). Он позволяет вводить в Систему новый адресный блок (того же типа!) взамен неисправного. Системой эта замена воспринимается как изменение аппаратного адреса старого адресного блока.

При выборе пункта "3.Замена блока" на экран индикатора выводится приглашение ввести сначала порядковый номер адресного блока, а затем его аппаратный адрес:

Порядковый номер адресного блока:25 Адрес блока:_

После ввода аппаратного адреса нового блока и нажатия [#] Система возвращается к меню порядка опроса.

Заменяемый блок должен быть подключен к прибору. В случае указания в поле "Адрес блока:" реально не существующего устройства (ввода неверного адреса) на экране индикатора появится сообщение об ошибке:

Нет блока

При нажатии здесь любой клавиши Система предложит вновь указать порядковый номер заменяемого адресного блока.

Если при заполнении поля "Адрес блока:" будет указан адрес, уже зафиксированный в списке, то выведется сообщение об ошибке:

Блок с адресом:00038 имеет пор. номер:01

В данном случае при нажатии любой клавиши Система предложит вновь указать порядковый номер заменяемого адресного блока.

Нажатие клавиши [*] при пустом поле ввода "Адрес блока:" (или пустом поле ввода "Порядковый номер адресного блока:") позволяет отказаться от замены блока и вернуться к меню порядка опроса.

|  | 4.2.4. Добавление блока в список опроса |
| --- | --- |

При расширении состава системы новый адресный блок может быть добавлен в конец существующего списка опроса с помощью пункта "4.Добавить блок" (5.Настройка  1.Адресные блоки  3.Порядок опроса  3.Добавить блок). При этом на экран индикатора выводится приглашение ввести аппаратный адрес АБ:

Адрес блока:_

Наберите аппаратный адрес нового блока и нажмите [#]. Система назначит этому АБ очередной (следующий за последним существующим) номер и вернется к меню порядка опроса.

В случае ввода несуществующего (неверного) адреса блока при нажатии на [#] выводится сообщение об ошибке:

Блок с адресом:18093 Не найден! [1]A06 [2]А07 [3]А08 [4]A09 [5]AКП [6]A68 [7]A78

При этом нажатием клавиш [1] … [7] можно для данного адреса указать тип АБ, если блок предполагается подключить позднее.

Примечание. В предложенном меню обозначены адресные блоки: 
А06 – «КОДОС А-06», А07 – «КОДОС А-07», А08 – «КОДОС А-08», А09 - «КОДОС А-09», АКП – «КОДОС АКП», А68 – «КОДОС А-06/8», 
А78 – «КОДОС А-07/8».

Если в данной ситуации пусконаладчик решит отказаться от предложенного выбора типа АБ (например, действительно был введен ошибочный адрес), то при нажатии любых клавиш кроме [1] … [7], Система заново попросит ввести нужный адрес.

Если при заполнении поля "Адрес блока:" будет указан адрес, уже зафиксированный в списке, то выведется сообщение об ошибке:

Блок с адресом:18093 имеет пор. номер:21

При нажатии здесь любой клавиши Система предложит вновь указать аппаратный адрес нового блока.

Нажатие клавиши [*] при пустом поле ввода "Адрес блока:" позволяет отказаться от замены блока и вернуться к меню порядка опроса.

|  | 4.3. АДРЕСНЫЕ БЛОКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ «КОДОС Р-03» |
| --- | --- |

Примечание. Описанные в данном параграфе действия необходимо выполнять только в том случае, если в системе используются блоки бесперебойного питания «КОДОС Р-03».

После формирования основного списка опроса охранных и исполнительных блоков следует создать дополнительный список порядка опроса адресных блоков (А-07), встроенных в «КОДОС Р-03». Назначение этого списка – отслеживать состояние блоков питания.

Для этого следует через главное меню прибора подать команду 5.Настройка  1.Адресные блоки  4.Р-03.  На экране индикатора появится меню:

1.Просмотреть список 2.Изменить список

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню.

|  | 4.3.1. Просмотр списка опроса |
| --- | --- |

При выборе пункта "1.Просмотреть список" на экран индикатора выводится порядковый номер опроса и соответствующий ему аппаратный адрес блока из ранее созданного списка:

N Адрес Тип Вер зн 01 01792 02 01557 03 00566 [#]-далее

Нажатие клавиши [#] позволяет просмотреть следующие элементы списка.

Если адреса блоков Р-03 еще не вводились (список пуст), то будет выведено сообщение:

Блоки не определены!

Для выхода из просмотра списка порядка опроса следует нажать клавишу [*].

|  | 4.3.2. Формирование списка опроса |
| --- | --- |

При выборе пункта "2.Изменить список" на экран индикатора выводится приглашение указать аппаратный адрес блока:

Номер Р-03:01 Адрес блока:_

Введите аппаратный адрес блока (см. наклейку на корпусе соответствующего блока питания Р-03). После ввода адреса и нажатия клавиши [#] номер Р-03 автоматически увеличивается на 1. Список может содержать до 10 записей. Для прекращения ввода адресов блоков (с сохранением уже введенных записей) следует нажать клавишу [*].

В случае ввода адреса несуществующего блока при нажатии на [#] выводится сообщение об ошибке:

Введен недопустимый адрес блока!

При нажатии любой клавиши Система возвращается к порядковому номеру с неправильно введенным адресом.

ВНИМАНИЕ! Во избежание конфликтов, ложных срабатываний тревоги и т.п. следует придерживаться следующих правил:

- В рассматриваемый список опроса должны вноситься только адресные блоки А-07, и только встроенные в блоки питания Р-03.

- Прежде, чем вносить в рассматриваемый список адреса блоков А-07, встроенных в блоки питания Р-03, эти же адреса необходимо внести в основной список опроса охранных и исполнительных адресных блоков. При изменении основного списка не забывайте внести соответствующие изменения и в список опроса для Р-03.

- Для адресных блоков, встроенных в блоки питания Р-03, можно назначать только параметры “охрана” и “автопостановка”.

После того, как проведена идентификация всех адресных блоков, рекомендуется проверить соответствие реального числа зон и каналов значению, установленному Системой автоматически, и, в случае необходимости, изменить это значение.

|  | 4.4. УСТАНОВКА ЧИСЛА ЗОН И КАНАЛОВ |
| --- | --- |

После формирования основного списка опроса (см. п.4.2.2) Система автоматически рассчитывает Nобщ – общее число зон и каналов. Это число складывается из чисел зон (каналов), обслуживаемых отдельными адресными блоками: по 2 – для каждого блока А-06, А-08 или А-09, по 4 – для блоков А-07, по 8 – для блоков А-06/8 и А-07/8.

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое значение Nобщ : 200 зон и каналов.

Рекомендуется проверить соответствие реального числа зон и каналов значению, установленному Системой автоматически, и, в случае необходимости, изменить это значение. Прибор будет контролировать только зоны и каналы с номерами от 1 до установленного числа.

На основании "Таблицы соответствия номеров зон и каналов порядковым номерам опроса и номерам клемм" определите реальное число зон и каналов, подключенных к системе. Это число фактически совпадает с номером последней зоны (канала) в списке опроса.

Через главное меню прибора подайте команду 5.Настройка  1.Адресные блоки  1.Число зон,каналов. В результате откроется окно запроса:

Старое значение: 83 Новое значение: _

Наберите новое число зон и каналов в диапазоне от 1 до Nобщ и нажмите клавишу [#].

Прибор не позволит ввести значение больше Nобщ . Ввод значения, меньшего Nобщ , может оказаться полезным при выполнении пусконалодочных работ: например, для экономии времени, когда необходимо проверить работоспособность незначительного числа адресных блоков, помещенных в начало списка опроса; или в том случае, когда при расширении системы в конец списка опроса вручную были добавлены адреса блоков, в действительности еще не подключенных к адресной линии. При штатной эксплуатации системы задаваемое значение числа зон и каналов должно совпадать с Nобщ .

Далее следует провести настройку адресных блоков, подключенных к линии связи.

|  | 4.5. КОНФИГУРАЦИЯ ЗОН И КАНАЛОВ |
| --- | --- |

Действия по настройке зон и каналов следует выполнять после идентификации всех адресных блоков Системы.

Для конфигурирования зон и каналов следует из главного меню прибора подать команду 2.Зоны и каналы  3.Конф.зон и каналов.

ВНИМАНИЕ! Данная команда доступна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

При этом на экране индикатора появится окно запроса:

Номер зоны/канала: _

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Отменить ввод можно нажатием клавиши [*]. Для завершения ввода номера зоны или канала нажмите клавишу [#].

Форма дальнейшего диалога зависит от типа адресного блока, обслуживающего указанную зону или канал. При этом рекомендуется использовать "Таблицу состояния зон и каналов", подготовленную заранее, поскольку устанавливаемые значения параметров должны соответствовать реальным типам датчиков, смонтированных в системе.

|  | 4.5.1. Зоны блока А-06 |
| --- | --- |

Для зоны адресного блока «КОДОС А-06» на экран индикатора выводится меню со списком параметров, назначение которых описано в п.1.3 настоящего руководства.

| 1.Зона на охране х 2.Контроль х 3.Отлож. сраб. 30 Зона:12 0-след. #-↓ |  | 4.Автопостановка х Зона:12 0-след. #-↑ |
| --- | --- | --- |

Переключение на следующую страницу и обратно производится нажатием клавиши [#]. Нажатие клавиши [0] позволяет быстро перейти к настройке следующей по номеру зоны. Нажатие клавиши [*] завершает процесс конфигурирования зон.

Выбор любого из пунктов этого списка (кроме 3-го) устанавливает или сбрасывает флаг (метку) рядом с данным пунктом. Если пункт помечен значком "х" (флаг установлен), это означает, что соответствующий параметр имеет значение "да" (режим включен). Если для данного пункта флаг снят (метка "х" отсутствует), это означает, что соответствующий параметр находится в состоянии "нет" (режим отключен).

Для установки времени отложенного срабатывания следует выбрать пункт "3.Отлож. сраб.". При этом на экране индикатора появится запрос:

Время в секундах Старое значение:30 Новое значение:_ (0-отключить)

Введите новое значение времени в секундах в диапазоне от 0 до 255. Прибор вернется в меню зоны блока А-06. Нажатие клавиши [#] при пустом поле ввода "Новое значение:" эквивалентно заданию нуля (отключению отложенного срабатывания).

|  | 4.5.2. Зоны блока А-07 |
| --- | --- |

Для зоны адресного блока «КОДОС А-07» на экран индикатора выводится меню со списком параметров, назначение которых описано в п.1.3 настоящего руководства.

| 1.Зона на охране х 2.Инверсия 3.Контроль х Зона:01 0-след. #-↓ |  | 4.Отлож. сраб. 60 5.Отлож. пост. 00 6.Автопостановка х Зона:01 0-след. #-↑ |
| --- | --- | --- |

Переключение на следующую страницу и обратно производится нажатием клавиши [#]. Нажатие клавиши [0] позволяет быстро перейти к настройке следующей по номеру зоны. Нажатие клавиши [*] завершает процесс конфигурирования зон.

Выбор пунктов 1, 2, 3, 6 этого списка устанавливает или сбрасывает флаг (метку) рядом с данным пунктом. Если пункт помечен значком "х" (флаг установлен), это означает, что соответствующий параметр имеет значение "да" (режим включен). Если для данного пункта флаг снят (метка "х" отсутствует), это означает, что соответствующий параметр находится в состоянии "нет" (режим отключен).

Для установки времени отложенного срабатывания следует выбрать пункт "4.Отлож. сраб.". Для установки времени отложенной постановки следует выбрать пункт "5.Отлож. пост.". В обоих случаях на экране индикатора появится запрос:

Время в секундах Старое значение:60 Новое значение:_ (0-отключить)

Введите новое значение времени в секундах в диапазоне от 0 до 255. Прибор вернется в меню зоны блока А-07. Нажатие клавиши [#] при пустом поле ввода "Новое значение:" эквивалентно заданию нуля (отключению настраиваемого режима).

|  | 4.5.3. Зоны блока А-09 |
| --- | --- |

Для зон, соответствующих адресным блокам «КОДОС А-09», т.е. ручным пожарным извещателям (ИПР), на экран индикатора выводится меню со списком параметров, назначение которых описано в п.1.3 настоящего руководства.

1.Зона на охране х 2.Инверсия х 3.Контроль х Зона:31 0-следующая

Ввод номера какого-либо из пунктов устанавливает/снимает флаг для соответствующего параметра, включая/выключая соответствующий режим. Нажатие клавиши [0] позволяет быстро перейти к настройке следующей по номеру зоны. Нажатие клавиши [*] завершает процесс конфигурирования зон.

Примечание. Для ИПР автопостановка включена всегда, а отложенное срабатывание и отложенная постановка не имеют смысла.

|  | 4.5.4. Каналы блока А-08 |
| --- | --- |

Для канала адресного блока «КОДОС А-08» на экран индикатора выводится меню со списком параметров, назначение которых описано в п.1.3 настоящего руководства.

| 1.Канал активен х 2.Контроль канала х 3.Отлож. сраб. 00 Зона:13 0-след. #-↓ |  | 4.Время работы 240 Зона:13 0-след. #-↑ |
| --- | --- | --- |

Переключение на следующую страницу и обратно производится нажатием клавиши [#]. Нажатие клавиши [0] позволяет быстро перейти к настройке следующего по номеру канала. Нажатие клавиши [*] завершает процесс конфигурирования каналов.

Выбор пунктов 1 и 2 списка устанавливает или сбрасывает флаг (метку) рядом с данным пунктом, включая/выключая соответствующий режим.

Для установки времени отложенного срабатывания следует выбрать пункт "3.Отлож. сраб.". При этом на экране индикатора появится запрос:

Время в секундах Старое значение:00 Новое значение:_ (0-отключить)

Введите новое значение времени в секундах в диапазоне от 0 до 255. Прибор вернется в меню каналов. Нажатие клавиши [#] при пустом поле ввода "Новое значение:" эквивалентно заданию нуля (отключению отложенного срабатывания).

Для установки времени работы канала следует выбрать пункт "4.Время работы". При этом на экране индикатора появится запрос:

Время в секундах Старое значение:240 Новое значение:_ (0-непрерывно)

Введите новое значение времени в секундах в диапазоне от 1 до 255. Прибор вернется в меню каналов. Ввод значения 0 устанавливает работу канала без ограничения времени. Нажатие клавиши [#] при пустом поле ввода "Новое значение:" равносильно заданию нуля (непрерывной работе исполнительного устройства, подключенного к каналу, когда данный канал будет включен).

|  | 4.6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Проверка правильности выполненных пусконаладочных работ проводится в виде тестовых испытаний (в различных режимах) и визуального наблюдения реакции Системы на происходящие события. При проектировании системы охранно-пожарной сигнализации объекта следует разработать "Инструкцию проверки работоспособности Системы", отражающую особенности состава и взаимодействия элементов конкретной системы ОПС. Ниже приводятся основные положения, которые должны быть отражены в этой инструкции.

1). Проверку зон рекомендуется выполнять при отключенных каналах. Для этого достаточно, например, командой 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие вывести все каналы из активного состояния (подробнее см. п.6.2 настоящего руководства). Этой же командой проверяемая зона ставится на охрану (см. п.6.1). Список всех активных каналов и зон, поставленных на охрану, можно вывести на индикатор прибора командой главного меню 2.Зоны и каналы  4.Просмотр зон (см. п.6.3). Поставьте зону на контроль (см. п.4.5). При нормальной работе системы индикатор прибора в дежурном режиме должен выводить информацию с пониженной яркостью.

2). Проверка каждой зоны выполняется отдельно. Поставьте зону на охрану (см. п.6.1.4) и имитируйте срабатывание соответствующего датчика. На индикаторе прибора должно появится тревожное сообщение.

3). Повышенная яркость экрана индикатора свидетельствует о наличии нештатной ситуации. При этом на экране индикатора указывается, что послужило ее причиной.

Рассмотрим пример. Допустим, зона №28 (адресный блок А-07) подключена к геркону (разновидность охранного нормально-замкнутого датчика, контролирующего дверь). Вы точно знаете, что дверь закрыта, а прибор сообщает: "Тревога в зоне: 28". Это, скорее всего, означает, что для данной зоны неверно установлено значение параметра "Инверсия". Установите флаг ("х") для данного параметра (см. п.4.5.2) и снимите тревогу (см. п.6.6). Если после этого тревожное сообщение по-прежнему выводится на экран индикатора, то следует проверить правильность подключения датчика и, в частности, номиналы концевых резисторов. Особенности подключения и устранение мелких неисправностей описаны в паспорте на АБ «КОДОС А-07», а также в документе "Система ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20». Руководство по монтажу". Наконец, еще одной причиной может быть неисправность геркона или самого адресного блока.

ВНИМАНИЕ! Текущий ремонт и устранение неисправностей, не указанных в паспорте изделия, должны производиться в условиях специализированной мастерской.

4). Сформировав разделы зон (см. п.5.2), проверьте постановку разделов на охрану (см. п.6.1) и снятие разделов с охраны (см. п.6.2), как с помощью карт, так и из меню прибора.

5). Убедившись в работоспособности зон и датчиков, перейдите к проверке каждого из каналов.

Поставьте канал на контроль (подробнее см. п.4.5) и сделайте его активным (см. п.6.2). Включение/выключение канала управления осуществляется из главного меню прибора командой 2.Зоны и каналы  2.Включить/выключить (см. п.6.7). В дежурном режиме на индикатор прибора с пониженной яркостью будет выводиться информация о том, включен или выключен канал.

В случае, когда работа исполнительного устройства представляет угрозу здоровью людей и сохранности материальных ценностей, а также в тех случаях, когда к каналу подключается разовое исполнительное устройство, рекомендуется отключить такое устройство от Системы. При этом работоспособность канала тестируется путем проверки соответствия паспортным данным коммутируемого напряжения (например, на клеммах "Out" адресного блока).

6). Убедившись в работоспособности зон и каналов, перейдите к проверке групп.

Сформируйте группы зон и каналов (см. п.5.3). Поставьте все зоны и каналы группы на контроль (см. п.4.5). Поставьте на охрану все зоны и сделайте активными все каналы группы (см. п.6.1.4). Список всех активных каналов и зон, поставленных на охрану, можно вывести на индикатор прибора командой главного меню 2.Зоны и каналы  4.Просмотр зон (см. п.6.3). Убедитесь, что "назначенные" в группу каналы, включаются при имитации срабатывания каждой пары зон, входящих в группу.

При проверке работоспособности системы полезно замерять сопротивления шлейфов.

|  | 4.7. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА |
| --- | --- |

Основным параметром, определяющим состояние зоны ("норма", "тревога", "КЗ", "обрыв"), является сопротивление шлейфа. Система ОПС на базе прибора «КОДОС А-20» позволяет измерять указанное сопротивление в автоматизированном режиме (для АБ, поддерживающих эту функцию). Подайте команду главного меню 5.Настройка  1.Адресные блоки  5.Измер. сопр.

ВНИМАНИЕ! Данная команда доступна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

При этом на экране индикатора появится окно запроса:

Зона:_ [*]-выход

Введите номер зоны – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4). На индикатор прибора будет выведен результат измерения:

Зона:28 Результат:134 002.4 кОм [*]-выход

Первое из чисел – это относительное, а второе – абсолютное (в килоомах) значение сопротивления шлейфа зоны с указанным номером. Соотношение абсолютных и относительных величин, а также допустимые значения сопротивлений, соответствующих состоянию зоны, приведены в паспортах на адресные блоки.

Если зона принадлежит адресному блоку, не поддерживающему указанную функцию, или ошибочно введен номер канала, а не зоны, то появится сообщение:

Зона:14 Нет результата [*]-выход

Для завершения просмотра результатов нажмите клавишу [*].

Для удобства просмотра состояния зон и каналов служит модуль индикации.

|  | 4.8. НАСТРОЙКА МОДУЛЕЙ ИНДИКАЦИИ |
| --- | --- |

К адресной панели А-20 может быть подключено до 8-ми модулей индикации «КОДОС МИ-50». Они дают пользователю наглядное представление о текущем состоянии зон и каналов исполнительных устройств, предоставляют дополнительную возможность контролировать зоны, находясь в помещениях, удаленных от основного прибора. На каждом модуле индикации отображается состояние до 50 зон. Со считывателей, подключенных к модулю, возможна постановка и снятие зон с охраны.

Настройка заключается в указании Системе, какой модуль индикации должен отслеживать состояние конкретных зон и каналов. При этом формируется полное соответствие всех 8-ми модулей всем 200-м зонам.

ВНИМАНИЕ! Формирование нового соответствия зон и модулей индикации отменяет соответствие, установленное ранее.

Для формирования указанного соответствия из главного меню прибора подайте команду 5.Настройка  6.Модули индикации. В открывшемся окне запроса необходимо ввести аппаратный адрес (число в пределах от 1 до 127) модуля индикации, соответствующего текущему диапазону номеров зон:

Введите адрес 1-го модуля индикации _ Зоны:01 - 50

Примечание. В паспорте на изделие «КОДОС МИ-50» описана процедура установки аппаратного адреса модуля индикации. В соответствии с ней пусконаладчик может установить любой допустимый адрес.

Если с текущим диапазоном номеров зон не должен быть связан никакой модуль индикации, надо ввести число 0. Ввод очередного адреса заканчивается нажатием клавиши [#]. Если поле ввода адреса модуля не заполнено, но нажата клавиша [#], то это равносильно вводу числа 0.

Кроме того, нажатие клавиши [#] приводит к настройке следующего по порядку модуля индикации. Нажатие клавиши [*] позволяет перейти к следующему диапазону зон.

Формирование соответствия зон и модулей индикации завершается автоматически, когда будет исчерпан либо список модулей индикации, либо список зон. При этом прибор возвращается в меню "5.Настройки".

Рассмотрим пример. Допустим, необходимо 72 зоны распределить между тремя модулями индикации: первые 50 зон предполагается для надежности контролировать из двух различных постов охраны (1-й и 2-й модули), а зоны с 51-й по 72-ю – с третьего поста (3-й модуль). Установлены аппаратные адреса модулей: первый – 21, второй – 22, третий – 23. Из главного меню прибора даем команду 5.Настройка  6.Модули индикации  и вводим адрес первого модуля:

Введите адрес 1-го модуля индикации 21_ Зоны:01 - 50

При нажатии [#], прибор увеличит порядковый номер модуля, но не изменит диапазон зон. Вводим адрес второго модуля:

Введите адрес 2-го модуля индикации 22_ Зоны:01 - 50

Нажимаем [#] для увеличения порядкового номера модуля, а затем клавишу [*] – для нового диапазона зон, и набираем адрес третьего модуля:

Введите адрес 3-го модуля индикации 23_ Зоны:51 - 100

Нажимаем [#] для того, чтобы адрес был зафиксирован Системой. При этом порядковый номер модуля автоматически увеличивается на единицу, а диапазон зон не изменится:

Введите адрес 4-го модуля индикации _ Зоны:51 - 100

Задача фактически решена. Осталось завершить формирование соответствия зон и модулей индикации, вернувшись в меню "5.Настройки". Для этого можно 5 раз подряд нажать клавишу [#] (доведя порядковый номер модуля до 8), или 3 раза подряд нажать клавишу [*] (доведя номер последней зоны до 200).

Заметим, что "лишние" зоны (с 73-й по 100-ю), якобы назначенные третьему модулю, в действительности отсутствуют. На третьем модуле будет отображаться состояние только зон с номерами с 51-го по 72-й, что нетрудно увидеть, наблюдая за светодиодами модуля: светодиоды "лишних" зон будут погашены.

Примечание. Индикация светодиодов модуля МИ-50 описана в п.6.9 настоящего руководства.

|  | 4.9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ |
| --- | --- |

Прибор может работать в составе большой системы охранно-пожарной сигнализации, управляемой компьютером. Это расширяет возможности Системы и делает интерфейс более удобным для пользователя. В частности, программное обеспечение «КОДОС» позволяет подготавливать настройки системы ОПС и загружать их в память базового блока «КОДОС А-20» без демонтажа прибора (подробнее см. "Руководство по эксплуатации Программы настройки систем «КОДОС» (конфигуратор)"). С компьютера также производится обновление микропрограммы прибора.

Примечание. В ПО «КОДОС» прибор А-20 принято называть 
пультом.

Для идентификации конкретного пульта в такой системе служит адрес прибора. Адрес пульта может быть задан администратором из меню прибора. Следует лишь следить за тем, чтобы адреса разных пультов одной системы ОПС не совпадали.

Для установки адреса необходимо из главного меню прибора подать команду 5.Настройка  4.Адрес пульта. При этом на экран индикатора будет выведено окно диалога:

Адрес пульта :00 Новый адрес:_ Flash-V3.68

В ответ на запрос введите адрес с клавиатуры (любое число в диапазоне от 0 до 255) и нажмите клавишу [#].

|  | 4.10. ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ПРИБОРА |
| --- | --- |

Микропрограмма прибора постоянно совершенствуется предприятием-изготовителем. Предусмотрена возможность ее изменения (перепрошивки) с компьютера без демонтажа прибора.

ВНИМАНИЕ! Обновление микропрограммы прибора производится только с компьютера по специальной инструкции предприятия - изготовителя.

Для проведения такого обновления необходимо связаться с предприятием–изготовителем, получить уникальный пароль для проведения этой операции, новую микропрограмму прибора и инструкцию по проведению обновления.

Обновление микропрограммы может быть выполнено в производственных условиях предприятием–изготовителем. Для этого основной блок прибора следует отделить от блока коммутации (подробнее см. "Руководство по монтажу системы ОПС на базе ППКОП «КОДОС А-20»") и отправить основной блок на перепрошивку.

ВНИМАНИЕ! После обновления микропрограммы прибора потребуется восстановление настроек Системы. Следует иметь в виду, что очищаются также и все записи архива событий. Перед перепрошивкой убедитесь, что настройки зафиксированы в соответствующих таблицах, а в архиве не содержится важной неучтенной информации.

5. Администрирование

После проведения пусконаладочных работ администратор Системы может приступать к выполнению административных настроек в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несению охранно-пожарной службы в данной организации. Эти настройки, в отличие от настроек, выполняемых при пусконаладке, могут быть изменены администратором в зависимости от меняющихся условий эксплуатации Системы.

|  | 5.1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ |
| --- | --- |

Прибор содержит встроенные часы реального времени, что позволяет даже в автономном режиме работы (при отсутствии связи с компьютером) фиксировать время наступления событий (срабатывания датчиков, действия пользователей, вошедших под тем или иным паролем, и т.д.)

Установку текущей даты и времени следует выполнять при вводе Системы в эксплуатацию, при обновлении микропрограммы прибора, при переходе на зимнее (летнее) время, и т.д.

Для изменения текущей даты и времени необходимо из главного меню прибора подать команду 5.Настройка  7.Уст. времени. При этом на экран индикатора будет выведено окно диалога:

2000.06.08 10:49 [1]-↑ [2]-↓ Год [0]-Месяц [*]-Отмена [#]-Ввод

Нажатием клавиш [1] и [2] можно изменять (увеличивать или уменьшать, соответственно) год, месяц, число, час или минуту. Клавиша [0] служит для переключения установки года, месяца, числа, часа или минуты.

Нажатие клавиши [#] сохраняет сделанные изменения и закрывает данный диалог; нажатие клавиши [*] закрывает диалог без сохранения внесенных изменений.

|  | 5.2. СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛОВ |
| --- | --- |

Объединение зон и каналов в разделы служит для постановки и снятия с охраны сразу нескольких зон.

Раздел – это несколько зон, выделенных из общего числа зон охранно-пожарной системы для постановки их на охрану (снятия с охраны) определенным пользователем. Прибор поддерживает быструю постановку/снятие с охраны раздела, назначенного пользователю с тем или иным паролем, из меню или бесконтактной картой.

Кроме зон в раздел могут быть отнесены каналы с подключенными к ним исполнительными устройствами, которые необходимо включать (выключать) одновременно с постановкой зон раздела на охрану (со снятием с охраны). Например, при постановке зон на охрану в конце рабочего дня можно одновременно выключать свет в служебных помещениях.

Примечание. Канал, внесенный в список раздела, будет автоматически включаться при постановке раздела на охрану, но только в том случае, если он находится в активном состоянии, т.е. для этого канала установлен флаг “Канал активен” (см. п.1.3, п.4.5.4 и п.6.1.4).

ВНИМАНИЕ! Оператор снимает с охраны или ставит на охрану 
только те зоны (включает/выключает те каналы), которые принадлежат разделу данного оператора (номер раздела совпадает с номером пользователя и определяется по паролю или карте оператора). Исключение составляет администратор, который из меню прибора может управлять любым разделом.

Для удобства разграничения зон ответственности операторов администратору Системы рекомендуется составить две таблицы: "Таблицу соответствия разделов пользователям" (см. табл.2) и "Таблицу соответствия зон (каналов) разделам " (см. табл.3).

При заполнении табл.3 принадлежность зоны (канала) разделу можно отметить любым знаком, например "+". Метка помещается в клетку, стоящую на пересечении строки, соответствующей номеру зоны (канала), и столбца, соответствующего номеру раздела.

Таблица2

| Номер пользователя | Фамилия |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |
| 255 |  |

Таблица 3

| Зона (канал) \ Раздел | 1 | 2 | 3 | … | 255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |

Любому из 255 разделов может быть "назначена" любая из 200 зон (любой канал). Одну и ту же зону (один и тот же канал) можно внести в несколько разделов. Это позволяет сформировать для разных пользователей одинаковые зоны ответственности, что полезно при сменной работе сотрудников службы охраны.

Примечание. В том случае, если есть необходимость в обслуживании нескольких разделов одним охранником, то можно, например, назначить этому охраннику несколько паролей и выдать ему несколько карт, зафиксировав это в табл.1 и табл.2.

Для работы с разделами следует из главного меню подать команду 4.Разделы. При этом на индикатор прибора будет выведено меню:

1.Просмотр раздела 2.Добавить/Исключить 3.Поставить раздел 4.Снять раздел

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню. Постановка разделов на охрану (пункт 3) и снятие разделов с охраны (пункт 4) описаны в п.6.1 и п.6.2 настоящего руководства, соответственно.

|  | 5.2.1. Просмотр раздела |
| --- | --- |

Просмотр списка зон и каналов, принадлежащих разделу, осуществляется при выборе пункта меню "1.Просмотр раздела".

Оператор может просмотреть состав только своего раздела (номер раздела совпадает с номером пользователя). Администратору разрешено просматривать любой раздел системы. Поэтому для пользователя с номером 0, вошедшего по паролю администратора, предварительно запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

На индикаторе высвечиваются номера зон (каналов), принадлежащих разделу оператора (либо разделу, указанному администратором):

Раздел 02 01 05 07 08 13 [#]-стоп

Если номера зоны в списке нет, то эта зона данному разделу не принадлежит: Если список содержит более 5-ти элементов (разделу принадлежит более 5-ти зон и каналов), то через 3 секунды прибор автоматически продолжит показ списка, выводя на экран (с паузами 3 сек.) очередные 5 номеров, до тех пор, пока не будут показаны все номера зон (каналов) данного раздела.

Ускорить показ можно нажатием любой цифровой клавиши. Остановить (а затем возобновить) автоматический показ можно нажатием клавиши [#]. Для завершения просмотра раздела нажмите клавишу [*].

|  | 5.2.2. Редактирование раздела |
| --- | --- |

Редактирование списка зон и каналов, принадлежащих разделу, осуществляется при выборе пункта "2.Добавить/Исключить".

ВНИМАНИЕ! Этот пункт меню доступен при входе в Систему только под паролем администратора (пользователя с номером 0).

Запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

Далее запрашивается номер зоны (канала), начиная с которой надо произвести изменения:

Раздел 02 Зона :_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Раздел 02 Зона :5 [0]-Искл. [#]-Доб.

Нажатие клавиши [#] добавляет зону (канал), номер которой показан на индикаторе, в выбранный раздел. Нажатие клавиши [0] исключает зону (канал) из раздела. При этом прибор автоматически увеличивает номер зоны на 1, предлагая редактировать следующую по номеру зону, что позволяет добавить в раздел или исключить из него сразу несколько зон и каналов.

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу нового начального номера зоны (с сохранением сделанных изменений). Повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “4.Разделы”.

|  | 5.3. СОЗДАНИЕ ГРУПП ЗОН И КАНАЛОВ |
| --- | --- |

Для удобства управления зоны и каналы можно объединять в группы. Объединение в группы позволяет автоматически включать каналы группы при возникновении тревоги в зонах этой группы. Например, это может быть включение системы дымоудаления при срабатывании определенных пожарных датчиков.

Примечание. Канал, внесенный в список группы, будет автоматически включаться только в том случае, если он находится в активном состоянии, т.е. для этого канала установлен флаг “Канал активен” (см. п.1.3, п.4.5.4 и п.6.1.4).

ВНИМАНИЕ! В том случае, когда в группу "назначена" одна зона, каналы группы включатся, если эта зона в тревоге. Если к группе приписано более одной зоны, то включение каналов произойдет при срабатывании датчиков в двух или большем числе зон.

Администратору Системы рекомендуется составить "Таблицу соответствия зон (каналов) группам" (см. табл.4).

Таблица 4

| Зона (канал) \ Группа | 1 | 2 | 3 | … | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |

При заполнении табл.4 принадлежность зоны (канала) группе можно отметить любым знаком, например "+". Метка помещается в клетку, стоящую на пересечении строки, соответствующей номеру зоны (канала), и столбца, соответствующего номеру группы.

Общее число групп – 98 (нумеруются от 1 до 98). Список зон, принадлежащих группе, может содержать от 0 до 8 элементов. Список внесенных в группу каналов может содержать от 0 до 4 элементов.

Любой из 98 групп может быть "назначена" любая из 200 зон (любой канал). Одну и ту же зону (один и тот же канал) можно внести в несколько групп. Более того, одну и туже зону можно повторно внести в список данной группы. Это может быть полезным, когда необходимо включить каналы группы при возникновении тревоги только в одной данной зоне.

Примечание. Оператор может только посмотреть список зон (каналов), принадлежащих группе. Исключение составляет администратор, который имеет право не только просматривать список любой указанной им группы, но и изменять ее состав.

Для работы с группами следует из главного меню подать команду 2.Зоны и каналы  5.Группы зон. При этом на экран индикатора прибора будет выведено меню:

1.Просмотр конф-ции 2.Назначить зоны 3.Назначить каналы

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню.

|  | 5.3.1. Просмотр конфигурации групп |
| --- | --- |

При выборе пункта “1.Просмотр конф-ции” на индикаторе запрашивается номер группы, конфигурацию (состав) которой необходимо просмотреть:

Номер группы:_

После ввода номера группы на индикаторе высвечиваются номера всех зон, принадлежащих указанной группе:

Зоны 05-ой группы 08 02 04 03 07 01 0-след. #-каналы

Нажатие клавиши [0] позволяет быстро переключиться к следующей по номеру группе. Нажатие клавиши [#] выводит на индикатор список, в котором указаны номера всех каналов, принадлежащих указанной группе:

Каналы 05-ой группы 11 12 0-след. #-зоны

Нажатие клавиши [0] позволяет быстро переключиться к следующей по номеру группе. Нажатие клавиши [#] возвращает на экран подменю с номерами зон, принадлежащих указанной группе. Нажатие клавиши [*] завершает процесс просмотра конфигураций групп зон и каналов.

|  | 5.3.2. Добавление зоны в группу |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Добавление зон в группу возможно только при входе в Систему под паролем администратора (пользователя с номером 0).

При выборе пункта “2.Назначить зоны” на индикаторе запрашивается номер группы:

Номер группы:_

После ввода номера группы, в которую будут добавляться зоны, на индикатор выводится окно запроса номера первой "назначаемой" зоны:

Введите номер 1-й зоны:_

ВНИМАНИЕ! Микропрограмма прибора не позволяет редактировать список зон группы. Существующий список может быть лишь заменен новым списком. При этом старый список будет удален. Отказаться от формирования нового списка можно, нажав клавишу [*] вместо ввода номера 1-ой зоны.

После ввода номера зоны (и нажатия клавиши [#]) будет предложено ввести номер следующей по порядку зоны. Нажатие клавиши [*] завершает процесс добавления зон в группу с сохранением внесенных изменений и возвращает на экран меню “5.Группы зон”. Формирование списка зон группы заканчивается также автоматически после ввода номера последней (8-ой) зоны.

|  | 5.3.3. Добавление канала в группу |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Добавление зон в группу возможно только при входе в Систему под паролем администратора (пользователя с номером 0).

При выборе пункта “3.Назначить каналы” на индикаторе запрашивается номер группы:

Номер группы:_

После ввода номера группы, в которую будут добавляться каналы, на индикатор выводится окно запроса номера первого "назначаемого" канала:

Введите номер 1-ого канала:_

ВНИМАНИЕ! Микропрограмма прибора не позволяет редактировать список каналов группы. Существующий список может быть лишь заменен новым списком. При этом старый список будет удален. Отказаться от формирования нового списка можно, нажав клавишу [*] вместо ввода номера 1-ого канала.

После ввода номера канала (и нажатия клавиши [#]) будет предложено ввести номер следующего по порядку канала. Нажатие клавиши [*] завершает процесс добавления каналов в группу с сохранением внесенных изменений и возвращает на экран меню “5.Группы зон”. Формирование списка каналов группы заканчивается также автоматически после ввода номера последнего (4-ого) канала.

|  | 5.4. УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУЧАНИЯ СИРЕНЫ |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Установка длительности звучания сирены возможна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

Для задания длительности звучания сирены следует из главного меню подать команду 5.Настройка  2.Длит-ть сирены. При этом на экране индикатора появится окно диалога:

Время в минутах Старое значение:05 Новое значение:_ (0-непрерывно)

Введите время звучания сирены (от 1 до 29 минут) и нажмите клавишу [#].

Нажатие клавиши [#] при пустом поле "Новое значение:" равносильно вводу значения 0. Оно устанавливает непрерывное звучание сирены, остановить которое можно вручную в любой момент времени, сняв тревогу (см. п.6.6).

Примечание. При обрыве адресного блока, КЗ линии, КЗ шлейфа или обрыве шлейфа сирена звучит прерывисто, а при срабатывании датчика – непрерывно. Длительность звучания сирены при этом соответствует указанному пользователем времени.

Заданное значение длительности звучания распространяется на все сирены, подключенные к системе.

Примечание. Для версии микропрограммы, использующей выходы "–ALRM+" прибора не для подключения "Сирены 2" (см.п.5.5), а для передачи тревожного сигнала на ПЦН, установленное значение длительности не распространяется.

|  | 5.5. ЗОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРЕВОГИ |
| --- | --- |

В дополнение к основному сигналу тревоги «Сирена 1» некоторые зоны можно настроить на подачу сигнала «Сирена 2» в случае возникновения в них тревоги. Это позволяет, например, разделить “пожарную” и “охранную” тревоги.

ВНИМАНИЕ! Настройка зон дополнительной тревоги возможна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

Для работы с зонами дополнительной тревоги следует из главного меню прибора подать команду 5.Настройка  5.Зоны доп. тревоги. При этом на индикаторе появится меню:

1.Просмотреть список 2.Изменить список

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню.

|  | 5.5.1. Просмотр списка зон |
| --- | --- |

При выборе пункта "1.Просмотреть список" на экран индикатора выводится список номеров зон, при состоянии тревоги в которых будет срабатывать «Сирена 2». При этом «Сирена 1» для этих зон срабатывать не будет. Если номера какой-либо зоны нет в списке, то для этой зоны будет срабатывать только «Сирена 1»:

Просмотр зон 31 32 34 52 53 [#]-стоп

Если список содержит более 5-ти элементов, то через 3 секунды прибор автоматически продолжит показ списка, выводя на экран (с паузами 3 сек.) очередные 5 номеров, до тех пор, пока не будут показаны все номера зон дополнительной тревоги.

Ускорить показ можно нажатием любой цифровой клавиши. Остановить (а затем возобновить) автоматический показ можно нажатием клавиши [#]. Для завершения просмотра списка нажмите клавишу [*].

|  | 5.5.2. Редактирование списка зон |
| --- | --- |

При выборе пункта "2.Изменить список" запрашивается начальный номер зоны, которую надо включить в список зон дополнительной тревоги или исключить из него:

Зоны доп. тревоги Зона :_

Введите номер зоны и нажмите клавишу [#].

Зоны доп. тревоги Зона :1 [0]-Искл. [#]-Доб.

Для добавления выбранной зоны в список зон дополнительной тревоги следует нажать клавишу [#], для исключения зоны из списка – клавишу [0]. После этого прибор предложит ввести номер очередной зоны для включения ее в список или исключения из него.

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу нового начального номера Зоны (с сохранением сделанных изменений). Повторное нажатие [*] завершит работу по изменению списка зон дополнительной тревоги.

|  | 5.6. ПАРОЛИ И КАРТЫ |
| --- | --- |

Доступ к настройкам прибора и управлению им защищен паролями (см. также п.3.4) и картами. Система различает два типа паролей: пароль администратора и пароль оператора.

Пароли пользователей (администратора и оператора) представляют собой комбинацию из четырех цифр (всего 10 000 вариантов: от 0000 до 9999). Пароли администратора и оператора различаются лишь уровнем предоставляемых полномочий. Система поддерживает до 256 паролей пользователей. Каждому пользователю присваивается порядковый номер (от 0 до 255). Наивысшие права имеет администратор – пользователь с номером 0. В Системе может быть только один администратор.

Карты служат только для постановки/снятия с охраны разделов (см. п.6.1.1 и п.6.2.1). Каждая карта хранит индивидуальный код. Возможные значения кода карты: от 00000000 до FFFFFFFF (8 шестнадцатеричных цифр, всего 4 294 967 296 вариантов).

У каждого пользователя может быть пароль для доступа к настройкам прибора, либо карта для быстрой постановки и снятия зон с охраны, либо и то, и другое.

ВНИМАНИЕ! Работа по настройке паролей и прописыванию карт возможна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

Для начала работы с паролями и картами необходимо из главного меню прибора подать команду 5.Настройка  3.Пароли. При этом на экране индикатора появится меню:

1.Ввод пользователя 2.Удал. пользователя 3.Просмотр паролей 4.Просмотр карт

Формы дальнейшего диалога зависят от выбора конкретного пункта этого меню.

|  | 5.6.1. Ввод пользователя |
| --- | --- |

Этот пункт служит для назначения пользователю уникального пароля, либо запоминания его персонального кодоносителя (карты). Здесь же может быть изменен пароль пользователя и/или код его карты. При выборе этого пункта меню запрашивается номер пользователя:

Пользователь:_

Введите номер пользователя (число от 0 до 255) и нажмите клавишу [#].

Пользователь:17 Пароль:_

В ответ на этот запрос введите 4-х-символьный пароль. Независимо от того, был ли текущему пользователю ранее назначен какой-то пароль или нет, при нажатии клавиши [#] набранный цифровой код будет назначен данному пользователю. Если же нажать [*], то пароль не будет зафиксирован Системой. В любом случае на индикаторе прибора появится следующий запрос:

Пользователь:17 Код карты:_

“Пропишите” карту. Для этого либо поднесите ее к любому считывателю, либо введите ее код с клавиатуры и нажмите [#]. Ввод шестнадцатеричного кода с клавиатуры имеет следующую особенность: цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 набираются нажатием соответствующих клавиш. Для набора цифр 0, A, B, C, D, E и F необходимо сначала нажать [0], а затем [0] для цифры 0; [1] для цифры A; [2] для B; [3] для C; [4] для D; [5] для E; а [6] для цифры F.

Если вместо прописывания карты нажать [*], то код карты не будет зафиксирован Системой. При этом на экран индикатора возвращается меню “3.Пароли”.

При прописывании карты появится следующее сообщение:

Карточка 00000AB4 [#]-сохранить [*]-выход

Для подтверждения нажмите клавишу [#]. При этом код карты назначается текущему пользователю. Если ранее ему уже была назначена какая-то карта, то ее код замещается новым кодом.

Примечание. Администратору Системы рекомендуется все вносимые изменения фиксировать в "Таблице паролей и карт пользователей" (см. табл.1).

Если задаваемый пароль (карта) в списке уже существует (назначен другому пользователю), то выводится сообщение об ошибке:

| Пароль существует! | или | Карточка 00000AB4 существует |
| --- | --- | --- |

При этом при нажатии на любую кнопку клавиатуры ввод пользователя завершается и на экран возвращается меню “3.Пароли”.

ВНИМАНИЕ! Предустановленный ПАРОЛЬ (1111) администратора (пользователя с номером 0) следует ИЗМЕНИТЬ перед запуском Системы в эксплуатацию.

|  | 5.6.2. Удаление пользователя |
| --- | --- |

При выборе пункта “2.Удал. пользователя” запрашивается номер пользователя:

Пользователь:_

Введите номер пользователя (число от 1 до 255) и нажмите клавишу [#]. При этом из памяти прибора удаляются назначенные пользователю пароль и код карты.

ВНИМАНИЕ! Пароль администратора (пользователь с номером 0) не может быть удален, его можно лишь изменить (см. п.5.6.1).

|  | 5.6.3. Просмотр паролей |
| --- | --- |

Этот пункт позволяет просмотреть полный список назначенных пользователям паролей в следующем виде:

00 -1111 01 -5869 02 - 03 -3107 [#]↓

Пролистывание списка производится нажатием клавиши [#], выход из просмотра паролей – нажатием клавиши [*].

Примечание. Пустая позиция напротив номера пользователя означает, что для данного пользователя пароль не установлен.

|  | 5.6.4. Просмотр карт |
| --- | --- |

Этот пункт меню дополняет подпункт "3. Просмотр паролей" и позволяет просмотреть полный список назначенных в Системе кодов карт в следующем виде:

00 -111100FF 01 - 02 -586900FF 03 -00000AB4 [#]↓

Пролистывание списка производится нажатием клавиши [#], выход из просмотра карт – нажатием клавиши [*].

Примечание. Пустая позиция напротив номера пользователя означает, что для данного пользователя карта не была прописана.

6. Охрана

В настоящем разделе описаны действия оператора при работе с панелью «КОДОС А-20». Предполагается, что инсталляция системы выполнена корректно, сформированы разделы и группы, всем операторам назначены пароли и выданы прописанные карты. Основным состоянием прибора при выполнении Системой своих функций является дежурный режим (см. п.3.3). Действия охранника зависят от сообщений, выводимых на экран индикатора.

Если, например, на индикаторе прибора высветится сообщение:

Зон на охране :72 Система в норме Неизв. код:00064EF2 2002.10.05 08:29

это означает, что к одному из считывателей, подключенных непосредственно к панели А-20 (но не к выносному модулю индикации МИ-50), была поднесена незарегистрированная карта. И, следовательно, надо либо задержать "злоумышленника", либо сообщить администратору Системы о необходимости прописать данную карту.

Команды по управлению Системой оператор подает из главного меню прибора (см. п.3.5). Для вызова данного меню необходимо ввести пароль пользователя (см. п.3.4). Действия оператора фиксируются в архиве событий (см. п.6.8).

Система позволяет оператору снимать с охраны или ставить на охрану все зоны (включать/выключать все каналы), которые принадлежат разделу данного оператора. Номер раздела совпадает с номером пользователя и определяется по паролю или карте оператора. Администратор Системы имеет право управлять любым разделом зон и каналов. Эти действия могут выполняться как из меню, так и с помощью карт.

Кроме того, оператор имеет возможность из меню прибора (с клавиатуры) ставить/снимать с охраны отдельные зоны, включать/выключать отдельные каналы, снимать тревогу, просматривать состояния зон (каналов), "закрепленных" за оператором, просматривать архив событий.

|  | 6.1. ПОСТАНОВКА ЗОН НА ОХРАНУ. АКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА |
| --- | --- |

Система позволяет производить постановку зон на охрану через главное меню прибора, с клавиатуры адресного блока «КОДОС АКП», а также бесконтактными картами. С помощью кодонаборного пульта и карты ставится на охрану целый раздел зон.

С помощью кодонаборного пульта и карты ставится на охрану целый раздел зон. При этом включаются все активные каналы данного раздела.

|  | 6.1.1. Постановка раздела на охрану картой |
| --- | --- |

За каждым пользователем закреплен только один раздел зон и каналов (см. табл.2, табл.3 и п.5.2). В состав системы входят считыватели постановки на охрану и снятия с охраны.

Поднесение оператором его персональной карты к считывателю постановки на охрану автоматически ставит на охрану раздел, закрепленный администратором Системы за данным оператором.

|  | 6.1.2. Постановка раздела на охрану с помощью АКП |
| --- | --- |

Команда постановки раздела пользователя на охрану подается с клавиатуры кодонаборного пульта «КОДОС АКП» (подробнее см. п.6.10) и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды:

[1] – поставить раздел на охрану,

[3] – поставить раздел на охрану за исключением неисправных зон.

Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 6.1.3. Постановка раздела на охрану из меню прибора |
| --- | --- |

Для всех операторов (пользователей с номерами от 1 до 255) номер раздела совпадает с номером пароля (1-255), под которым этот пользователь вошел в Систему. Подача из главного меню прибора команды 4.Разделы  3.Поставить раздел ставит на охрану все зоны и включает все активные каналы, принадлежащие разделу. При этом изображение на экране индикатора не меняется.

Для администратора (пользователя с номером 0) сначала запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

Ввод номера раздела приводит к постановке на охрану зон (и включению каналов) данного раздела.

|  | 6.1.4. Постановка отдельной зоны на охрану. Активизация отдельного канала |
| --- | --- |

Отдельную зону можно поставить на охрану (отдельный канал можно сделать активным – не путать с  включением  канала! – см. п.1.3)  только

из главного меню. Для этого следует подать команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. При этом запрашивается номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) назначена данному оператору (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: снять или поставить зону на охрану (сделать канал пассивным или активным), включить или выключить контроль зоны (канала):

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [#].

Если при этом ставилась на охрану зона, то прибор предложит перейти к постановке следующей по порядку номеров зоне. Если же активизировался канал, то прибор предложит перейти к активизации следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро поставить на охрану сразу несколько зон (активизировать несколько каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 6.2. СНЯТИЕ ЗОН С ОХРАНЫ. ДЕАКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА |
| --- | --- |

Система позволяет производить снятие зон с охраны через главное меню прибора, с клавиатуры адресного блока «КОДОС АКП», а также бесконтактными картами.

С помощью кодонаборного пульта и карты снимается с охраны целый раздел зон. При этом выключаются все каналы данного раздела.

Примечание. Зоны, принадлежащие адресным блокам А-06 (пожарные датчики) и А-09 (ИПР) не снимаются с охраны по разделам ни из меню, ни картой, поскольку считается, что пожарные датчики необходимо держать включенными всегда. Если все же необходимо снять их с охраны, воспользуйтесь командой главного меню прибора 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие (см. п.6.2.4).

|  | 6.2.1. Снятие раздела с охраны картой |
| --- | --- |

За каждым пользователем закреплен только один раздел зон и каналов (см. табл.2, табл.3 и п.5.2). В состав системы входят считыватели постановки на охрану и снятия с охраны.

Поднесение оператором его персональной карты к считывателю снятия с охраны автоматически снимает с охраны раздел, закрепленный администратором Системы за данным оператором.

|  | 6.2.2. Снятие раздела с охраны с помощью АКП |
| --- | --- |

Команда снятия раздела пользователя с охраны подается с клавиатуры кодонаборного пульта «КОДОС АКП» (подробнее см. п.6.10) и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды: [2] – снять раздел с охраны.

Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 6.2.3. Снятие раздела с охраны из меню прибора |
| --- | --- |

Для всех операторов (пользователей с номерами от 1 до 255) номер раздела совпадает с номером пароля (1-255), под которым этот пользователь вошел в Систему. Подача из главного меню прибора команды 4.Разделы  3.Снять раздел снимает с охраны все зоны и выключает все каналы, принадлежащие разделу. При этом изображение на экране индикатора не меняется.

Для администратора (пользователя с номером 0) сначала запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

Ввод номера раздела приводит к снятию с охраны зон (и выключению активных каналов) данного раздела.

Примечание. Включенный, но не активный канал, внесенный в список раздела, не выключается снятием этого раздела с охраны. Для выключения такого канала следует подать команду 2.Зоны и каналы  2.Включить/выключить (подробнее см. п.6.7).

|  | 6.2.4. Снятие отдельной зоны с охраны. Деактивизация отдельного канала |
| --- | --- |

Отдельную зону можно снять с охраны (отдельный канал можно сделать неактивным – не путать с выключением канала! – см. п.1.3) только из главного меню. Для этого следует подать команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. При этом запрашивается номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: снять или поставить зону на охрану (деактивизировать или активизировать канал), включить или выключить контроль зоны (канала):

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [0].

Если при этом снималась с охраны зона, то прибор предложит перейти к снятию следующей по порядку номеров зоне. Если же деактивизировался канал, то прибор предложит перейти к деактивизации следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро снять с охраны сразу несколько зон (деактивизировать несколько каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 6.3. СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН И АКТИВНЫХ КАНАЛОВ |
| --- | --- |

Оператор имеет возможность быстро просмотреть список всех поставленных на охрану зон и всех активизированных каналов. Для этого следует из главного меню прибора подать команду 2.Зоны и каналы  4.Просмотр зон.

Если зона поставлена на охрану (канал активен), то ее (его) номер присутствует в списке. Если номера зоны (канала) в списке нет, то зона не поставлена на охрану (канал неактивен):

Просмотр зон 01 05 07 08 13 [#]-стоп

Если список содержит более 5-ти элементов, то через 3 секунды прибор автоматически продолжит показ списка, выводя на экран (с паузами 3 сек.) очередные 5 номеров, до тех пор, пока не будут показаны все номера поставленных на охрану зон (активных каналов).

Ускорить показ можно нажатием любой цифровой клавиши, остановить (а затем возобновить) автоматический показ - нажатием клавиши [#]. При исчерпании списка нажатие любой клавиши приводит к завершению просмотра. При этом на экран возвращается меню "2.Зоны и каналы". Процесс просмотра списка номеров зон, поставленных на охрану, и активных каналов можно прервать в любой момент, нажав клавишу [*].

|  | 6.4. ПОСТАНОВКА ЗОН (КАНАЛОВ) НА КОНТРОЛЬ |
| --- | --- |

Зону (канал) можно поставить на контроль только из главного меню. Для этого подайте команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. Будет предложено указать номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор здесь может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: поставить или снять зону с охраны (активизировать или деактивизировать канал), поставить или снять зону (канал) с контроля:

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [1].

Если при этом ставилась на контроль зона, прибор предложит перейти к постановке следующей по порядку номеров зоне. Если же ставился на контроль канал, то прибор предложит перейти к постановке следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро поставить на контроль сразу несколько зон (каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 6.5. СНЯТИЕ ЗОН (КАНАЛОВ) С КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |

Зону (канал) можно снять с контроля только из главного меню. Для этого следует подать команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. Будет предложено указать номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: поставить или снять зону с охраны (активизировать или деактивизировать канал), поставить или снять зону (канал) с контроля:

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [2].

Если при этом снималась с контроля зона, прибор предложит перейти к снятию следующей по порядку номеров зоне. Если же снимался с контроля канал, то прибор предложит перейти к снятию следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро снять с контроля сразу несколько зон (каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 6.6. СНЯТИЕ ТРЕВОГИ |
| --- | --- |

Если зона поставлена на охрану, то при возникновении тревоги в этой зоне Системе передается сигнал «Сирена 1». Состояние тревоги может быть вызвано срабатыванием датчика, коротким замыканием шлейфа, различными обрывами линий, а также попыткой вскрытия корпуса блока (для АБ, оборудованных специальными микриками). Информация о тревожном событии выводится во вторую строку дежурного режима индикатора прибора и фиксируется в архиве. В дополнение к «Сирене 1» может использоваться «Сирена 2» (см. п.5.5).

Примечание. Сигнал «Сирена 2» может использоваться для передачи на пульт централизованного наблюдения. Для этого следует использовать модифицированную версию микропрограммы прибора А-20 с поддержкой ПЦН.

Подача из главного меню прибора команды 1.Снять тревогу выключает “Сирену1” и “Сирену2”, выключает все каналы тревожной группы зон, а также убирает с индикатора сообщения о состоянии тревоги со всех зон. Это касается только зон ответственности текущего пользователя. Если же зоны, вызвавшие тревогу, не принадлежат разделу данного оператора, то он не сможет вывести Систему из тревожного состояния.

ВНИМАНИЕ! При снятии тревоги тревожная зона автоматически снимается с охраны (если только для данной зоны не включена "автопостановка"). Вновь поставить зону на охрану можно любым доступным способом (см., например, п.6.1.4).

Если тревожный сигнал поступил от ручного извещателя (ИРП) или от зоны с включенной автопостановкой (см. п.1.3), то после снятия тревоги зона автоматически будет поставлена на охрану, и вновь зазвучит сирена. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена причина тревоги (пока зона не вернется в нормальное состояние). В этой ситуации сирену, тем не менее, можно выключить, предварительно сняв данную зону с охраны (см. п.6.2).

Примечание. Сирена не может быть выключена (Система не может быть выведена из состояния тревоги) поднесением карты к считывателю снятия с охраны.

Если установлена конечная длительность звучания сирены, то возможна ситуация, когда сирена уже отзвучала, а на индикатор прибора по-прежнему выводятся тревожные сообщения. В этом случае оператору следует снять состояние тревоги для того, чтобы вернуть зоны в нормальное состояние (иначе они будут оставаться в состоянии тревоги).

Причину тревоги и зону, послужившую источником тревоги, легко определить по сообщению на экране прибора (например, "Пожар в зоне:№"), либо по соответствующей индикации светодиодов модуля «КОДОС 
МИ-50». Анализ пожарной тревоги имеет следующую особенность. Несмотря на звучащую сирену, оператор может не наблюдать индикации тревоги ни на приборе, ни на модуле индикации, ни на токопотребляющем извещателе, подключенном к адресному блоку А-06 (если извещатель имеет соответствующий световой индикатор). Это связано с защитой системы от перегрузок: как только адресный блок А-06 получит от извещателя сигнал тревоги, с извещателя сразу же снимается питание и он переходит в нормальное состояние. Зона автоматически снимается с охраны, и если для данной зоны не включена автопостановка, то тревожные сообщения исчезают. При этом включенная сирена продолжает звучать. Для того чтобы определить зону, ставшую причиной тревоги, достаточно воспользоваться архивом событий (см. п.6.8).

Кроме главного меню прибора для снятия тревоги может использоваться командный адресный блок «КОДОС АКП» (подробнее см. п.6.10). Команда подается с клавиатуры кодонаборного пульта и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды: [4] – снять тревогу, вызванную срабатыванием зон данного пользователя. Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 6.7. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |

К каналу управления через адресный блок А-08 может быть подключено исполнительное устройство (например, устройство пожаротушения). Команда 2.Зоны и каналы  2.Включить/выключить, подаваемая из главного меню, позволяет включить или выключить это устройство. При этом запрашивается номер канала:– число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.4.4).

Включить/выключить канал управления Канал:_

Отменить ввод можно нажатием клавиши [*].Набор номера канала завершается нажатием [#].

Примечание. Если пользователь ошибся, и введенный номер не соответствует каналу адресного блока А-08, то прибор автоматически производит поиск канала с ближайшим номером, бóльшим введенного.

После ввода номера канала запрашивается требуемое действие:

Включить/выключить канал управления Канал:04 [0]-Выкл. [#]-Вкл.

Укажите действие нажатием одной из клавиш:

[#] – Включить канал управления (и, следовательно, включить устройство).

[0] – Выключить канал управления (и, следовательно, выключить устройство).

При этом прибор предложит перейти к включению/выключению следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро включить или выключить сразу несколько каналов.

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает диалог к запросу номера канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 6.8. АРХИВ СОБЫТИЙ |
| --- | --- |

Прибор запоминает последние 7500 событий и позволяет вывести информацию о них на экран индикатора. Архив размещается во встроенном энергонезависимом ОЗУ, что позволяет сохранять информацию при временном отключении питания или отсоединении основного блока прибора от блока коммутации.

Событиям, фиксируемым в архиве, последовательно присваиваются порядковые номера.

При исчерпании памяти прибора, отведенной для хранения архива, вновь поступившее событие записывается на место самого старого по времени события.

Примечание. Список архивируемых событий приведен в Приложении А.

|  | 6.8.1. Просмотр архива |
| --- | --- |

Для просмотра зафиксированных Системой событий следует из главного меню прибора подать команду 3.События. В результате на экран индикатора будет выведена запись о последнем по времени событии:

10.25 13:42 0229 Изменение системы Пользователь:00 [0]-↑ [#]-↓

В первую строчку экрана выводятся: дата (к примеру, "10.25" – 25 октября) и время ("13:42" – 13 часов 42 минуты) события, а также его порядковый номер в списке ("0229"). Во второй строке указывается тип события ("Изменение параметров системы"). Для событий, инициированных пользователем, в третьей строке выводится его номер ("00" – администратор).

Примечание. Для события с некорректным форматом хранения даты или другой информации (возникшим, например, из-за сбоя ОЗУ вследствие разряда внутреннего аккумулятора) высвечивается только номер события.

Для просмотра предыдущей записи архива событий следует нажать клавишу [#], для просмотра следующей – клавишу [0]. Возврат в главное меню осуществляется нажатием клавиши [*].

|  | 6.8.2. Очистка архива |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Очистка архива событий от записей доступна только при входе в Систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

В случае необходимости все записи архива событий могут быть удалены. Для этого следует из главного меню прибора подать команду 5.Настройка  8.Сброс событий. На экран индикатора будет выведен запрос на подтверждение:

Вы уверены? [0]-Да [#]-Нет

Укажите действие нажатием одной из клавиш:

[#] – Отказаться от удаления записей о событиях.

[0] – Удалить все записи архива.

|  | 6.9. МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ |
| --- | --- |

К прибору А-20 может быть подключено до 8-ми модулей индикации «КОДОС МИ-50» (см. рис.6.1). Они дают пользователю наглядное представление о текущем состоянии зон и каналов исполнительных устройств, предоставляют дополнительную возможность контролировать зоны, находясь в помещениях, удаленных от основного прибора. На каждом модуле индикации отображается состояние до 50 зон.

Функциональное назначение модуля индикации реализуется с помощью светодиодов, сгруппированных в два информационных поля – «режима» («Питание 12 V», «Питание 5 V», «Связь с панелью») и «состояния объекта индикации» (остальные светодиоды).

Рис. 6.1. Внешний вид модуля индикации «КОДОС МИ-50»

Светодиоды, расположенные внизу лицевой стороны корпуса (поле «режима»), информируют пользователя о режимах работы модуля индикации:

- Светодиод 3 свидетельствует о наличии внешнего питания 12В
(в рабочем состоянии должен гореть зеленым светом).

- Светодиод 4 свидетельствует о наличии внутреннего питания 5В
(в рабочем состоянии должен гореть зеленым светом).

- Светодиод 5 свидетельствует о передаче сигнала от модуля индикации по линии связи с прибором «КОДОС А-20» или адаптером 
«КОДОС АД-01» (мигает зеленым светом, когда сигнал передается).

- Светодиод 6 свидетельствует о приеме сигнала модулем индикации по линии связи с прибором «КОДОС А-20» или адаптером 
«КОДОС АД-01» (мигает зеленым светом, когда сигнал принимается).

Модуль индикации принимает информацию о состоянии объекта индикации от прибора «КОДОС А-20». Светодиоды поля «состояние объекта индикации» разбиты на пары (см. рис.6.1): верхний – 1 (зеленый) и нижний – 2 (красный), и индицируют состояние шлейфа соответствующей охранной зоны или канала управления исполнительного устройства.

Состояние зоны (канала) определяется комбинацией индикации светодиодов 1 и 2 (см. табл.5).

Таблица 5

| Светодиод 1 (зеленый) | Светодиод 2 (красный) | Состояние зоны (канала) |
| --- | --- | --- |
| мигает | не горит | Зона находится на контроле. Состояние нормальное (Канал А-08 выключен). |
| мигает с высокой частотой | не горит | Зона находится на контроле. Состояние тревоги (Канал А-08 включен). |
| мигает с низкой частотой | мигает с низкой частотой | Зона находится на контроле. Короткое замыкание шлейфа. |
| мигает с высокой частотой | мигает с высокой частотой | Зона находится на охране. Обрыв шлейфа. |
| горит | не горит | Зона находится на охране. Состояние нормальное (Канал А-08 выключен). |
| не горит | мигает | Зона находится на охране. Состояние тревоги (Канал А-08 включен). |
| не горит | не горит | Зона не на контроле и не на охране |
| мигает | горит | Адресный блок неисправен |

Примечание. Индикация состояния зоны, для которой включена отложенная постановка (см. п.1.3), начинается с задержкой, равной установленному времени отложенной постановки.

К модулю индикации подключаются считыватели для постановки зон на охрану (снятия с охраны) с помощью бесконтактных карт (ключей). У модуля индикации имеются также два тревожных выхода с «сухими контактами» реле для подключения исполнительных устройств (например, сирен). Подробнее об эксплуатации модуля индикации см. паспорт на изделие «КОДОС МИ-50».

|  | 6.10. АДРЕСНЫЙ КОДОНАБОРНЫЙ ПУЛЬТ |
| --- | --- |

К прибору А-20 могут быть подключены командные адресные блоки «КОДОС АКП» (рис.6.2). Они предназначены для дистанционной постановки / снятия зон с охраны (включения / выключения каналов), принадлежащих одному разделу, а также снятия тревоги.

Рис. 6.2. Внешний вид
адресного блока «КОДОС АКП»

Кодонаборный пульт имеет 12 клавиш, расположенных на лицевой стороне корпуса:

- клавиши с [0] по [9] служат для набора команды,

- клавиша [] – для сброса ошибочно введённых цифр,

- клавиша [#] не используется.

Нажатие любой клавиши сопровождается коротким сигналом звукового извещателя пульта.

Команда представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды:

[1] – поставить раздел на охрану,

[2] – снять раздел с охраны,

[3] – поставить раздел на охрану за исключением неисправных зон,

[4] – снять тревогу, вызванную срабатыванием зон данного
пользователя.

Примечание. Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения). Поэтому, если есть сомнения в количестве набранных цифр, лучше сделайте сброс команды (клавишей [] ) и повторите ее ввод.

Светодиоды, расположенные на лицевой стороне корпуса устройства, предназначены для индикации наличия питания адресного блока, действий оператора и наличия информационного обмена с прибором «КОДОС А-20»:

- Светодиод "1" индицирует наличие питания адресного блока «КОДОС АКП» (в рабочем состоянии должен гореть красным светом).

- Светодиод "2" индицирует наличие информационного обмена между устройством и прибором «КОДОС А-20» (при передаче данных по линии связи мигает красным светом).

- Светодиод "3" индицирует отказ в выполнении команды (мигает красным светом, когда поданная пользователем команда не может быть выполнена).

- Светодиод "4" индицирует успешное выполнение команды (горит зеленым светом, когда поданная пользователем команда 
выполнена).

- Одновременное мигание светодиодов "3" и "4" является признаком 
неверно набранного (несуществующего) пароля пользователя.

- Отсутствие индикации светодиодов "3" и "4" после ввода команды означает, что неверно набран код команды (пятая по счету клавиша нажата не из набора [1], [2], [3], [4]).

Приложение А. Список событий Системы

| На индикаторе прибора | Событие |
| --- | --- |
| Авт. работа БП: | автономная работа блока питания (БП) с указанным номером |
| Вкл.канал упр.: | включение канала управления с указанным номером |
| Выкл.канал упр.: | выключение канала управления с указанным номером |
| Возм. пожар зона: | срабатывание только одного пожарного датчика в указанной зоне |
| Возм. тревога зона: | срабатывание охранного датчика при установленном времени отложенного срабатывания в указанной зоне |
| Восст. зона: | восстановление связи с блоком, переход зоны с указанным номером в нормальное состояние |
| Восстановление линии | восстановление линии связи после КЗ |
| Вскрытие блока: | разомкнут датчик вскрытия корпуса (микрик) у АБ с указанным номером |
| Зарядка акк. БП: | зарядка аккумулятора БП с указанным номером |
| Изменение системы Пользователь: | изменение конфигурации Системы (изменение числа охраняемых зон, настроек зоны и т.п.); выводится номер пользователя, сделавшего изменение |
| К.З. линии | короткое замыкание (КЗ) в линии связи с адресными блоками (АБ) |
| КЗ зона: | КЗ шлейфа в указанной зоне |
| Ктрл. Вкл. зона: | постановка зоны на контроль |
| Ктрл. Выкл. зона: | снятие зоны с контроля |
| Настройка часов | установка текущего времени |
| Неиспр. в зоне: | неисправность АБ, которому принадлежит зона с указанным номером |
| Обр.блока. Зона: Блок: | ошибка связи с АБ (обрыв линии связи с АБ, неисправность блока); выводится номер АБ и номера его шлейфов (зон) |
| Обрыв зона: | обрыв шлейфа в зоне с указанным номером |

Приложение А. Список событий Системы
(продолжение)

| На индикаторе прибора | Событие |
| --- | --- |
| Отключение БП: | отключение БП с указанным номером от сети 220 В |
| Очистка событий | удаление всех записей архива событий |
| Пожар в зоне: | тревога в зоне пожарной безопасности |
| Поставлена зона : Пользователь: | постановка зоны с указанным номером на охрану; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Пост. раздел : Пользователь: | постановка раздела с указанным номером на охрану; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Пост. по карточке: Пользователь: | постановка раздела с указанным номером на охрану картой; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Сброс событий | очистка архива событий от всех записей |
| Смена пароля: | добавление пользователя в список системы или изменение его пароля; выводится номер пользователя, чей пароль был изменен |
| Снята зона : Пользователь: | снятие зоны с указанным номером с охраны; выводится также номер пользователя, снявшего охрану |
| Снята тревога Пользователь: | снятие состояния тревоги, отключение сирены; выводится также номер пользователя, снявшего тревогу |
| Снятие по карточке: Пользователь: | снятие раздела с указанным номером с охраны картой; выводится также номер пользователя, снявшего охрану |
| Тревога в зоне: | тревога в зоне (тревога шлейфа) с указанным номером |
| Тр. извещатель: | нажата кнопка ручного пожарного извещателя (ИПР) в указанной зоне |
| Удален польз-ль: | удаление пользователя из списка Системы; выводится номер пользователя, который был удален |