СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
НА БАЗЕ ППКОП «КОДОС А-20»

Руководство пользователя

ТУ 4372-007-14342501-99

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3

1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	3

1.2. ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА	7

1.3. НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	8

2. Меры безопасности	12

3. Интерфейс прибора «КОДОС А-20»	13

3.1. ИНДИКАТОР ПРИБОРА	13

3.2. КЛАВИАТУРА ПРИБОРА	13

3.3. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ	14

3.4. ВВОД ПАРОЛЯ	15

3.5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ	16

4. Охрана	18

4.1. СПИСКИ РАЗДЕЛОВ И ГРУПП	18

4.1.1. Просмотр раздела	18

4.1.2. Просмотр конфигурации групп	21

4.2. ПОСТАНОВКА ЗОН НА ОХРАНУ. АКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА	22

4.2.1. Постановка раздела на охрану картой	23

4.2.2. Постановка раздела на охрану с помощью АКП	23

4.2.3. Постановка раздела на охрану из меню прибора	23

4.2.4. Постановка отдельной зоны на охрану. Активизация отдельного канала	24

4.3. СНЯТИЕ ЗОН С ОХРАНЫ. ДЕАКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА	25

4.3.1. Снятие раздела с охраны картой	25

4.3.2. Снятие раздела с охраны с помощью АКП	25

4.3.3. Снятие раздела с охраны из меню прибора	25

4.3.4. Снятие отдельной зоны с охраны. Деактивизация отдельного канала	26

4.4. СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН И АКТИВНЫХ КАНАЛОВ	27

4.5. ПОСТАНОВКА ЗОН (КАНАЛОВ) НА КОНТРОЛЬ	28

4.6. СНЯТИЕ ЗОН (КАНАЛОВ) С КОНТРОЛЯ	28

4.7. СНЯТИЕ ТРЕВОГИ	29

4.8. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ	31

4.9. АРХИВ СОБЫТИЙ	32

4.10. МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ	33

4.11. АДРЕСНЫЙ КОДОНАБОРНЫЙ ПУЛЬТ	35

4.12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ С КОМПЬЮТЕРА	36

Приложение А. Список событий Системы	37

Приложение Б. Схема экранных форм прибора	39

Настоящий документ предназначен для изучения принципов управления адресной системы охранно-пожарной сигнализации (далее – Система ОПС), построенной на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20» (далее – прибор 
А-20), и содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и использования технических возможностей прибора и устройств, входящих в состав Системы. Положения документа следует учитывать при разработке должностных инструкций сотрудников службы безопасности (СБ) охраняемого объекта.

1. Общие положения

|  | 1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Прибор «КОДОС А-20» предназначен для применения в адресных системах охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

В адресной системе (см. рис.1.1) к прибору подключается одна двухпроводная линия связи (адресная линия), к которой, в свою очередь, подключаются устройства (адресные блоки, АБ), имеющие аппаратные адреса. Эти адреса служат для идентификации АБ в Системе. Блоки контролируют охранные (пожарные) зоны или каналы управления.

В Системе используются адресные блоки трех видов: сигнальные, к которым относятся АБ типа А-06, А-07 и А-09, командные, к которым относится АБ «КОДОС АКП», и блоки управления, к которым относятся АБ типа А-08.

Каждому входу сигнального АБ ставится в соответствие одна охраняемая зона. Под охраняемой зоной понимается область (часть охраняемого помещения), находящаяся в зоне восприятия охранного (пожарного) датчика (извещателя), сигнал которого передается на вход АБ посредством охранного (пожарного) шлейфа. Совокупность указанной области, датчика, шлейфа и входа АБ для краткости будем называть 
зоной.

Для увеличения размера охраняемой зоны допускается подключение к одному входу АБ сигналов нескольких датчиков при условии соблюдения норм и ограничений, приведенных в документации на соответствующий адресный блок.

Каждому выходу АБ управления ставится в соответствие исполнительное устройство (звуковой и световой индикации, дымоудаления и т.п.). Исполнительное устройство соединяется с выходом АБ посредством канала управления. Совокупность указанного выхода АБ, канала управления и исполнительного устройства для краткости будем называть 
каналом.

|  | Рис.1.1. Структурная схема адресной системы ОПС |
| --- | --- |

Примечание. Примером зоны может служить один вход (In) адресного блока А-09, к которому подключен ручной пожарный извещатель (ИПР), или один вход (In) адресного блока 
А-06, к которому подключен токопотребляющий пожарный датчик. Примером канала управления может служить один выход (Out) адресного блока А-08, к которому подключено одно устройство дымоудаления.

Прибор поочередно опрашивает адресные блоки и считывает состояние зон и каналов. Максимальное число опрашиваемых прибором «КОДОС А-20» зон и каналов – до 200 (до 50 адресных блоков на одной линии).

Постановка зон на охрану и снятие их с охраны может осуществляться как с клавиатуры прибора, так и с помощью транспондеров (кодоносителей), подносимых к соответствующим считывателям. В качестве кодоносителей могут использоваться кодовые карты или ключи разнообразных типов (контактные, бесконтактные, со штриховым кодом и прочие). Для считывания идентификаторов кодоносителей рекомендуются считыватели серии "КОДОС RD".

Примечание. Тип считывателя должен соответствовать типу кодоносителей.

Для удобства управления каналы и зоны можно объединять в группы и разделы. Объединение в разделы служит для постановки и снятия с охраны сразу нескольких зон. Объединение в группы позволяет автоматически включать все каналы группы при срабатывании датчиков не менее двух зон, входящих в эту группу.

Протяженность адресной линии может быть увеличена за счет применения удлинителя линии связи «КОДОС УЛ-01». Число адресных блоков, подключенных после УЛ-01, не должно превышать 40.

Изолятор линии «КОДОС ИЗЛ-01» служит для отключения части адресной линии связи, находящейся за этим устройством, в случае возникновения в ней короткого замыкания. Число адресных блоков, подключенных после ИЗЛ-01, не должно превышать 30.

К прибору А-20 подключаются адресные блоки серии «КОДОС»:

Адресный блок «КОДОС А-06» – сигнальный АБ, контролирующий 2 пожарные зоны.

Адресный блок «КОДОС А-06/8» – сигнальный АБ, контролирующий 8 пожарных зон.

Примечание. Количество датчиков, подключаемых к шлейфу пожарной зоны, определяется их суммарным током потребления, который не должен превышать 0,5мА. Например, адресный блок А-06 в стандартном исполнении позволяет в одной зоне использовать до 4-х датчиков типа ИП 212-46, включенных параллельно.

Адресный блок «КОДОС А-07» – сигнальный АБ, контролирующий 4 охранные зоны.

Адресный блок «КОДОС А-07/8» – сигнальный АБ, контролирующий 8 охранных зон.

Примечание. К каждому шлейфу охранной зоны подключается 1-2 датчика с выходом типа "сухой контакт".

Адресный блок «КОДОС А-08» – АБ управления, обслуживающий 2 канала.

Адресный блок «КОДОС А-09» – сигнальный АБ, контролирующий 2 зоны, к каждому шлейфу которых подключено по одному ручному пожарному извещателю (ИПР). Блок передает прибору А-20 извещение о нажатии кнопки с индикацией подтверждения о получении сообщения.

Адресный блок «КОДОС АКП» – командный АБ, предназначенный для быстрой постановки/снятия разделов с охраны путем ввода пользователем кода соответствующей команды с клавиатуры блока. Обеспечивает световую и звуковую индикацию результатов выполнения команды.

Примечание. Питание указанных блоков осуществляется по адресной линии.

Непосредственно к прибору А-20 предусмотрено подключение сирены, устройства передачи тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), двух считывателей (один - для постановки разделов на охрану, другой - для снятия с охраны), а также выносных модулей индикации.

Модуль индикации «КОДОС МИ-50» предназначен для отображения состояния 50 зон и каналов с помощью пары светодиодов для каждой зоны (канала). Предусмотрено подключение двух дополнительных считывателей для постановки/снятия зон с охраны с помощью персональных карт. Модуль имеет 2 канала управления исполнительными устройствами (например, для подключения дополнительных сирен). К прибору А-20 может быть подключено до 8 модулей МИ-50.

Примечание. Подробную информацию по каждому из указанных выше устройств можно найти в паспортах на эти изделия.

Прибор А-20 осуществляет автоматическое детектирование датчиков, анализ адресной линии на обрыв и короткое замыкание. Состояние Системы отображается на четырехстрочном русифицированном индикаторе (выводится количество зон на охране, текущее время, дата и др.).

Предоставляется возможность программирования режимов работы каждой зоны в отдельности (автопостановка, однократное срабатывание, отложенная постановка, отложенное срабатывание). Предусмотрено также программирование управляющих выходов для автоматизированного включения/выключения устройств оповещения, дымоудаления и т.п.

Число пользователей Системы (сотрудников СБ, дежурных, охранников) – до 256. Система предусматривает возможность назначения каждому пользователю своего раздела зон и каналов, за который он несет ответственность. Полномочия пользователя определяются присвоенным ему номером.

Наивысшие приоритеты имеет администратор Системы (пользователь с номером 0). Ему предоставлен доступ к управлению любыми устройствами и ко всем настройкам Системы (включая изменение своего и других паролей). В Системе может быть только один администратор.

За обычным пользователем (охранником, оператором) закрепляется один раздел. Номер раздела (от 1 до 255) совпадает с номером оператора. Права оператора при работе с Системой в основном описаны в разделе 4 настоящего документа.

Пользователь идентифицируется Системой либо по карточке, либо по паролю, вводимому с клавиатуры прибора. Вход в Систему для работы с главным меню прибора возможен только по паролю, уникальному для каждого пользователя.

Система ведет журнал событий (архив), в котором содержатся сведения о времени постановки/снятия зон с охраны, о том, кто и по какому паролю ставил и снимал с охраны зону, и т.п. Объем архива событий – 7500 записей.

Также предусмотрена возможность управлять системой ОПС, построенной на базе прибора А-20, с компьютера (ПК). На компьютере должно быть установлено программное обеспечение (ПО) «КОДОС-ОПС», либо ПО интегрированного комплекса безопасности «КОДОС».

|  | 1.2. ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА |
| --- | --- |

|  | Внешний вид прибора представлен на рис. 1.2: 1 – клавиатура, 2 – жидкокристаллический индикатор. Габаритные размеры, мм – 210х180х90. Масса нетто, кг , не более – 2,5. Прочный корпус прибора, выполненный из металла, защищает устройство от случайного попадания влаги, ударов и электрических разрядов. В корпусе предусмотрена возможность установки пломб для защиты от несанкционированного вскрытия. |
| --- | --- |
| Рис. 1.2. Внешний вид прибора |  |

Клавиатура служит для ввода информации (2 управляющие и 10 цифровых клавиш).

Жидкокристаллический индикатор служит для вывода информации (4 строки по 20 знакомест в каждой).

Дежурным режимом работы прибора называют его работу по управлению Системой без участия человека. При этом Система выполняет свое функциональное назначение: управляет оборудованием, производит опрос адресных блоков, контролирует зоны, включает каналы, регистрирует и сохраняет в архиве происходящие события. Оператору остается лишь следить за информацией, выводимой на экран индикатора.

Любое нажатие клавиш на клавиатуре прибора (например, ввод пароля) переводит его в диалоговый режим. Он предназначен для управления Системой путем ввода команд с клавиатуры. Настройка параметров Системы также выполняется в диалоговом режиме.

В дежурном режиме информация на индикаторе прибора отображается с пониженной яркостью, а в диалоговом режиме – с повышенной. Яркость индикатора повышается и в дежурном режиме при выводе прибором информации о тревожном событии.

|  | 1.3. НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

Ниже приводятся описания основных параметров, используемых при настройке прибора.

Параметр "Зона на охране"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Зона на охране" сообщает прибору, нужно ли подавать сигнал тревоги (включать сирену, выводить информацию на индикатор прибора) в случае срабатывания датчика (датчиков) в указанных зонах. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора (см. рис.1.3). Отсутствие метки означает, что данная зона снята с охраны.

Рис. 1.3. Пример отображения
информации на индикаторе прибора

Параметр "Инверсия"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Инверсия зоны" сообщает прибору, нужно ли считать датчик, подключенный к данной зоне, нормально-замкнутым ("да") или нормально-разомкнутым ("нет"). Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки (см. рис.1.3) означает, что датчик данной зоны не следует считать инверсным.

Некоторые типы датчиков не пропускают электрический ток в нормальном состоянии и начинают пропускать его в состоянии тревоги. Тогда датчик считается нормально-разомкнутым. Другие типы датчиков действуют наоборот: в нормальном состоянии пропускают электрический ток, а в состоянии тревоги перестают его пропускать. В этом случае датчик называется нормально-замкнутым, или, в терминологии разработчиков прибора, инверсным.

ВНИМАНИЕ! К адресным блокам А-06 подключаются только нормально-разомкнутые датчики. Поэтому параметр "Инверсия" для зон А-06 автоматически устанавливается Системой в состояние "нет" и недоступен пользователю для изменения.

Параметр "Контроль"

Возможные состояния: "да" или "нет". Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора (см. рис.1.3). Отсутствие метки означает, что данная зона снята с контроля. Параметр "Контроль зоны" сообщает прибору, нужно ли выводить в дежурном режиме (см. п.3.3, третья строка индикатора) диагностическую информацию о состоянии зоны ("Норма", "Короткое замыкание (КЗ)", "Обрыв").

При установленном контроле возникновение неисправности в зоне (даже если она не находится на охране) приведет к включению сирены, а во вторую строку дежурного режима (см. п.3.3) при этом будет выводиться соответствующее сообщение. Информация о неисправности фиксируется в архиве событий. Такая организация работы полезна в дневной период, когда зоны доступа (например, контролирующие дверные герконы) должны быть сняты с охраны, но при этом Система будет отслеживать попытки снять или вывести из строя адресные блоки и датчики.

Примечание. Вывод тревожной информации (например, "тревога в зоне") не зависит от состояния параметра "Контроль".

"Контроль" может быть включен сразу для нескольких зон. Тогда сообщения в дежурном режиме для этих зон будут сменять друг друга с периодичностью 1 сек.

Параметр "Отлож. пост."

Задает для охранных зон (подключенных к блокам типа А-07) время отложенной постановки в секундах. Возможные значения – от 0 до 255.

Параметр "Отложенная постановка" сообщает прибору, нужно ли делать задержку при постановке на охрану данной зоны. Эта задержка полезна, когда прибор находится внутри охраняемого помещения, и пользователям, поставившим это помещение на охрану, надо из него выйти, не вызывая ложной тревоги. С другой стороны, задержкой может воспользоваться и нарушитель, который может "подкараулить" выход пользователя и тут же войти в охраняемое помещение. В этом случае следует либо обеспечить безопасность процедуры постановки на охрану административными методами, либо отказаться от использования отложенной постановки.

Примечание. В установке “Отложенной постановки” нет необходимости, если к прибору подключен считыватель для постановки разделов на охрану, расположенный снаружи охраняемого объекта.

Параметр "Автопостановка"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Автопостановка" сообщает прибору, нужно ли автоматически ставить зону на охрану сразу (без всяких задержек) после того, как для этой зоны будет выдано состояние тревоги. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что для данной зоны автопостановка отключена.

Примечание. Автопостановка срабатывает только для зоны, поставленной на охрану.

Если состояние "Автопостановка" выключено, то зона будет снята с охраны на все последующее время, до тех пор, пока зона не будет вновь поставлена на охрану с клавиатуры или с помощью карты. Рекомендуется включить состояние "Автопостановка" для всех зон, если только вам не требуется (например, при отладке), чтобы зона автоматически снималась с охраны после того, как произойдет тревога в зоне или в ней будет обнаружена неисправность.

Примечание. К адресным блокам А-09 подключаются ручные извещатели (ИРП). Подача и снятие сигнала тревоги выполняются только механическим способом непосредственно с ИРП. Поэтому параметр "Автопостановка" для зон А-09 недоступен в приборе А-20 для изменения.

Параметр "Отлож. сраб."

Задает время отложенного срабатывания в секундах. Возможные значения – от 0 до 255.

Параметр "Отложенное срабатывание" может назначаться как зоне, так и каналу.

Для охранных зон (подключенных к блокам типа А-07) он задает время задержки перед включением тревоги при срабатывании датчика(-ов) в данной зоне. Эта задержка полезна, когда прибор находится внутри охраняемого помещения, и пользователям надо войти в данное помещение, не вызывая тревоги. Предполагается, что за отведенное время пользователь успеет снять тревогу. С другой стороны, задержкой может воспользоваться и нарушитель, которому известно, как испортить или отключить Систему, чтобы при этом не сработала тревога. В этом случае следует либо обеспечить безопасность процедуры снятия зон с охраны административными методами, либо отказаться от использования отложенного срабатывания.

Примечание. В установке “Отложенного срабатывания” для охранных зон нет необходимости, если к прибору подключен считыватель для снятия разделов с охраны, расположенный вне охраняемого объекта.

Для пожарных зон (подключенных к блокам типа А-06) параметр предназначен для исключения ложных срабатываний, вызванных, например, кратковременными электромагнитными наводками.

По первому тревожному срабатыванию датчика включается таймер. При этом в архиве фиксируется событие "Возможно, пожар в зоне", но на индикатор прибора никаких сообщений не выводится. Если по истечении установленного времени отложенного срабатывания будет зафиксировано повторное срабатывание датчика данной зоны, то Система включит сигнал тревоги, а в журнал событий будет добавлена запись: "Пожар в зоне". Если же по истечении времени отложенного срабатывания зона будет находиться в состоянии “норма”, то сигнал пожарной тревоги включен не будет.

Большое количество архивных записей "Возможно, пожар в зоне", не подтвержденных записями "Пожар в зоне", должно стать предметом для исследования причин ложных срабатываний.

ВНИМАНИЕ! Для пожарных зон время отложенного срабатывания должно составлять не менее 10 секунд.

Для каналов (подключенных к блокам типа А-08) параметр сообщает прибору, нужно ли в тревожной ситуации делать задержку перед включением канала. Эта задержка полезна, например, когда работа исполнительного устройства данного канала может нанести вред здоровью человека. Предполагается, что при сигнале тревоги персонал за установленное время покинет помещение.

Кроме того, за счет установки различных значений параметра "Отложенное срабатывание" для отдельных каналов управления предоставляется возможность создания последовательности включения устройств при тревоге. Это позволяет выстроить логически обоснованную цепочку действий, выполняемых Системой автоматически. Например, при пожаре передать тревожное сообщение в пожарную службу, включить сирену и транспаранты "Всем покинуть помещение", выключить приточную и вытяжную вентиляцию, включить устройства дымоудаления.

Параметр "Канал активен"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Канал активен" сообщает прибору, нужно ли автоматически включать канал управления (с подключенным к нему исполнительным устройством) при наступлении определенных событий. Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что данный канал не находится в активном состоянии.

Если канал не переведен в активное состояние, то включить его может только пользователь (из меню прибора).

Параметр "Контроль канала"

Возможные состояния: "да" или "нет". Параметр "Контроль канала" сообщает прибору, нужно ли выводить в дежурном режиме информацию о состоянии канала ("Включен", "Выключен"). Состояние "да" отмечается знаком “х” на индикаторе прибора. Отсутствие метки означает, что данный канал снят с контроля.

Параметр "Время работы"

Задает время работы в секундах исполнительного устройства, подключенного к каналу адресного блока типа А-08. Возможные значения – от 1 до 255. Значение 0 – непрерывная работа канала.

Другие параметры

- Адрес (аппаратный) блока (возможные значения – от 1 до 99999).

- Адрес модуля индикации (возможные значения – от 1 до 127).

- Адрес прибора для связи с компьютером (возможные значения – от 1 до 255).

- Длительность звучания сирены (от 1 до 29 минут, 0 – непрерывно).

- Тип опрашиваемых блоков (А06, А07, А08, А09, АКП, А68, А78).

- Число зон и каналов (возможные значения – от 1 до 200).

2. Меры безопасности

- При эксплуатации системы ОПС необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- К работе с устройствами Системы допускаются лица, изучившие настоящее руководство, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- Монтаж, установку и техническое обслуживание оборудования производить при отключенном питании всех устройств Системы.

- Кабели, подводимые к прибору, должны быть проложены не ближе 0,5 метра от силовых кабелей, локальных сетей, щитовых и т.п. При этом допускается пересечение кабелей под углом 90± 10.

- Запрещается устанавливать устройства на токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%).

- Запрещено:

- использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные и химически активные вещества;

- вскрывать пломбы в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Проведение всех работ с оборудованием Системы не требует применения специальных средств защиты.

3. Интерфейс прибора «КОДОС А-20»

Настоящий документ описывает принципы работы с прибором при эксплуатации Системы. Предполагается, что выполнены все монтажные работы (подробнее см. "Система ОПС на базе прибора «КОДОС А-20». Руководство по монтажу"), пусконаладочные работы (подробнее см. "Система ОПС на базе адресной панели «КОДОС А-20». Руководство по инсталляции"), и Система настроена в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данном охраняемом объекте. В частности, подготовлены таблицы: "Соответствия разделов пользователям", "Соответствия зон (каналов) разделам" и "Соответствия зон (каналов) группам"; назначен администратор Системы; персонал обучен и проинструктирован.

Взаимодействие пользователя с прибором осуществляется с помощью индикатора и клавиатуры (см. рис.1.2).

|  | 3.1. ИНДИКАТОР ПРИБОРА |
| --- | --- |

Жидкокристаллический индикатор служит для вывода информации. Экран индикатора предназначен для размещения кириллического текста (большие и маленькие "русские" буквы) и специальных символов (запятые, двоеточия, пробелы и т.п.). Всего на экране 4 строки по 20 символов в каждой. С помощью этих символов формируются информационные сообщения, поля ввода и меню.

Примером информационного сообщения может служить любое сообщение дежурного режима прибора (см. п.3.3).

Примером поля ввода может служить экранная форма ввода пароля пользователя (см. п.3.4).

Примером меню служит главное меню прибора (см. п.3.5).

Примечание. Структурная схема всех экранных форм прибора приведена в Приложении Б.

|  | 3.2. КЛАВИАТУРА ПРИБОРА |
| --- | --- |

Клавиатура служит для ввода информации. Любую из 12 клавиш (10 цифр, знаки [*] и [#]) следует нажиматься резко, но не сильно. При этом должен быть слышен приглушенный "пищащий" звуковой сигнал, подтверждающий нажатие клавиши.

Клавиша [#], как правило, служит для завершения ввода набранной информации. При задании, например, длительности звучания сирены в поле "Новое значение:" наберите число минут (допустим, 3). Затем нажмите клавишу [#], чтобы это значение было зафиксировано прибором.

Клавиша [*], как правило, служит для возврата на индикатор предыдущей экранной формы (например, для выхода из главного меню прибора в дежурный режим). Клавиша [*] используется также для очистки полей ввода. Если, к примеру, при задании длительности звучания сирены в поле "Новое значение:" было набрано неверное число (допустим, 58), то, нажав клавишу [*], вы можете очистить это поле для ввода правильного значения.

Примечание. Другое применение клавиш [*] и [#] сообщается пользователю по мере необходимости в виде подсказки, размещенной в нижней строке индикатора прибора.

|  | 3.3. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ |
| --- | --- |

Система переходит в дежурный режим в одном из трех случаев:

- после включения питания,

- по нажатию клавиши [*] в главном меню,

- после 1,5 минуты бездействия оператора в Системе.

В дежурном режиме на индикаторе отображается следующая информация:

Зон на охране :71 Неиспр. в зоне:54 Зона:07 в норме 2002.06.22 20:53

Первая строка – общее число активных каналов и зон, находящихся на охране, в текущий момент времени.

Вторая строка – состояние системы (например, "Система в норме", или "Тревога в зоне", или "КЗ линии"). Тревожные события, связанные с реакцией на них Системы, фиксируются в архиве событий и не исчезают с экрана индикатора автоматически.

Примечание. Для зоны, поставленной на охрану, состояния "Тревога в зоне", "Пожар в зоне", "Неиспр. в зоне" и т.п. будут отображаться на индикаторе до устранения неисправности и снятия тревоги.

ВНИМАНИЕ! Зона, передавшая тревожное сообщение, автоматически снимается с охраны. Повторная постановка этой зоны на охрану выполняется либо пользователем вручную, либо прибором автоматически (при установленном для зоны параметре "Автопостановка").

Третья строка - диагностические сообщения о состоянии зон (каналов) с установленным параметром "Контроль" ("Контроль канала"). Возможные сообщения в этой строке: "Зона:№  в норме", "Зона: №  обрыв", 
"Зона:№  нет блока", "Канал:№ выкл.", "Канал:№ вкл." и др.

Четвертая строка - текущая дата (год.месяц.число) и текущее время (час:мин).

Примечание. Произошедшие события фиксируются Системой и могут быть просмотрены с помощью архива событий (см. п.4.8). Список событий приведен в Приложении А.

Любые действия пользователя по работе с настройками прибора начинаются с ввода пароля.

|  | 3.4. ВВОД ПАРОЛЯ |
| --- | --- |

Доступ к настройкам прибора и управлению им защищен паролями. Каждый пароль представляет собой комбинацию из четырех цифр (всего 9999 вариантов: от 0001 до 9999). Система поддерживает до 256 паролей пользователей. Каждому пользователю присваивается порядковый номер (от 0 до 255).

Примечание. У каждого пользователя может быть пароль для доступа к настройкам прибора, либо карта для быстрой постановки и снятия зон с охраны, либо и то, и другое. Назначение и изменение паролей, а также назначение пользователям карт постановки/снятия зон с охраны описаны в п.5.6. Администратору Системы рекомендуется составить таблицу с порядковыми номерами пользователей, их фамилиями и соответствующими им паролями и кодами карт (см. табл.1).

Таблица 1

| Номер пользователя | Фамилия | Пароль | Код карты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (администратор) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 255 |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

- В Системе может быть только один администратор (пользователь с номером 0). Пароль администратора дает наивысшие права доступа.

- Изготовителем при поставке прибора предустановлен только пароль администратора: 1111.

При нажатии любой клавиши на клавиатуре прибора, находящегося в дежурном режиме, появится запрос на ввод пароля:

Пароль:_

Пользователю необходимо ввести с клавиатуры требуемый пароль и нажать клавишу [#]. На индикаторе символы пароля будут представлены звездочками:

Пароль:****

Примечание. Все нули в пароле – значащие! Любой пароль должен содержать ровно 4 цифры. Не существует, например, пароля 12 – существует пароль 0012.

В случае ввода правильного пароля пользователь будет идентифицирован Системой (прибор зафиксирует номер пользователя, соответствующий паролю). При этом микропрограмма, управляющая работой прибора, откроет главное меню.

При вводе неверного пароля или нажатии клавиши [*] Система вернется в дежурный режим.

|  | 3.5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- | --- |

Главное меню появляется сразу после ввода пароля и выглядит следующим образом:

| 1.Снять тревогу 2.Зоны и каналы 3.События 4.Разделы [#]↓ |  | 5.Настройка [#]↑ |
| --- | --- | --- |

Значок [#]↓ в последней строке индикатора означает, что меню имеет продолжение, просмотреть которое можно нажатием клавиши [#]. Возврат на предыдущую страницу меню производится повторным нажатием клавиши [#]. Клавишей [*] производится выход из меню в дежурный режим.

Прибор имеет многоуровневую систему меню. Выбор любого из пунктов меню осуществляется нажатием на клавиатуре его номера. За каждым пунктом скрывается либо команда, которую выполнит Система, либо новое меню (подменю), либо экранные формы для ввода/вывода информации.

Например, для того чтобы "Снять тревогу", достаточно в главном меню нажать клавишу [1].

Если же нажать клавишу [2], то будет выбран пункт "Зоны и каналы" и отроется подменю:

1.Постановка/снятие 2.Включить/выключить 3.Конф.зон и каналов 4.Просмотр зон [#]↓

В этом подменю для постановки зоны на охрану следует выбрать пункт "Постановка/снятие" (нажать клавишу [1]). Подобная последовательность выбора пунктов многоуровневой системы меню называется 
командой меню и для краткости записывается так: 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие.

ВНИМАНИЕ! Все команды пункта главного меню "5.Настройка" доступны только при входе в систему по паролю администратора (пользователя с номером 0).

При выборе запрещенного для данного пользователя пункта меню на экран индикатора выводится сообщение:

Нет доступа!

Для продолжения работы достаточно нажать любую клавишу.

4. Охрана

В настоящем разделе описаны действия оператора при работе с панелью «КОДОС А-20». Предполагается, что инсталляция системы выполнена корректно, сформированы разделы и группы, всем операторам назначены пароли и выданы прописанные карты. Основным состоянием прибора при выполнении Системой своих функций является дежурный режим (см. п.3.3). Действия охранника зависят от сообщений, выводимых на экран индикатора.

Если, например, на индикаторе прибора высветится сообщение:

Зон на охране :72 Система в норме Неизв. код:00064EF2 2002.10.05 08:29

это означает, что к одному из считывателей, подключенных непосредственно к панели А-20 (но не к выносному модулю индикации МИ-50), была поднесена незарегистрированная карта. И, следовательно, надо либо задержать "злоумышленника", либо сообщить администратору Системы о необходимости прописать данную карту.

Команды по управлению Системой оператор подает из главного меню прибора (см. п.3.5). Для вызова данного меню необходимо ввести пароль пользователя (см. п.3.4). Действия оператора фиксируются в архиве событий (см. п.4.9).

Система позволяет оператору снимать с охраны или ставить на охрану все зоны (включать/выключать все каналы), которые принадлежат разделу данного оператора. Номер раздела совпадает с номером пользователя и определяется по паролю или карте оператора. Администратор Системы имеет право управлять любым разделом зон и каналов. Эти действия могут выполняться как из меню, так и с помощью карт.

Кроме того, оператор имеет возможность из меню прибора (с клавиатуры) ставить/снимать с охраны отдельные зоны, включать/выключать отдельные каналы, снимать тревогу, просматривать состояния зон (каналов), "закрепленных" за оператором, просматривать архив событий.

|  | 4.1. СПИСКИ РАЗДЕЛОВ И ГРУПП |
| --- | --- |

|  | 4.1.1. Просмотр раздела |
| --- | --- |

Объединение зон и каналов в разделы служит для постановки и снятия с охраны сразу нескольких зон.

Раздел – это несколько зон, выделенных из общего числа зон охранно-пожарной системы для постановки их на охрану (снятия с охраны) определенным пользователем. Прибор поддерживает быструю постановку/снятие с охраны раздела, назначенного пользователю с тем или иным паролем, из меню или бесконтактной картой.

Кроме зон в раздел могут быть отнесены каналы с подключенными к ним исполнительными устройствами, которые необходимо включать (выключать) одновременно с постановкой зон раздела на охрану (со снятием с охраны). Например, при постановке зон на охрану в конце рабочего дня можно одновременно выключать свет в служебных помещениях.

Примечание. Канал, внесенный в список раздела, будет автоматически включаться при постановке раздела на охрану, но только в том случае, если он находится в активном состоянии, т.е. для этого канала установлен флаг “Канал активен” (см. п.1.3 и п.4.2.4).

ВНИМАНИЕ! Оператор снимает с охраны или ставит на охрану 
только те зоны (включает/выключает те каналы), которые принадлежат разделу данного оператора (номер раздела совпадает с номером пользователя и определяется по паролю или карте оператора). Исключение составляет администратор, который из меню прибора может управлять любым разделом.

Предполагается, что для удобства разграничения зон ответственности операторов администратор Системы составил две таблицы: "Таблицу соответствия разделов пользователям" (см. табл.2) и "Таблицу соответствия зон (каналов) разделам " (см. табл.3).

Таблица2

| Номер пользователя | Фамилия |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |
| 255 |  |

Таблица 3

| Зона (канал) \ Раздел | 1 | 2 | 3 | … | 255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |

При заполнении табл.3 принадлежность зоны (канала) разделу можно отметить любым знаком, например "+". Метка помещается в клетку, стоящую на пересечении строки, соответствующей номеру зоны (канала), и столбца, соответствующего номеру раздела.

Любому из 255 разделов может быть "назначена" любая из 200 зон (любой канал). Одну и ту же зону (один и тот же канал) можно внести в несколько разделов. Это позволяет сформировать для разных пользователей одинаковые зоны ответственности, что полезно при сменной работе сотрудников службы охраны.

ВНИМАНИЕ! Редактирование списка зон и каналов, принадлежащих разделу, осуществляется из меню прибора только администратором Системы (пользователем с номером 0).

Примечание. Постановка разделов на охрану и снятие разделов с охраны описаны в п.4.2 и п.4.3 настоящего руководства, соответственно.

Просмотр списка зон и каналов, принадлежащих разделу, осуществляется командой 4.Разделы  1.Просмотр раздела.

Оператор может просмотреть состав только своего раздела (номер раздела совпадает с номером пользователя). Администратору разрешено просматривать любой раздел системы. Поэтому для пользователя с номером 0, вошедшего по паролю администратора, предварительно запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

На индикаторе высвечиваются номера зон (каналов), принадлежащих разделу оператора (либо разделу, указанному администратором):

Раздел 02 01 05 07 08 13 [#]-стоп

Если номера зоны в списке нет, то эта зона данному разделу не принадлежит: Если список содержит более 5-ти элементов (разделу принадлежит более 5-ти зон и каналов), то через 3 секунды прибор автоматически продолжит показ списка, выводя на экран (с паузами 3 сек.) очередные 5 номеров, до тех пор, пока не будут показаны все номера зон (каналов) данного раздела.

Ускорить показ можно нажатием любой цифровой клавиши. Остановить (а затем возобновить) автоматический показ можно нажатием клавиши [#]. Для завершения просмотра раздела нажмите клавишу [*].

|  | 4.1.2. Просмотр конфигурации групп |
| --- | --- |

Для удобства управления зоны и каналы можно объединять в группы. Объединение в группы позволяет автоматически включать каналы группы при возникновении тревоги в зонах этой группы. Например, это может быть включение системы дымоудаления при срабатывании определенных пожарных датчиков.

Примечание. Канал, внесенный в список группы, будет автоматически включаться только в том случае, если он находится в активном состоянии, т.е. для этого канала установлен флаг “Канал активен” (см. п.1.3 и п.4.2.4).

ВНИМАНИЕ! В том случае, когда в группу "назначена" одна зона, каналы группы включатся, если эта зона в тревоге. Если к группе приписано более одной зоны, то включение каналов произойдет при срабатывании датчиков в двух или большем числе зон.

Предполагается, что администратором Системы составлена "Таблица соответствия зон (каналов) группам" (см. табл.4).

Таблица 4

| Зона (канал) \ Группа | 1 | 2 | 3 | … | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |

При заполнении табл.4 принадлежность зоны (канала) группе можно отметить любым знаком, например "+". Метка помещается в клетку, стоящую на пересечении строки, соответствующей номеру зоны (канала), и столбца, соответствующего номеру группы.

Общее число групп – 98 (нумеруются от 1 до 98). Список зон, принадлежащих группе, может содержать от 0 до 8 элементов. Список внесенных в группу каналов может содержать от 0 до 4 элементов.

Любой из 98 групп может быть "назначена" любая из 200 зон (любой канал). Одну и ту же зону (один и тот же канал) можно внести в несколько групп. Более того, одну и туже зону можно повторно внести в список данной группы. Это может быть полезным, когда необходимо включить каналы группы при возникновении тревоги только в одной данной зоне.

Примечание. Оператор может только посмотреть список зон (каналов), принадлежащих группе. Исключение составляет администратор, который имеет право не только просматривать список любой указанной им группы, но и изменять ее состав.

Для просмотра списка зон и каналов, принадлежащих группе, служит команда 2.Зоны и каналы  5.Группы зон  1.Просмотр конф-ции. При этом на индикаторе запрашивается номер группы, конфигурацию (состав) которой необходимо просмотреть:

Номер группы:_

После ввода номера группы на индикаторе высвечиваются номера всех зон, принадлежащих указанной группе:

Зоны 05-ой группы 08 02 04 03 07 01 0-след. #-каналы

Нажатие клавиши [0] позволяет быстро переключиться к следующей по номеру группе. Нажатие клавиши [#] выводит на индикатор список, в котором указаны номера всех каналов, принадлежащих указанной группе:

Каналы 05-ой группы 11 12 0-след. #-зоны

Нажатие клавиши [0] позволяет быстро переключиться к следующей по номеру группе. Нажатие клавиши [#] возвращает на экран подменю с номерами зон, принадлежащих указанной группе. Нажатие клавиши [*] завершает процесс просмотра конфигураций групп зон и каналов.

|  | 4.2. ПОСТАНОВКА ЗОН НА ОХРАНУ. АКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА |
| --- | --- |

Система позволяет производить постановку зон на охрану через главное меню прибора, с клавиатуры адресного блока «КОДОС АКП», а также бесконтактными картами.

С помощью кодонаборного пульта и карты ставится на охрану целый раздел зон (см. п.4.1.1). При этом включаются все активные каналы данного раздела.

|  | 4.2.1. Постановка раздела на охрану картой |
| --- | --- |

За каждым пользователем закреплен только один раздел зон и каналов (см. табл.2, табл.3). В состав системы входят считыватели постановки на охрану и снятия с охраны.

Поднесение оператором его персональной карты к считывателю постановки на охрану автоматически ставит на охрану раздел, закрепленный администратором Системы за данным оператором.

|  | 4.2.2. Постановка раздела на охрану с помощью АКП |
| --- | --- |

Команда постановки раздела пользователя на охрану подается с клавиатуры кодонаборного пульта «КОДОС АКП» (подробнее см. п.4.11) и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды:

[1] – поставить раздел на охрану,

[3] – поставить раздел на охрану за исключением неисправных зон.

Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 4.2.3. Постановка раздела на охрану из меню прибора |
| --- | --- |

Для всех операторов (пользователей с номерами от 1 до 255) номер раздела совпадает с номером пароля (1-255), под которым этот пользователь вошел в Систему. Подача из главного меню прибора команды 4.Разделы  3.Поставить раздел ставит на охрану все зоны и включает все активные каналы, принадлежащие разделу. При этом изображение на экране индикатора не меняется.

Для администратора (пользователя с номером 0) сначала запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

Ввод номера раздела приводит к постановке на охрану зон (и включению каналов) данного раздела.

|  | 4.2.4. Постановка отдельной зоны на охрану. Активизация отдельного канала |
| --- | --- |

Отдельную зону можно поставить на охрану (отдельный канал можно сделать активным – не путать с включением канала! – см. п.1.3) только из главного меню. Для этого следует подать команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. При этом запрашивается номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.1.3).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) назначена данному оператору (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: снять или поставить зону на охрану (сделать канал пассивным или активным), включить или выключить контроль зоны (канала):

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [#].

Если при этом ставилась на охрану зона, то прибор предложит перейти к постановке следующей по порядку номеров зоне. Если же активизировался канал, то прибор предложит перейти к активизации следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро поставить на охрану сразу несколько зон (активизировать несколько каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 4.3. СНЯТИЕ ЗОН С ОХРАНЫ. ДЕАКТИВИЗАЦИЯ КАНАЛА |
| --- | --- |

Система позволяет производить снятие зон с охраны через главное меню прибора, с клавиатуры адресного блока «КОДОС АКП», а также бесконтактными картами.

С помощью кодонаборного пульта и карты снимается с охраны целый раздел зон (см. п.4.1.1). При этом выключаются все каналы данного раздела.

Примечание. Зоны, принадлежащие адресным блокам А-06 (пожарные датчики) и А-09 (ИПР) не снимаются с охраны по разделам ни из меню, ни картой, поскольку считается, что пожарные датчики необходимо держать включенными всегда. Если все же необходимо снять их с охраны, воспользуйтесь командой главного меню прибора 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие (см. п.4.3.4).

|  | 4.3.1. Снятие раздела с охраны картой |
| --- | --- |

За каждым пользователем закреплен только один раздел зон и каналов (см. табл.2, табл.3 и п.4.1). В состав системы входят считыватели постановки на охрану и снятия с охраны.

Поднесение оператором его персональной карты к считывателю снятия с охраны автоматически снимает с охраны раздел, закрепленный администратором Системы за данным оператором.

|  | 4.3.2. Снятие раздела с охраны с помощью АКП |
| --- | --- |

Команда снятия раздела пользователя с охраны подается с клавиатуры кодонаборного пульта «КОДОС АКП» (подробнее см. п.4.11) и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды: [2] – снять раздел с охраны.

Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 4.3.3. Снятие раздела с охраны из меню прибора |
| --- | --- |

Для всех операторов (пользователей с номерами от 1 до 255) номер раздела совпадает с номером пароля (1-255), под которым этот 
пользователь вошел в Систему. Подача из главного меню прибора 
команды 4.Разделы  3.Снять раздел  снимает с охраны все зоны и

выключает все каналы, принадлежащие разделу. При этом изображение на экране индикатора не меняется.

Для администратора (пользователя с номером 0) сначала запрашивается номер раздела:

Номер раздела:_

Ввод номера раздела приводит к снятию с охраны зон (и выключению активных каналов) данного раздела.

Примечание. Включенный, но не активный канал, внесенный в список раздела, не выключается снятием этого раздела с охраны. Для выключения такого канала следует подать 
команду 2.Зоны и каналы  2.Включить/выключить (подробнее см. п.4.8).

|  | 4.3.4. Снятие отдельной зоны с охраны. Деактивизация отдельного канала |
| --- | --- |

Отдельную зону можно снять с охраны (отдельный канал можно сделать неактивным – не путать с выключением канала! – см. п.1.3) только из главного меню. Для этого следует подать команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. При этом запрашивается номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.1.3).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: снять или поставить зону на охрану (деактивизировать или активизировать канал), включить или выключить контроль зоны (канала):

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [0].

Если при этом снималась с охраны зона, то прибор предложит перейти к снятию следующей по порядку номеров зоне. Если же деактивизировался канал, то прибор предложит перейти к деактивизации следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро снять с охраны сразу несколько зон (деактивизировать несколько каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 4.4. СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН И АКТИВНЫХ КАНАЛОВ |
| --- | --- |

Оператор имеет возможность быстро просмотреть список всех поставленных на охрану зон и всех активизированных каналов. Для этого следует из главного меню прибора подать команду 2.Зоны и каналы  4.Просмотр зон.

Если зона поставлена на охрану (канал активен), то ее (его) номер присутствует в списке. Если номера зоны (канала) в списке нет, то зона не поставлена на охрану (канал неактивен):

Просмотр зон 01 05 07 08 13 [#]-стоп

Если список содержит более 5-ти элементов, то через 3 секунды прибор автоматически продолжит показ списка, выводя на экран (с паузами 3 сек.) очередные 5 номеров, до тех пор, пока не будут показаны все номера поставленных на охрану зон (активных каналов).

Ускорить показ можно нажатием любой цифровой клавиши, остановить (а затем возобновить) автоматический показ - нажатием клавиши [#]. При исчерпании списка нажатие любой клавиши приводит к завершению просмотра. При этом на экран возвращается меню "2.Зоны и каналы". Процесс просмотра списка номеров зон, поставленных на охрану, и активных каналов можно прервать в любой момент, нажав клавишу [*].

|  | 4.5. ПОСТАНОВКА ЗОН (КАНАЛОВ) НА КОНТРОЛЬ |
| --- | --- |

Зону (канал) можно поставить на контроль только из главного меню. Для этого подайте команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. Будет предложено указать номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.1.3).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор здесь может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: поставить или снять зону с охраны (активизировать или деактивизировать канал), поставить или снять зону (канал) с контроля:

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [1].

Если при этом ставилась на контроль зона, прибор предложит перейти к постановке следующей по порядку номеров зоне. Если же ставился на контроль канал, то прибор предложит перейти к постановке следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро поставить на контроль сразу несколько зон (каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 4.6. СНЯТИЕ ЗОН (КАНАЛОВ) С КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |

Зону (канал) можно снять с контроля только из главного меню. Для этого подайте команду 2.Зоны и каналы  1.Постановка/снятие. Будет предложено указать номер зоны или канала:

Постановка/снятие Зона/канал:_

Введите номер зоны (канала) – число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.1.3).

Набор номера зоны (канала) завершается нажатием клавиши [#]. Отменить неправильно набранный номер (до нажатия [#]) можно нажатием клавиши [*].

Примечание. Оператор может работать с зоной (каналом) только в том случае, если эта зона (канал) внесена в раздел данного оператора (см. табл.2 и табл.3). Администратор может настроить ЛЮБУЮ зону (ЛЮБОЙ канал).

После ввода номера зоны (канала) запрашивается действие: поставить или снять зону с охраны (активизировать или деактивизировать канал), поставить или снять зону (канал) с контроля:

Постановка/снятие Зона/канал:25 [0]-Снять [#]-Пост. Контр.[1]Вкл.[2]Выкл

Необходимо нажать клавишу [2].

Если при этом снималась с контроля зона, прибор предложит перейти к снятию следующей по порядку номеров зоне. Если же снимался с контроля канал, то прибор предложит перейти к снятию следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро снять с контроля сразу несколько зон (каналов).

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает Вас к запросу номера зоны/канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 4.7. СНЯТИЕ ТРЕВОГИ |
| --- | --- |

Если зона поставлена на охрану, то при возникновении тревоги в этой зоне Системе передается сигнал «Сирена 1». Состояние тревоги может быть вызвано срабатыванием датчика, коротким замыканием шлейфа, различными обрывами линий, а также попыткой вскрытия корпуса блока (для АБ, оборудованных специальными микриками). Информация о тревожном событии выводится во вторую строку дежурного режима индикатора прибора и фиксируется в архиве. В дополнение к «Сирене 1» может использоваться «Сирена 2».

Примечание. Сигнал «Сирена 2» может использоваться для передачи на пульт централизованного наблюдения. Для этого следует использовать модифицированную версию микропрограммы прибора А-20 с поддержкой ПЦН.

Подача из главного меню прибора команды 1.Снять тревогу выключает “Сирену1” и “Сирену2”, выключает все каналы тревожной группы зон, а также убирает с индикатора сообщения о состоянии тревоги со всех зон. Это касается только зон ответственности текущего пользователя. Если же зоны, вызвавшие тревогу, не принадлежат разделу данного оператора, то он не сможет вывести Систему из тревожного состояния.

ВНИМАНИЕ! При снятии тревоги тревожная зона автоматически снимается с охраны (если только для данной зоны не включена "автопостановка"). Вновь поставить зону на охрану можно любым доступным способом (см., например, п.4.2.4).

Если тревожный сигнал поступил от ручного извещателя (ИРП) или от зоны с включенной автопостановкой (см. п.1.3), то после снятия тревоги зона автоматически будет поставлена на охрану, и вновь зазвучит сирена. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена причина тревоги (пока зона не вернется в нормальное состояние). В этой ситуации сирену, тем не менее, можно выключить, предварительно сняв данную зону с охраны (см. п.4.3).

Примечание. Сирена не может быть выключена (Система не может быть выведена из состояния тревоги) поднесением карты к считывателю снятия с охраны.

Если установлена конечная длительность звучания сирены, то возможна ситуация, когда сирена уже отзвучала, а на индикатор прибора по-прежнему выводятся тревожные сообщения. В этом случае оператору следует снять состояние тревоги для того, чтобы вернуть зоны в нормальное состояние (иначе они будут оставаться в состоянии тревоги).

Причину тревоги и зону, послужившую источником тревоги, легко определить по сообщению на экране прибора (например, "Пожар в зоне:№"), либо по соответствующей индикации светодиодов модуля «КОДОС 
МИ-50». Анализ пожарной тревоги имеет следующую особенность. Несмотря на звучащую сирену, оператор может не наблюдать индикации тревоги ни на приборе, ни на модуле индикации, ни на токопотребляющем извещателе, подключенном к адресному блоку А-06 (если извещатель имеет соответствующий световой индикатор). Это связано с защитой системы от перегрузок: как только адресный блок А-06 получит от извещателя сигнал тревоги, с извещателя сразу же снимается питание и он переходит в нормальное состояние. Зона автоматически снимается с охраны, и если для данной зоны не включена автопостановка, то тревожные сообщения исчезают. При этом включенная сирена продолжает звучать. Для того чтобы определить зону, ставшую причиной тревоги, достаточно воспользоваться архивом событий (см. п.4.9).

Кроме главного меню прибора для снятия тревоги может использоваться командный адресный блок «КОДОС АКП» (подробнее см. п.4.11). Команда подается с клавиатуры кодонаборного пульта и представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды: [4] – снять тревогу, вызванную срабатыванием зон данного пользователя. Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения).

|  | 4.8. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |

К каналу управления через адресный блок А-08 может быть подключено исполнительное устройство (например, устройство пожаротушения). Команда 2.Зоны и каналы  2.Включить/выключить, подаваемая из главного меню, позволяет включить или выключить это устройство. При этом запрашивается номер канала:– число в пределах от 1 до установленного числа зон и каналов (см. п.1.3).

Включить/выключить канал управления Канал:_

Отменить ввод можно нажатием клавиши [*].Набор номера канала завершается нажатием [#].

Примечание. Если пользователь ошибся, и введенный номер не соответствует каналу адресного блока А-08, то прибор автоматически производит поиск канала с ближайшим номером, бóльшим введенного.

После ввода номера канала запрашивается требуемое действие:

Включить/выключить канал управления Канал:04 [0]-Выкл. [#]-Вкл.

Укажите действие нажатием одной из клавиш:

[#] – Включить канал управления (и, следовательно, включить устройство).

[0] – Выключить канал управления (и, следовательно, выключить устройство).

При этом прибор предложит перейти к включению/выключению следующего по порядку номеров канала. Это позволяет быстро включить или выключить сразу несколько каналов.

Однократное нажатие клавиши [*] возвращает диалог к запросу номера канала, повторное нажатие [*] приводит к возврату в меню “2.Зоны и каналы”.

|  | 4.9. АРХИВ СОБЫТИЙ |
| --- | --- |

Прибор запоминает последние 7500 событий и позволяет вывести информацию о них на экран индикатора. Архив размещается во встроенном энергонезависимом ОЗУ, что позволяет сохранять информацию при временном отключении питания или отсоединении основного блока прибора от блока коммутации.

Событиям, фиксируемым в архиве, последовательно присваиваются порядковые номера.

При исчерпании памяти прибора, отведенной для хранения архива, вновь поступившее событие записывается на место самого старого по времени события.

Примечание. Список архивируемых событий приведен в Приложении А.

Для просмотра зафиксированных Системой событий следует из главного меню прибора подать команду 3.События. В результате на экран индикатора будет выведена запись о последнем по времени событии:

10.25 13:42 0229 Изменение системы Пользователь:00 [0]-↑ [#]-↓

В первую строку экрана выводятся: дата (к примеру, "10.25" – 25 октября) и время ("13:42" – 13 часов 42 минуты) события, а также его порядковый номер в списке ("0229"). Во второй строке указывается тип события ("Изменение параметров системы"). Для событий, инициированных пользователем, в третьей строке выводится его номер ("00" – администратор).

Примечание. Для события с некорректным форматом хранения даты или другой информации (возникшим, например, из-за сбоя ОЗУ вследствие разряда внутреннего аккумулятора) высвечивается только номер события.

Для просмотра предыдущей записи архива событий следует нажать клавишу [#], для просмотра следующей – клавишу [0]. Возврат в главное меню осуществляется нажатием клавиши [*].

Примечание. Право очистки архива событий от записей предоставлено только администратору Системы (пользователю с номером 0).

|  | 4.10. МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ |
| --- | --- |

К прибору А-20 может быть подключено до 8-ми модулей индикации «КОДОС МИ-50» (см. рис.4.1). Они дают пользователю наглядное представление о текущем состоянии зон и каналов исполнительных устройств, предоставляют дополнительную возможность контролировать зоны, находясь в помещениях, удаленных от основного прибора. На каждом модуле индикации отображается состояние до 50 зон.

Функциональное назначение модуля индикации реализуется с помощью светодиодов, сгруппированных в два информационных поля – «режима» («Питание 12 V», «Питание 5 V», «Связь с панелью») и «состояния объекта индикации» (остальные светодиоды).

Рис. 4.1. Внешний вид модуля индикации «КОДОС МИ-50»

Светодиоды, расположенные внизу лицевой стороны корпуса (поле «режима»), информируют пользователя о режимах работы модуля индикации:

- Светодиод 3 свидетельствует о наличии внешнего питания 12В
(в рабочем состоянии должен гореть зеленым светом).

- Светодиод 4 свидетельствует о наличии внутреннего питания 5В
(в рабочем состоянии должен гореть зеленым светом).

- Светодиод 5 свидетельствует о передаче сигнала от модуля индикации по линии связи с прибором «КОДОС А-20» или адаптером 
«КОДОС АД-01» (мигает зеленым светом, когда сигнал передается).

- Светодиод 6 свидетельствует о приеме сигнала модулем индикации по линии связи с прибором «КОДОС А-20» или адаптером 
«КОДОС АД-01» (мигает зеленым светом, когда сигнал принимается).

Модуль индикации принимает информацию о состоянии объекта индикации от прибора «КОДОС А-20». Светодиоды поля «состояние объекта индикации» разбиты на пары (см. рис.4.1): верхний – 1 (зеленый) и нижний – 2 (красный), и индицируют состояние шлейфа соответствующей охранной зоны или канала управления исполнительного устройства.

Состояние зоны (канала) определяется комбинацией индикации светодиодов 1 и 2 (см. табл.5).

Таблица 5

| Светодиод 1 (зеленый) | Светодиод 2 (красный) | Состояние зоны (канала) |
| --- | --- | --- |
| мигает | не горит | Зона находится на контроле. Состояние нормальное (Канал А-08 выключен). |
| мигает с высокой частотой | не горит | Зона находится на контроле. Состояние тревоги (Канал А-08 включен). |
| мигает с низкой частотой | мигает с низкой частотой | Зона находится на контроле. Короткое замыкание шлейфа. |
| мигает с высокой частотой | мигает с высокой частотой | Зона находится на охране. Обрыв шлейфа. |
| горит | не горит | Зона находится на охране. Состояние нормальное (Канал А-08 выключен). |
| не горит | мигает | Зона находится на охране. Состояние тревоги (Канал А-08 включен). |
| не горит | не горит | Зона не на контроле и не на охране |
| мигает | горит | Адресный блок неисправен |

Примечание. Индикация состояния зоны, для которой включена отложенная постановка (см. п.1.3), начинается с задержкой, равной установленному времени отложенной постановки.

К модулю индикации подключаются считыватели для постановки зон на охрану (снятия с охраны) с помощью бесконтактных карт (ключей). У модуля индикации имеются также два тревожных выхода с «сухими контактами» реле для подключения исполнительных устройств (например, сирен). Подробнее об эксплуатации модуля индикации см. паспорт на изделие «КОДОС МИ-50».

|  | 4.11. АДРЕСНЫЙ КОДОНАБОРНЫЙ ПУЛЬТ |
| --- | --- |

К прибору А-20 могут быть подключены командные адресные блоки «КОДОС АКП» (рис.4.2). Они предназначены для дистанционной постановки / снятия зон с охраны (включения / выключения каналов), принадлежащих одному разделу, а также снятия тревоги.

Рис. 4.2. Внешний вид
адресного блока «КОДОС АКП»

Кодонаборный пульт имеет 12 клавиш, расположенных на лицевой стороне корпуса:

- клавиши с [0] по [9] служат для набора команды,

- клавиша [] – для сброса ошибочно введённых цифр,

- клавиша [#] не используется.

Нажатие любой клавиши сопровождается коротким сигналом звукового извещателя пульта.

Команда представляется последовательностью пяти цифр. Первые четыре цифры – пароль пользователя, пятая – код команды:

[1] – поставить раздел на охрану,

[2] – снять раздел с охраны,

[3] – поставить раздел на охрану за исключением неисправных зон,

[4] – снять тревогу, вызванную срабатыванием зон данного
пользователя.

Примечание. Передача кода команды в линию связи с прибором А-20 происходит сразу после нажатия пятой клавиши (без дополнительного подтверждения). Поэтому, если есть сомнения в количестве набранных цифр, лучше сделайте сброс команды (клавишей [] ) и повторите ее ввод.

Светодиоды, расположенные на лицевой стороне корпуса устройства, предназначены для индикации наличия питания адресного блока, действий оператора и наличия информационного обмена с прибором «КОДОС А-20»:

- Светодиод "1" индицирует наличие питания адресного блока «КОДОС АКП» (в рабочем состоянии должен гореть красным светом).

- Светодиод "2" индицирует наличие информационного обмена между устройством и прибором «КОДОС А-20» (при передаче данных по линии связи мигает красным светом).

- Светодиод "3" индицирует отказ в выполнении команды (мигает красным светом, когда поданная пользователем команда не может быть выполнена).

- Светодиод "4" индицирует успешное выполнение команды (горит зеленым светом, когда поданная пользователем команда 
выполнена).

- Одновременное мигание светодиодов "3" и "4" является признаком 
неверно набранного (несуществующего) пароля пользователя.

- Отсутствие индикации светодиодов "3" и "4" после ввода команды означает, что неверно набран код команды (пятая по счету клавиша нажата не из набора [1], [2], [3], [4]).

|  | 4.12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ С КОМПЬЮТЕРА |
| --- | --- |

Прибор может работать в составе охранно-пожарной системы, управляемой компьютером. Это расширяет возможности Системы и значительно улучшает интерфейс с пользователем. Подробнее см. "Руководство по эксплуатации ПО «КОДОС ОПС»".

Приложение А. Список событий Системы

| На индикаторе прибора | Событие |
| --- | --- |
| Авт. работа БП: | автономная работа блока питания (БП) с указанным номером |
| Вкл.канал упр.: | включение канала управления с указанным номером |
| Выкл.канал упр.: | выключение канала управления с указанным номером |
| Возм. пожар зона: | срабатывание только одного пожарного датчика в указанной зоне |
| Возм. тревога зона: | срабатывание охранного датчика при установленном времени отложенного срабатывания в указанной зоне |
| Восст. зона: | восстановление связи с блоком, переход зоны с указанным номером в нормальное состояние |
| Восстановление линии | восстановление линии связи после КЗ |
| Вскрытие блока: | разомкнут датчик вскрытия корпуса (микрик) у АБ с указанным номером |
| Зарядка акк. БП: | зарядка аккумулятора БП с указанным номером |
| Изменение системы Пользователь: | изменение конфигурации Системы (изменение числа охраняемых зон, настроек зоны и т.п.); выводится номер пользователя, сделавшего изменение |
| К.З. линии | короткое замыкание (КЗ) в линии связи с адресными блоками (АБ) |
| КЗ зона: | КЗ шлейфа в указанной зоне |
| Ктрл. Вкл. зона: | постановка зоны на контроль |
| Ктрл. Выкл. зона: | снятие зоны с контроля |
| Настройка часов | установка текущего времени |
| Неиспр. в зоне: | неисправность АБ, которому принадлежит зона с указанным номером |
| Обр.блока. Зона: Блок: | ошибка связи с АБ (обрыв линии связи с АБ, неисправность блока); выводится номер АБ и номера его шлейфов (зон) |
| Обрыв зона: | обрыв шлейфа в зоне с указанным номером |

Приложение А. Список событий Системы
(продолжение)

| На индикаторе прибора | Событие |
| --- | --- |
| Отключение БП: | отключение БП с указанным номером от сети 220 В |
| Очистка событий | удаление всех записей архива событий |
| Пожар в зоне: | тревога в зоне пожарной безопасности |
| Поставлена зона : Пользователь: | постановка зоны с указанным номером на охрану; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Пост. раздел : Пользователь: | постановка раздела с указанным номером на охрану; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Пост. по карточке: Пользователь: | постановка раздела с указанным номером на охрану картой; выводится также номер пользователя, сделавшего постановку |
| Сброс событий | очистка архива событий от всех записей |
| Смена пароля: | добавление пользователя в список системы или изменение его пароля; выводится номер пользователя, чей пароль был изменен |
| Снята зона : Пользователь: | снятие зоны с указанным номером с охраны; выводится также номер пользователя, снявшего охрану |
| Снята тревога Пользователь: | снятие состояния тревоги, отключение сирены; выводится также номер пользователя, снявшего тревогу |
| Снятие по карточке: Пользователь: | снятие раздела с указанным номером с охраны картой; выводится также номер пользователя, снявшего охрану |
| Тревога в зоне: | тревога в зоне (тревога шлейфа) с указанным номером |
| Тр. извещатель: | нажата кнопка ручного пожарного извещателя (ИПР) в указанной зоне |
| Удален польз-ль: | удаление пользователя из списка Системы; выводится номер пользователя, который был удален |