Программа загрузки
конфигурации адресной панели
«КОДОС А-20»

Версия 2.0.1.1

Содержание

1. Назначение и краткая характеристика программы	2

2. Инсталляция и запуск программы	3

3. Эксплуатация программы	4

3.1. Соединение с базой данных	4

3.2. Рабочее окно программы	5

3.3. Загрузка адресной панели	6

3.4. Завершение работы с программой	7

1. Назначение и краткая характеристика программы

«Программа загрузки конфигурации адресной панели "КОДОС А-20"» (далее Программа загрузки) предназначена для автоматической загрузки в прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01059-42/126-1 «КОДОС А-20» (далее Пульт А-20) настроек, выполненных с помощью программы «Конфигуратор комплекса безопасности "КОДОС"» (далее Конфигуратор).

Запуск Программы загрузки должен производится после физического подключения Пульта А-20 (со всеми дочерними устройствами) к серверу охранно-пожарной системы и настройки системы с помощью Конфигуратора. При этом в Пульт А-20 будут переданы:

1). Порядок опроса – порядковые номера зон и каналов.

2). Общее число зон и каналов.

3). Опции (“Да/Нет”) для каждого датчика:

- инверсия шлейфа,

- шлейф на охране,

- шлейф на контроле,

- отложенное срабатывание,

- отложенная постановка,

- автопостановка.

4). Опции (“Да/Нет”) для каждого устройства управления:

- канал активен,

- канал на контроле,

- назначенные датчики,

- назначенные каналы.

Примечания.  Все указанные выше понятия подробно описаны в паспорте «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01059-42/126-1 "КОДОС А-20"».

 Работа Конфигуратора описана в руководстве пользователя «Конфигуратор комплекса безопасности "КОДОС"».

2. Инсталляция и запуск программы

Программа загрузки функционирует на платформе Window 95/98/NT. Устанавливается на сервер охранно-пожарной системы. Объем дискового пространства, необходимого для инсталляции программы, составляет 1 Мб. Для эксплуатации рекомендуется IBM-совместимый персональный компьютер с быстродействием от 400 мГц и размером оперативной памяти от 64 Мб.

Установка программы заключается в размещении загрузочного модуля и вспомогательного файла на жестком диске сервера системы, а также в создании удобных для операторов форм запуска и эксплуатации программы.

В рабочем каталоге программы должны присутствовать:

ConfigA20.exe – загрузочный модуль программы;

contrlib.dll – библиотечный модуль.

Программа предназначена для работы с базами данных (СУБД Paradox, InterBase, Oracle), для которых назначен псевдоним (Alias). По желанию заказчика, при наличии предварительной договоренности, возможна настройка программного обеспечения на работу с другими типами СУБД.

Примечание. Настройки псевдонимов БД описаны в документе «Инструкция по настройке компьютеров, локальной сети и программного обеспечения при установке модуля удаленного администрирования системы "КОДОС"».

Если разместить файлы Программы в рабочем каталоге Конфигуратора, то запуск Программы загрузки в автоматическом режиме можно осуществлять непосредственно из программы “Конфигуратор”. Для этого в контекстно-зависимом меню Пульта А-20 достаточно выбрать пункт “Загрузить конфигурацию в панель”.

Автономный запуск программы на выполнение может быть осуществлен любым из возможных для операционной системы Windows способов.

3. Эксплуатация программы

3.1. Соединение с базой данных

При запуске программы в автономном режиме открывается окно, представленное на рис.1. В поле “Alias в BDE:” с помощью списка, раскрываемого щелчком мыши по экранной кнопке  , следует указать псевдоним той базы данных, в которой хранится интересующая пользователя конфигурация Пульта А-20.

Рис. 1. Соединение с базой данных

Выбор псевдонима заканчивается нажатием экранной кнопки “Выбрать”.

При этом, в случае использования СУБД InterBase или Oracle, открывается окно запроса “Соединение с базой данных …” (рис.2). В нем надо заполнить поля ввода: “Имя:” и ”Пароль:”.

Рис. 2. Окно запроса “Соединение с базой данных”

При инсталляции программ системы «КОДОС» в качестве имени пользователя Oracle обычно используется слово “CODOSSYSOP”. По умолчанию, фирма Borland International, Inc в качестве имени пользователя InterBase использует слово “sysdba”, а в качестве пароля – “masterkey”. Если в Вашей организации эти параметры были изменены, то Вам следует обратиться за консультацией к своему системному администратору. Нажатие кнопки <OK> завершает соединение с базой данных.

3.2. Рабочее окно программы

Основное окно программы представлено на рис.3.

Рис. 3. Основное окно программы

Рабочая область окна представляет собой таблицу с 7-ю полями (столбцами), назначение которых следует из их названия. Записи (строки) таблицы содержат справочную информацию об адресных панелях, подключенных к системе. Содержимое записей соответствует настройкам свойств пульта, выполненных в Конфигураторе, и средствами Программы загрузки изменено быть не может.

Активной называется та запись (строка) таблицы, которая выделена контрастной подсветкой (табличным курсором). Для того, чтобы сделать запись активной, достаточно щелкнуть мышью по соответствующей строке или переместить табличный курсор с помощью клавиш <>, <> на клавиатуре.

Если вся информация не умещается в установленных размерах рабочей области, то перемещаться по таблице можно с помощью полосы прокрутки, расположенной в правой части окна. При очень большом списке пультов полезно использовать поле ввода “Поиск по названию:”, по мере заполнения которого, активной становится первая из тех записей, чье содержимое поля таблицы “Название (описание)” совпадает с набранным в поле ввода текстом.

В информационном поле “Число подключенных блоков:” указывается общее число адресных блоков, подключенных к выделенному (активному) пульту А-20. Содержимое этого поля редактированию средствами Программы загрузки не подлежит.

Экранная кнопка  служит для повторного подключения к базе данных без перезагрузки Программы. Это бывает полезным в том случае, когда параллельно с Программой загрузки работает Конфигуратор. Для того, чтобы последние изменения настроек пульта А-20, сделанные в Конфигураторе, стали доступны Программе загрузки, следует вновь соединиться с базой данных.

3.3. Загрузка адресной панели

Для запуска процесса загрузки выбранного в списке пульта А-20 следует щелкнуть по экранной кнопке  (рис.3). При этом на панели активных задач рабочего стола Windows появится значок (иконка)  , являющийся признаком работы компьютера по загрузке конфигурации адресной панели (рис.4).

Рис. 4. Значок загрузки на панели активных задач

Если в процессе загрузки возникают проблемы, то Программа сообщает о них пользователю в специальном окне, пример которого приведен на рис.5.

Рис. 5. Окно “Сообщение”

После устранения неисправностей следует повторно запустить процесс загрузки с помощью экранной кнопки .

При штатном ходе процесса конфигурирования пульта А-20 пользователь может узнать, какой из этапов загрузки (“Читается информация о блоке №…”, “Прописывается блок №…” и т.п.) выполняется в данный момент. Для этого достаточно подвести указатель мыши к значку и дождаться появления всплывающей подсказки (рис.6).

Рис. 6. Всплывающая подсказка

В случае необходимости оператор может прервать процесс загрузки. Для этого следует сделать одинарный щелчок мышью по иконке  и, в появившемся окне, подтвердить желание прервать загрузку конфигурации.

Рис. 7. Окна экстренной остановки процесса загрузки

При удачном завершении процесса загрузки на экран выводится сообщение (рис.8),

Рис. 8. Сообщение об удачном завершении процесса загрузки

а значок  с панели активных задач исчезает.

3.4. Завершение работы с программой

Для завершения работы с программой следует либо щелкнуть по экранной кнопке “Выход” (рис.3), либо по экранной кнопке  , либо нажать <Alt>+<F4> на клавиатуре.