| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ## ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНО Заместителем начальника ГУИН Минюста России генерал-майором внутренней службы _______________С.П.Коровинским __________________________ |  |
| ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "РУБИН-6" |  |  |  |
| Руководство по капитальному ремонту |  |  |  |
| 08665443.022 РК |  |  |  |
| Начальник ЦИТО ГУИН Минюста России полковник внутренней службы |  |  | О.К. Соколов |
| Руководитель разработки Главный инженер ЦИТО ГУИН Минюста России полковник внутренней службы |  |  | Л.Б. Смоляков |
| Составители Начальник производственно- технологического отдела подполковник внутренней службы |  |  | С.А. Сычев |
| Инженер производственно- технологического отдела ст. лейтенант внутренней службы |  |  | Г.А. Авдосев |
| Начальник отдела метрологии и стандартизации подполковник внутренней службы |  |  | А.А. Безматерных |

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация ремонта | 4 |
| 2 | Меры безопасности | 6 |
| 3 | Требования на ремонт | 7 |
| 4 | Ремонт | 16 |
| 5 | Сборка | 47 |
| 6 | Испытания, проверка и приемка после ремонта | 48 |
| 7 | Маркировка, консервация | 56 |
| 8 | Комплектация, упаковка, транспортирование и хранение | 57 |
|  | Лист регистрации изменений | 58 |

# Введение

Настоящее руководство по капитальному ремонту прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Рубин-6" ( далее – "Рубин-6") является ремонтным документом, соблюдение требований которого обязательно при выполнении капитального ремонта и устанавливает порядок ремонта и проверки исправности аппаратуры на межрегиональной ремонтно-восстановительной базе (МРВБ).

Руководство способствует обеспечению качественного ремонта прибора.

Конструкция прибора позволяет производить его разборку с целью замены вышедших из строя электрорадиоэлементов (ЭРЭ) и его настройки.

Капитальный ремонт прибора должен производиться на специально оборудованном производственном участке. Рабочее место производственного участка должно быть оснащено необходимым инструментом, материалами, запасными ЭРЭ и принадлежностями.

Перечень технических документов, необходимых при проведении капитального ремонта, указан в таблице 1.

Прибор, направленный на капитальный ремонт, должен быть уложен в тару согласно инструкции по упаковыванию Ю22.403.001Д10.

Комплект ЗИП групповой ремонтный должен поступать и храниться в ремонтных органах, уложенным в укладку.

Таблица 1 – Перечень технических документов

| Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- |
| 08665443.001 ОК | Общие технические условия на капитальный ремонт технических средств охраны и надзора |
| 08665443.004 РД | Общее руководство по ремонту технических средств охраны и надзора |
| 08665443.002 РД | Ремонт печатных узлов аппаратуры технических средств охраны и надзора. Руководство по ремонту |
| 08665443.25301. 00001 ТИ | Плата печатная. Технологическая инструкция |
| Ю22.403.001 ТО | Прибор приемно–контрольный охранно–пожарный ППКОП 0104064-20-2 "Рубин-6". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. |
| 08665443.015 РО | Технические средства охраны и надзора. Общее руководство по восстановлению лакокрасочных покрытий |

Примечания

1 Обозначения в настоящем руководстве по капитальному ремонту аппаратуры "Рубин-6"  приведены в соответствии с ГОСТ 2. 710-81.

2 Обозначения на схемах и в чертежах указаны  в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя.

# 1 Организация ремонта

1.1 Капитальный ремонт прибора производится на следующих производственных участках:

– участок дефектации в собранном виде;

– участок разборки и дефектации блоков, узлов и деталей;

– участок механического ремонта и восстановления покрытий;

– участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки;

– участок комплексной проверки и технологического прогона;

– участок сдачи готовых изделий;

– участок упаковки и хранения готовых изделий (склад).

1.2 Прибор "Рубин-6", полученный со склада, доставляют на участок дефектации в собранном виде, где с него удаляют пыль и грязь и производят дефектацию прибора в собранном виде.

Если в процессе дефектации обнаруживают несоответствие параметров или сигналов, то необходимо приступить к ремонту неисправного блока (узла) – источника этих сигналов на соответствующем участке.

1.3 После дефектации прибора в собранном виде его передают на участок разборки и дефектации блоков, узлов и деталей.

1.4 Разобранные узлы и детали передают на участок механического ремонта и восстановления покрытий. Здесь производят их чистку и промывку, после чего передают на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки.

1.5 Прошедшие механический ремонт детали поступают на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки, где производят распайку жгутов, замену вышедших из строя ЭРЭ, сборку,  настройку и проверку параметров составных частей прибора.

Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для проверки основных  электрических  параметров  и  ремонта  прибора  "Рубин-6"  представлен  в таблице 2.

1.6 После сборки и регулировки отдельных блоков прибора производят комплексную проверку его работоспособности и технологический прогон.

После прогона прибор проверяется, упаковывается и опломбируется.

1.7 Упакованный и опломбированный прибор передается на склад, где хранится до отправки заказчику.

Таблица 2 – Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для проверки основных электрических параметров и ремонта прибора "Рубин-6"

| Наименование, тип прибора оборудования | Предел измерения, характеристика | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный типа Ц4352 | – | 5 |
| Частотомер типа Ч3-63 | – | 1 |
| Генератор импульсов типа Г5-60 | – | 1 |
| Источник питания постоянного тока типа Б5-47 | – | 1 |
| Генератор типа Г3-118 | – | 1 |
| Осциллограф универсальный типа С1-117 | – | 1 |
| Мегаомметр типа М1101/3 | Сопротивление до 100 МОм на 500 В | 1 |
| Мост постоянного тока типа Р333 | Сопротивление от 0,010 до 0,999 Ом | 1 |

Окончание таблицы 2

| Наименование, тип прибора оборудования | Предел измерения, характеристика | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Универсальный прибор установки типа УПУ-1М | – | 1 |
| Автотрансформатор типа ЛАТР- 2М | – | 1 |
| Секундомер типа СОППР-2А2-22 | – | 1 |
| Лампа 220 В 60 Вт | – | 2 |
| Магазин сопротивлений типа Р33 | – | 2 |
| Примечание: Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих необходимую точность измерений. |  |  |

# 2 Меры безопасности

2.1 Перед включением прибора в сеть переменного тока напряжением 220 В необходимо заземлить корпус прибора. Винт заземления находится на внутренней стороне задней крышки прибора. Заземление производить раньше других подключений, при работе с прибором под ногами должен находиться диэлектрический коврик.

2.2 К проведению капитального ремонта прибора “Рубин - 6”  следует допускать специалистов, имеющих твердые практические навыки в его ремонте, регулировке, допуск к работам под напряжением до 1000 В и знающих соответствующие правила техники безопасности.

2.3 При проведении ремонта необходимо выполнять указания по технике безопасности, изложенные в 08665443.004 РД “Общее руководство по ремонту технических средств охраны и надзора”, по 1.8, 1.9

2.4 При определении неисправности электрического характера, когда необходимо производить осмотр и измерение в приборе"Рубин-6", находящемся под напряжением, следует строго выполнять правила техники электробезопасности.

2.5 Во время проведения работ на включенной аппаратуре запрещается:

–  отключать и подключать соединительные кабели;

– заменять  электрорадиоэлементы  и  детали,  проводить  пайку  и  монтаж  проводов;

–  проверять наличие напряжения на клеммах и проводниках прикосновением к ним руки или токопроводящих предметов.

2.6 Определение неисправностей электрического характера на включенной аппаратуре следует производить при наличии не менее двух специалистов на участке.

# 3 Требования на ремонт

3.1 Прибор "Рубин-6" необходимо отправлять на капитальный ремонт комплектно в соответствии с требованиями Ю22.403.001 ТО "Техническое описание и инструкция по эксплуатации".

3.2 Прибор "Рубин-6"после проведения капитального ремонта должен соответствовать требованиям ТО на изделие и иметь отметку в формуляре о проведении ремонта, изменении категории и результатах испытаний, заверенных начальником МРВБ и гербовой печатью.

3.3 Приемка, ремонт и хранение прибора "Рубин-6" осуществляется согласно 08665443.004 РД "Общее руководство по ремонту технических средств охраны и надзора", раздел 2

3.4 Дефектация прибора "Рубин-6" осуществляется согласно 08665443.004 РД "Общее руководство по ремонту технических средств охраны и надзора", раздел 3

3.4.1 Дефектация прибора в собранном виде

3.4.1.1 Осмотреть прибор и убедиться в отсутствии на его корпусе механических повреждений и коррозии. Все механические детали, узлы и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления покрытий.

3.4.1.2 Ослабить два винта на правой боковой стороне корпуса прибора и открыть заднюю крышку, на которой расположена задняя панель с клеммами подключения.

3.4.1.3 Нажать на защелку, расположенную на левой стороне корпуса прибора и открыть переднюю декоративную крышку.

3.4.1.4 Проверить наличие пломб завода-изготовителя или ремонтной организации, ранее производившей ремонт - две пломбы на задней стороне каркаса, одна на задней стороне блока питания (БП) и семь – на лицевой панели прибора.

3.4.1.5 Проверить крепление переключателей, держателей предохранителей (под крышкой ПРЕДОХРАНИТЕЛИ блока питания), индикаторов, клеммных колодок, разъемов, надежность крепления и целостность провода заземления между задней крышкой и корпусом прибора.

3.4.1.6 Проверить наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. Номиналы предохранителей указаны над ними (слева два по 0,5 А; в центре – два по 1 А; справа – два по 2 А). Исправность проверяется с помощью комбинированного прибора типа Ц4352 в режиме измерения сопротивления.

3.4.1.7 Заземлить прибор, подключив шину заземления к клемме "", расположенной на внутренней стороне задней крышки прибора.

3.4.1.8 Снять защитную крышку с высоковольтной колодки и подключить:

– к  клеммам  "Сеть 220 В"  (контакты "1" и "2")  шнур  сетевого  питания  напряжением 220 В;

– к клеммам "Лампа 220 В" (контакты "3" и "4") лампу на напряжение 220 В, мощностью не более 60 Вт;

– к клеммам "Сирена 220 В" (контакты "5" и "6") электрический звонок (лампу) на напряжение 220 В, мощностью не более 60 Вт.

3.4.1.9 Установить защитную крышку высоковольтной колодки на место.

3.4.1.10 Подключить к клеммам "Резерв +24 В" и "Резерв –24В" (контакты "9" и "10" клеммной колодки) источник постоянного тока типа Б5-47 и приборы комбинированные типа Ц4352( Р2, РЗ) согласно рисунку 1.

3.4.1.11 Установить все переключатели на лицевой панели прибора в положение "Отжато".

3.4.1.12 Включить шнур сетевого питания прибора через автотрансформатор (ЛАТР-2М) и приборы комбинированные типа Ц4352 (Р4, Р5) согласно рисунку 1 в сеть переменного тока напряжением 220 В

3.4.1.13 В процессе проверок значение напряжения на выходе источника питания типа Б5-47 поддерживать (24±0,5) В, а на выходе автотрансформатора – (220±5) В, контролируя напряжения и потребляемые токи приборами комбинированными типа Ц4352 Р2, Р4 и Р3, Р5 соответственно.

3.4.1.14 Установить переключатель "~" в положение "Нажато." При этом должен включиться индикатор "~", остальные индикаторы, звуковой сигнализатор и внешние оповещатели (лампа и звонок) должны быть в отключенном состоянии.

Допускается в момент включения прибора кратковременное включение световых индикаторов и звукового сигнализатора.

ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАБОТУ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "САМООХРАНА".

C1 – C20  –  конденсатор 0,47 + 10%;  Р1 – Р5  –прибор комбинированный Ц 4352;

Р6  – частотомер 43 –  63; Р7  –  осциллограф; G  –  источник питания Б5 – 47;

Н1 – Н2  –  лампа 220 В, 60 Вт; R1 – R2  –  магазин сопротивлений; Т  –  автотрансформатор ЛАТР – 2М

Рисунок 1 –  Схема проверки прибора на функционирование

3.4.1.15 Измерить осциллографом типа С1-117 и частотомером типа Ч3-63 параметры импульсной последовательности на клеммах подключения шлейфа сигнализации (ШС) поочередно от ШС1 до ШС20. При этом амплитуда должна быть в пределах от 19 до 27 В, частота (200±20) Гц.

3.4.1.16 На выходе автотрансформатора установить напряжение (140±3) В и выполнить проверку по 3.4.1.15.

3.4.1.17 Установить органы управления в исходное положение согласно 3.4.1.11, 3.4.1.13.

3.4.1.18 Подключить к клеммам ШС "1,1" – "20,20" конденсаторы номиналом 0,47 мкФ ± 10 %.

3.4.1.19 Установить переключатели "~", "1" – "20" в положение "Нажато", при этом звуковой сигнализатор и индикаторы "1" – "20" должны быть выключены. Измерить комбинированным прибором типа Ц4352 сопротивление между контактами "ПЦН1" – "ПЦН4" поочередно, при этом сопротивление выходной цепи должно быть в пределах от 3,0 до 6,5 кОм, в зависимости от установленного в модуль коммутации (МК) оконечного резистора.

3.4.1.20 Измерить прибором комбинированным типа Ц4352 Р5 ток, потребляемый прибором "Рубин-6"' в дежурном режиме при питании от сети переменного тока напряжением 220 В. При этом измеренный ток не должен превышать 90 мА, а мощность, потребляемая в дежурном режиме, не должна превышать 20 В·А.

3.4.1.21 Замкнуть (например, пинцетом) один из подключенных к клеммам "1,1" – "20,20" конденсатор на время не более 2 с. При этом в приборе "Рубин-6" должна включиться в прерывистый режим звуковая сигнализация и индикатор, соответствующий номеру ШС, где было короткое замыкание.

3.4.1.22 Измерить прибором комбинированным типа Ц4352 Р5 ток, потребляемый прибором "Рубин-6" в режиме "Тревога" при питании от сети переменного тока напряжением 220 В. При этом, измеренный ток не должен превышать 100 мА, а мощность, потребляемая в режиме "Тревога" не должна превышать 22 В·А.

3.4.1.23 Кратковременно нажать переключатели " 1", "", при этом звуковая сигнализация и световая индикация о тревоге должны выключиться.

3.4.1.24 Включить источник питания типа Б5-47, а на приборе "Рубин-6" установить переключатель "~" в положение "Отжато", переключатель "" в положение "Нажато", при этом индикатор "~" должен выключиться, а индикатор "" включиться.

3.4.1.25 Измерить прибором комбинированным типа Ц4352 Р3 ток, потребляемый прибором в дежурном режиме от резервного источника электропитания. При этом значение тока должно быть не более 280 мА.

3.4.1.26 Повторить действия по 3.4.1.21.

3.4.1.27 Измерить прибором комбинированным типа Ц4352 Р3 ток, потребляемый прибором "Рубин-6" в режиме "Тревога" от резервного источника электропитания. При этом значение тока должно быть не более 300 мА.

3.4.28 Повторить действия по 3.4.1.23 и установить переключатель "~" в положение "Нажато", а переключатель "" в положение "Отжато".

3.4.1.29 Открыть крышку ДИАГНОСТИКА.

3.4.1.30 Нажать переключатель "", при этом должны включиться индикаторы "ПЦН1" – "ПЦН4", отпустить переключатель "",  индикаторы должны выключиться.

3.4.1.31 Нажать переключатель "!" на время не менее 2 с, при этом  должны включиться в непрерывный режим звуковой сигнализатор и светодиоды "1" – "20". Измерить сопротивление между контактами "ПЦН4", при этом значение сопротивления должно быть не менее 100 кОм.

Отпустить кнопку, при этом звуковой сигнализатор и индикаторы "1" – "20" должны выключиться.

3.4.1.32 Установить переключатель " 2" в положение "Нажато" и повторить 3.4.1.31, при этом звуковой сигнализатор должен быть выключен.

3.4.1.33 Установить переключатель " 2" в положение "Отжато".

3.4.1.34 Нажать на время не более 2 с переключатель "((.))", при этом должны включиться в прерывистый режим звуковой сигнализатор и светодиоды "1" – "20". Измерить сопротивление между контактами "ПЦН1" – "ПЦН3" поочередно, при этом значение сопротивления должно быть не менее 100 кОм.

3.4.1.35 Нажать на время 1–2 с  переключатель " 1" и "", при этом должны соответственно выключиться звуковой сигнализатор и индикаторы "1" – "20".

3.4.1.36 Измерить с помощью соответствующей  контрольно-измерительной аппаратуры параметры контрольных напряжений и сигналов на контактах диагностического разъема. Параметры контрольных напряжений и сигналов, а также контрольно-измерительная аппаратура приведены в таблице 3.

3.4.1.37 Последовательно, на время 1–2 с, закоротить (пинцетом) конденсаторы ШС (клеммы "1,1"–"20,20"), при этом индикаторы "1"–"20" должны последовательно включиться в прерывистый режим работы, а звуковой сигнализатор включиться по первому замыканию.

3.4.1.38 Нажать на время 1–2 с переключатели " 1" и "", при этом должны отключиться звуковой сигнализатор и индикаторы "1" – "20".

3.4.1.39 Подключить параллельно конденсатору первого ШС (клеммы "1,1") переменный резистор номиналом 10 кОм, предварительно установленный в режим максимального сопротивления. Постепенно уменьшая сопротивление резистора добиться включения в непрерывный режим работы звукового сигнализатора и индикатора "1".

3.4.1.40 Отключить резистор от конденсатора. При этом должны отключиться звуковой сигнализатор и индикатор "1", а сопротивление отключенного резистора должно находиться в пределах от 7 до 9 кОм.

3.4.1.41 Выполнить операции 3.4.1.39, 3.4.1.40 для остальных ШС.

3.4.1.42 Установить переключатель "20" в положение "Отжато" и закоротить пинцетом конденсатор 20 ШС (клеммы "20", "20").

3.4.1.43 Установить переключатели "" и "20" в положение "Нажато".

3.4.1.44 Снять закоротку с 20 ШС, при этом должен включиться в непрерывный режим работы выносной световой оповещатель.

Таблица 3 – Параметры   контрольных   напряжений   и   сигналов  (КНС)  на  контактах   разъема   ДИАГНОСТИКА

| Номер контакта | Наименование КНС | Параметр КНС | Измерительный прибор |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | ОБЩИЙ | Уровень нулевого потенциала | Прибор Ц4352 |
| 20 | "+10 В" | Уровень (10±2) В, амплитуда пульсаций – не более 20 мВ | Прибор Ц4352, осциллограф С1-117 |
| 21 | "24 В" | Уровень (24±1) В, амплитуда пульсаций – не более 200 мВ | Прибор Ц4352, осциллограф С1-117 |
| 1 | "2130 Гц" | Частота (2130±200) Гц, амплитуда (10±2) В | Частотомер Ч3-63, осциллограф С1-117 |
| 2 | "1600 Гц" | Частота (1600±160) Гц, амплитуда (10±2) В | Частотомер Ч3-63, осциллограф С1-117 |
| 3 | "200 Гц" | Меандр. Частота (200±20) Гц, амплитуда (10±2) В | Частотомер Ч3-63, осциллограф С1-117 |
| 4 | "3 Гц" | Меандр. Период (330±30) мс, амплитуда (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 14 | "Ключ 24В" | Меандр. Частота (200±20) Гц, амплитуда (24±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 5 | "Строб Т" | Период (5000±500) мкс, длительность (625±60) мкс, амплитуда (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 6 | "Строб Н" | Период (5000±500) мкс, длительность (625±60) мкс, амплитуда (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 12 | Реле "Лампа" | При включении оповещателя "Лампа" -уровень не более 2 В; при выключении оповещателя "Лампа" – уровень (24±1) В | Прибор Ц4352, осциллограф С1-117 |
| 13 | Реле "Сирена" | При включении оповещателя "Сирена" -уровень не более 2 В; при выключении оповещателя "Сирена" - уровень (24±1) В | Прибор Ц4352, осциллограф С1-117 |
| 10 | "Тревога" | При приеме извещений "Проникновение" (во время технической диагностики) при нажатии кнопки ((.)) – уровень (10±2) В, в остальных режимах – уровень нулевого потенциала | Осциллограф С1-117 |

Окончание таблицы 3

| Номер контакта | Наименование КНС | Параметр КНС | Измерительный прибор |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | "Неисправность" | При приеме извещений "Неисправность" (во время технической диагностики) при нажатии кнопки "!" уровень (10±2) В, в остальных режимах - уровень нулевого потенциала | Осциллограф С1-117 |
| 7 | "Сброс 20" | длительность 25 мкс, амплитуда (10±2) В. При нажатой кнопке ((.)) и при кратковременном нажатии кнопки | Осциллограф С1-117 |
| 8 | "Сброс 1-19" | длительность ~500 мкс, на уровне 8 В. При кратковременном нажатии кнопки "" | Осциллограф С1-117 |
| 9 | Кн "Неисправность" | – при нажатии кнопки "!" уровень нулевого потенциала, в остальных режимах – уровень (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 15 | Кн "Тревога" | – при нажатии кнопки "((.))" уровень нулевого потенциала, в остальных режимах – уровень (10±2) В | Осциллограф С1- 117 |
| 16 | "Контроль звука" | При приеме извещений "Неисправность" и при нажатии кнопки "!" частота 1600 Гц. При приеме извещений "Проникновение" и при нажатии кнопки "((.))" частота 1600 Гц промодулированная частотой 3 Гц | Осциллограф С1-117 |
| 17 | Кн "Звук 2 | – при нажатии кнопки " 2" уровень нулевого потенциала, в остальных режимах – уровень (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 18 | Кн "Самоохрана" | – при нажатии кнопки "" уровень нулевого потенциала , в остальных режимах – уровень (10±2) В | Осциллограф С1-117 |
| 22 | Кн "Звук 1" | – при нажатии кнопки " 1" уровень (10±2) В, в остальных режимах – уровень нулевого потенциала | Осциллограф С1-117 |
| 23 | Кн "ПЦН" | – при нажатии кнопки "" уровень (10±2) В, в остальных режимах – уровень нулевого потенциала | Осциллограф С1-117 |

3.4.1.45 Произвести нарушение любого ШС, при этом должны включиться в прерывистый режим: звуковой сигнализатор, соответствующий индикатор  "1" – "20" , а также выносной световой оповещатель. Выносной звуковой оповещатель должен включиться в непрерывный режим. Через интервал времени от 60 до 100с звуковой оповещатель должен выключиться.

3.4.1.46 Установить переключатель "" в положение "Отжато", при этом выносные оповещатели должны выключиться.

3.4.1.47 Нажать на время 1 – 2 с переключатель " 1" и установить переключатель ШС, в котором было произведено нарушение в положении "Отжато". При этом должны отключаться звуковой сигнализатор и соответствующий индикатор "1" – "20".

3.4.1.48 Установить переключатель"" в положение "Нажато", а переключатель "~" в положение "Отжато", при этом индикатор "" должен включиться, а индикатор "~" должен отключиться. В момент перехода на резервное питание состояние прибора не должно измениться.

3.4.1.49 Последовательно отключить конденсаторы ШС от контактов клеммных колодок. При этом индикаторы "1" – "20" должны последовательно включиться в прерывистый режим работы, а звуковой сигнализатор должен включиться в этот режим по первому обрыву.

3.4.1.50 Последовательно установить переключатели "1" – "20" в положение "Отжато", при этом последовательно должны отключиться индикаторы "1" – "20".

3.4.1.51 Нажать на время 1 – 2 с переключатель "", при этом должен отключиться звуковой сигнализатор.

3.4.1.52 Установить переключатель "" в положение "Отжато", при этом индикатор "" должен выключиться.

3.4.1.53 Отключить прибор от сети переменного тока, резервного источника питания, контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и шины заземления.

3.4.1.54  Закрыть переднюю и заднюю крышки.

3.4.1.55 Проанализировать операции дефектации прибора в собранном виде и передать прибор на участок разборки и дефектации узлов и деталей. Результаты дефектации должны быть занесены в дефектные ведомости.

3.4.2 Разборка и дефектация блоков прибора

3.4.2.1 Выполнить по 3.4.1.2, 3.4.1.3

3.4.2.2 Разборка модуля селекции

3.4.2.2.1 Отвернуть два винта на передней панели, крепящие модуль селекции (МС) к каркасу.

3.4.2.2.2 Снять декоративную накладку и вынуть МС из каркаса с помощью ключа.

3.4.2.2.3 Выявить внешним осмотром все механические повреждения ЭРЭ, дефекты крепежа навесных элементов, целостность и надежность подключения отдельных проводников к элементам блока. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости. Все механические детали и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления гальванопокрытий.

3.4.2.2.4 Проверить состояние монтажа печатной платы, нет ли трещин и обры-

вов печатных проводников, сколов ЭРЭ и т.п. Произвести дефектацию ЭРЭ. Для последующего ремонта и регулировки, МС передать на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки

3.4.2.3 Разборка модуля коммутации

3.4.2.3.1 Отвернуть винт на передней панели модуля, крепящий модуль коммутации (МК) в каркасе и вынуть с помощью ключа МК из каркаса.

3.4.2.3.2 Выявить внешним осмотром все механические повреждения ЭРЭ, дефекты крепежа навесных элементов, целостность и надежность подключения отдельных проводников к элементам блока. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости. Все механические детали и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления покрытий.

3.4.2.3.3 Проверить состояние монтажа печатной платы, нет ли трещин и обрывов печатных проводников, сколов ЭРЭ и т.п.

Произвести дефектацию ЭРЭ. Для последующего ремонта и регулировки МК передать на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки.

3.4.2.4 Разборка блока питания

3.4.2.4.1 Отвернуть два винта с задней стороны каркаса прибора, крепящих блок питания (БП) к каркасу и вынуть из него БП.

3.4.2.4.2 Отвернуть четыре винта, крепящих печатную плату к БП и развернуть ее в положение удобное для проведения осмотра.

3.4.2.4.3 Выявить внешним осмотром все механические повреждения ЭРЭ, дефекты крепежа навесных элементов, целостность и надежность подключения отдельных проводников к элементам блока. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости. Все механические детали и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления покрытий.

3.4.2.4.4 Проверить состояние монтажа печатной платы, нет ли трещин и обрывов печатных проводников, сколов ЭРЭ и т.п.

Произвести дефектацию ЭРЭ. Для последующего ремонта и регулировки БП передать на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки .

3.4.2.5 Разборка блока контроля

3.4.2.5.1 Отвернуть винт на передней панели блока контроля (БК), крепящий блок в каркасе прибора и вынуть его из каркаса.

3.4.2.5.2 Отвернуть четыре винта на БК, крепящих диэлектрическую крышку с громкоговорителем к блоку.

3.4.2.5.3 Развернуть крышку в положение удобное для проведения осмотра ЭРЭ.

3.4.2.5.4 Выявить внешним осмотром все механические повреждения ЭРЭ, дефекты крепежа навесных элементов, целостность и надежность подключения отдельных проводников к элементам блока. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости. Все механические детали и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления покрытий.

3.4.2.5.5 Проверить состояние монтажа печатной платы, нет ли трещин и обрывов печатных проводников, сколов ЭРЭ и т.п.

Произвести дефектацию ЭРЭ. Для последующего ремонта и регулировки БК передать на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки.

3.4.2.6 Разборка задней панели

3.4.2.6.1 Открыть заднюю крышку прибора.

3.4.2.6.2 Разъединить разъемы Х1-Х3.

3.4.2.6.3 Отвернуть винт заземления на задней крышке и отсоединить перемычку заземления.

3.4.2.6.4 Вывернуть винт-пробку на основании прибора и снять с помощью пассатиж ось задней крышки.

3.4.2.6.5 Снять заднюю крышку и расположить ее в положение удобное для дальнейшей работы.

3.4.2.6.6 Отвернуть шесть винтов, крепящих защитный кожух к задней крышке.

3.4.2.6.7 Выявить внешним осмотром все механические повреждения. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости. Все механические детали и крепеж, требующие ремонта, передать на участок механического ремонта и восстановления покрытий.

3.4.2.6.8 Проверить целостность жгутов, отдельных проводов, качество пайки разъемов и клеммных колодок.

Произвести дефектацию ЭРЭ. Для последующего ремонта и регулировки заднюю панель передать на участок радиомеханического ремонта, сборки и регулировки.

# 4 Ремонт

4.1 Ремонт механических частей аппаратуры

На всех деталях блоков, каркаса устраняются механические повреждения, а гальванические и лакокрасочные покрытия восстанавливаются.

4.2 Электромеханический ремонт модуля селекции

4.2.1 Произвести (при необходимости) ремонт печатных проводников, контактов, лепестков и т.д. согласно методике, приведенной в документе 08665443.002РД "Ремонт печатных узлов аппаратуры технических средств охраны и надзора. Руководство по ремонту".

4.2.2 Заменить все ЭРЭ, указанные в дефектных ведомостях.

4.2.3 Подключить модуль селекции (МС) через ремонтный кабель, рисунок 2, к прибору.

4.2.4 Подключить эквивалент шлейфа сигнализации (ШС), электрическая схема которого приведена на рисунке 3, к клеммам колодок подключения ШС ("1,1"–"20,20"), соответствующих проверяемой ячейке МС.

4.2.5 Подключить прибор к сети переменного тока напряжением 220 В и установить переключатель "~" в положение "Нажато", а остальные переключатели прибора должны находиться в положении "Отжато".

Выполнить проверку рабочих параметров ЭРЭ и сигналов в режимах:

– "Снятие" – при этом эквивалент ШС должен находиться в состоянии "Обрыв" (установить переключатель проверяемой ячейки в положение "Отжато", а затем переключатель ОБР эквивалента ШС – в положение "Нажато");

– "Дежурный" – при этом сопротивление проводов ШС (Rшс) равно 0 кОм (установить все переключатели эквивалента ШС в положение "Отжато", а затем переключатель проверяемой ячейки – в положение "Нажато");

– "Тревога" – короткое замыкание (КЗ) или обрыв ШС (установить переключатель проверяемой ячейки, а затем переключатель КЗ или ОБР эквивалента ШС в положение "Нажато");

– "Неисправность" – при этом Rшс равно 2,2 кОм, сопротивление утечки между проводами ШС (Rут) равно 20 кОм (установить переключатель проверяемой ячейки, а затем переключатель "2,2 кОм" эквивалента ШС в положение "Нажато").

Вид и параметры напряжений и сигналов на выводах ЭРЭ приведены в таблице 4 и на осциллограммах 1 – 13, приведенных на рисунках 4 и 5.

Вид и параметры указанных напряжений и сигналов в таблицах и на осциллограммах приведены относительно шины "Общий".

4.2.6 Проверить наличие напряжения питания на соответствующих выводах ЭРЭ согласно таблице 4 и таблице подключения микросхем к цепям питания, приведенной на схеме электрической принципиальной МС.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ МС НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО РАБОЧИЕ СИГНАЛЫ ПЕРВОЙ ЯЧЕЙКИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ МИКРОСХЕМЫ D4.1, D5.1, D6.1; ВТОРОЙ – D4.2, D5.2, D6.1, ТРЕТЬЕЙ – D4.3, D6.2, D7.1; ЧЕТВЕРТОЙ – D4.4, D6.2, D7.2.

4.2.7 Проверка параметров ЭРЭ и сигналов в режиме "Самоохрана" при проверке двадцатой ячейки

4.2.7.1 Подключить эквивалент ШС к клеммам "20,20" колодки ШС, переключатель ОБР эквивалента ШС установить в положение "Нажато". Переключатель "20"–в положении "Отжато".

4.2.7.2 Установить переключатель "" в положение "Нажато". При этом на выводе 1 D1 должен присутствовать нулевой потенциал (запрет прохождения сигнала "Сброс-20"), на остальных выводах ЭРЭ – аналогично режиму "Снятие" согласно таблице 2.

4.2.7.3 Установить переключатель "20" в положение "Нажато". При этом на выводе 2 D1 должен присутствовать потенциал – 10 В, а на остальных выводах аналогично режиму "Снятие" согласно таблице 4.

4.2.7.4 Установить переключатель ОБР эквивалента ШС в положение "Отжато". При этом на выводах ЭРЭ параметры сигналов должны быть аналогичны режиму "Дежурный".

4.2.7.5 Кратковременно нажать переключатель "" и убедиться в прохождении сигнала "Сброс-20" согласно таблице 4 .

Х1 – розетка СНП58-64/959Р-20-2-В; Х2 – вилка СНП58-84/949Б-23-2-В;

Рисунок 2 – Кабель ремонтный. Схема электрическая принципиальная

4.3 Электромеханический ремонт модуля коммутации

4.3.1 Произвести при необходимости ремонт печатных проводников, контактов, лепестков и т.д. согласно методике, приведенной в 086655443.004 РД "Ремонт печатных узлов аппаратуры технических средств охраны и надзора. Руководство по ремонту"

4.3.2 Заменить все ЭРЭ, указанные в дефектных ведомостях.

4.3.3 Подключить модуль коммутации (МК) через ремонтный кабель  к прибору, согласно рисунку 1.

4.3.4 Подключить эквивалент ШС, электрическая схема которого приведена на рисунке 2, к клеммам "1,1" ("17,17", "19,19") колодки, соответствующих формированию тревожных извещений на контактах "ПЦН1" ("ПЦН2", "ПЦН3") для заводской установки направлений.

4.3.5 Подключить прибор к сети 220 В и установить переключатель "~" в положение "Нажато", а остальные переключатели прибора должны находиться в положении "Отжато". Выполнить проверку рабочих параметров ЭРЭ и сигналов канала "Тревога" МК в " Дежурном" режиме и в режиме "Тревога".

Установка режимов на эквиваленте ШС аналогична 4.2.5.

Параметры напряжений и сигналов приведены в таблице 5. Измерения проводятся относительно шины "Общий".

4.3.6 Проверка наличия напряжения питания на соответствующих выводах ЭРЭ осуществляется согласно таблице 5 и таблице подключения микросхем к цепям питания, приведенной на схеме электрической принципиальной МК.

4.3.7 Выполнить проверку рабочих параметров и сигналов ЭРЭ каналов "Неисправность" МК в режимах "Дежурный", "Неисправность", при этом установка режимов на эквиваленте ШС аналогична  4.2.5.

Параметры напряжений и сигналов приведены в таблице 6. Измерения проводятся относительно шины "Общий".

4.3.8. Выполнить проверку правильности работы канала ПЦН. Для этого необходимо подключить к клеммам колодки ПЦН1 (ПЦН2, ПЦН3, ПЦН4), соответствующих формированию тревожных сообщений, источник постоянного тока типа Б5-47 с напряжением питания ±12 В и измерить параметры напряжений на выводах ЭРЭ в режимах "Дежурный", "Тревога" и "Неисправность".

Параметры напряжений в различных режимах на выводах ЭРЭ приведены в таблице 7. Измерения проводятся относительно шины "Общий".

- Таблица 4 – Параметры напряжений и сигналов на выводах ЭРЭ модуля селекции

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режим "Снятие" | режим "Дежурный" | режим "Тревога" | режим "Неисправность" |
|  |  | А, В1 А, В29 А, В30 А, В24 | осцил.1 | осцил.2 | К3–осцил.4 ОБР–осцил.1 | осцил.13 |
|  |  | А, В6 А, В17 А, В25 А, В28 | 0,6 | осцил.3 | К3–осцил.4 (Umax–1,8 В) ОБР–0,6 В | осцил.5 |
|  |  | А, В6 А, В17 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | А, В6 А, В17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | А, В6 А, В17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * | А, В9 | осцил.6 | осцил.6 | осцил.6 | осцил.6 |
|  | ** | А, В22 | Одиночный импульс от +10 В до 0 В |  |  |  |
| ХР1 | СНП58-64/ 949В-23-2-В | А, В15 А, В12 | Меандр 3 Гц U=10 В Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц U=10 В Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц U=10 В Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц U=10 В Меандр 200 Гц, 10 В |
|  |  | А, В16 | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В |
|  |  | А, В10 | осцил.7 | осцил.7 | осцил.7 | осцил.7 |
|  |  | А, В11 | осцил.8 | осцил.8 | осцил.8 | осцил.8 |
|  |  | А, В23 | 0 | осцил.9 | 0 | осцил.9 t1 мс |
|  |  | А, В2 | Меандр 200 Гц, 24 В | Меандр 200 Гц, 24 В | Меандр 200 Гц, 24 В | Меандр 200 Гц, 24 В |
|  |  | А, В21 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | А, В4 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | СНП58-64/ 949В-23-2-В | А, В8 А, В18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХР1 |  | А, В8 А, В18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | А, В31 А, В32 | Корпус | Корпус | Корпус | Корпус |
|  |  | Э | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VT1 | KT3102AM | Б | Меандр 200 Гц, 0,7 В | Меандр 200 Гц, 0,7 В | Меандр 200 Гц, 0,7 В | Меандр 200 Гц, 0,7 В |
|  |  | К | осцил.1 | осцил.1, U=18 В | К3– Меандр 200 Гц, 8 В ОБР–осцил.1 | осцил.1, U=10 В |
|  |  | Э | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Продолжение таблицы 4

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режим "Снятие" | режим "Дежурный" | режим "Тревога" | режим "Неисправность" |
| VT2 | KT3102AM | Б | 0,7 | осцил.10 | 0,7 | осцил.11 |
|  |  | К | 0 | осцил.12 | 0 | осцил.12, t1 мс |
|  |  | Э | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VT3 | KT3102AM | #### Б | 0 | осцил.12 | 0 | осцил.12, t1 мс |
|  |  | К | 10 | осцил.9 | 10 | осцил.9, t1 мс |
|  |  | Э | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VT4 | KT3102AM | Б | 0 | 0 | Меандр 3 Гц, 0,7 В | 0,7 |
|  |  | К | 22 | 22 | Меандр 3 Гц, 24 В | 0 |
|  |  | 1* | осцил.6 | осцил.6 | осцил.6 | осцил.6 |
|  |  | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4,12 | 10 | 10 | Меандр 3 Гц, 10 В | 10 |
|  |  | 5 | Меандр 3 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц, 10 В | Меандр 3 Гц, 10 В |
| D1 | К561ЛА7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 11 | 0 | 0 | Меандр 3 Гц, 10 В | 10 |
|  |  | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | осцил.9 | 0 | осцил.9 t1 мс |
|  |  | 3,9 | 10 | осцил.9 | 10 | осцил.9 t1 мс |
|  |  | 4 | осцил.7 | осцил.7 | осцил.7 | осцил.7 |
| D2 | К561ТМ2 | 5 | Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 200 Гц, 10 В | Меандр 200 Гц, 10 В |
|  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | осцил.8 | осцил.8 | осцил.8 | осцил.8 |
|  |  | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  |  | 10 | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В | 2130 Гц, 10 В |
| D3 | К561ИЕ16 | 11 | 0 | осцил.9 | 0 | осцил.9 t1 мс |
|  |  | 13 | Меандр 120 мс, 10 В | 0 | Меандр 120 мс, 10 В | 0 |

- Окончание таблица 4

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ |  | Номер вывода | Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | режим "Снятие" | режим "Дежурный" | режим "Тревога" | режим "Неисправность" |
|  |  |  | 1, 2, 5 | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр |
|  |  |  | 6, 8, 9 | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В |
| D4 | К561ЛА7 |  | 12, 13 | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр |
|  |  |  | 3, 4 | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В |
|  |  |  | 10, 11 | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр |
|  |  |  |  | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В | 200 Гц, 10 В |
| D5 (D7) | К561ТМ2 |  | 1, 13 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  | 2, 12 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 3, 11 | Меандр 120 мс, 10 В | 0 | Меандр 120 мс, 10 В | 0 |
|  |  |  | 4, 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1, 2, |  |  |  |  |
|  |  |  | 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | К561ЛЕ5 |  | 3, 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 4, 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 5, 6, |  |  |  |  |
|  |  |  | 12, 13 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| * При кратковременном нажатии переключателя "". ** Только для двадцатой селекторной ячейки МС5. Для остальных МС на контактах А, В22 разъема ХР1 сигнал такой же, как на контактах А, В9 при кратковременном нажатии переключателя "" |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Параметры напряжений и сигналов МК в "Дежурном" режиме и в режиме "Тревога"

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Напряжение, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режим "Дежурный" | режим "Тревога" |
| ХР1 | СНП58-64/ 949В-23-2-В | В31 (В30, В29, В28, В27, В26, А27, В24, В22, В23) | 10 | 0 |
|  |  | В11 | 10 | 10 |
|  |  | А17 | 0 | 10 |
|  |  | А32 | 10 | 10 |
|  |  | В32 | Общий | Общий |
| VT1 (VT3, VT5) | КТ3107А | Э Б К | 10 10 8 | 10 8 10 |
| VT2 (VT4, VT6) | КТ3107А | Э Б К | 10 8 10 | 10 10 0 |
| VT7 (VT8, VT9) | КТ3102АМ | Э Б К | 0 0,7 0 | 0 0 10 |
| D3.2, D3.3 | К561ЛЕ10 | 3 (4, 5) 11, 12, 13 10 | 0 10 0 | 10 0 10 |
| К1.2 (К2.2, К3.2) | Реле РЭС64А | 3 | 0 | Обрыв |
|  |  |  | Измерения проводятся осциллографом |  |

Таблица 6 – Параметры напряжений и сигналов МК в "Дежурном" режиме и в режиме "Неисправность"

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Клеммы подключения эквивалента ШС | Вид и параметр сигнала, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | режим "Дежурный" | режим "Неисправность" |
|  |  | В13 | "1, 1" | - 10 | - 0 |
|  |  | А15 | "3, 3" | - 10 | - 0 |
|  |  | А14 | "5, 5" | - 10 | - 0 |
|  |  | А13 | "7, 7" | - 10 | - 0 |
|  |  | А10 | "9, 9" | - 10 | - 0 |
| ХР1 | СНП58-64/ 949В-23-2-В | В15 | "11, 11" | - 10 | - 0 |
|  |  | А16 | "13, 13" | - 10 | - 0 |
|  |  | В17 | "15, 15" | - 10 | - 0 |
|  |  | В19 | "17, 17" | - 10 | - 0 |
|  |  | А18 | "19, 19" | - 100 | - 0 |
|  |  | В20 | * | Меандр 1600 кГц, 10 В | Меандр 1600 кГц, 10 В |
|  |  | А19 | * | - 0 | - 10 |
|  |  | 2 | "1, 1" | - 10 | - 0 |
|  |  | 3 | "3, 3" | - 10 | - 0 |
|  |  | 4 | "5, 5" | - 10 | - 0 |
|  |  | 5 | "7, 7" | - 10 | - 0 |
| D1 | К561ЛА8 | 9 | "9, 9" | - 10 | - 0 |
|  |  | 10 | "11, 11" | - 10 | - 0 |
|  |  | 11 | "13, 13" | - 10 | - 0 |
|  |  | 12 | "15, 15" | - 10 | - 0 |
|  |  | 1 | "1, 1" – "7,7" | - 0 | - 10 |
|  |  | 13 | "9, 9" – "15, 15" | - 0 | - 0 |
|  |  | 2 | "17, 17" | - 10 | - 0 |
| D2.1 | К561ЛА7 | 1 | "19, 19" | - 10 | - 0 |
|  |  | 4 | "17, 17" – "19, 19" | - 0 | - 10 |
|  |  | 1 | "1, 1" – "7, 7" | - 0 | - 10 |
| D3.1 | К561ЛЕ10 | 2 | "9, 9" – 15, 15" | - 0 | - 10 |
|  |  | 8 | "17, 17" – "19, 19" | - 0 | - 10 |
|  |  | 9 | * | - 10 | - 0 |
|  |  | 5, 6 | * | - 10 | - 0 |
|  |  | 4 | * | - 0 | - 10 |
| D2.2, | К561ЛА7 | 8 | * | - 10 | - 10 |
| D2.2 |  | 9 | * | - 0 | - 10 |
|  |  | 10 | * | - 10 | - 0 |
|  |  | 11 | * | - 10 | - 0 |
|  |  | 10 | * | Меандр | Меандр |
| D4 | К561ИЕ16 |  |  | 1600 Гц, 10 В | 1600 Гц, 10 В |
|  |  | 15 | * | 0 | Меандр с Т1, |
|  |  |  |  |  | 3с, U=10В |
|  |  | 1 | * | - 0 | - 10 |
|  |  | 2 | * | - 10 | - 0 |

| Окончание таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ |  | Номер вывода | Клеммы подключения эквивалента ШС | Вид и параметр сигнала, В |  |
|  |  |  |  |  | режим "Дежурный" | режим "Неисправность" |
| D5 | К561ТМ2 |  | 3 | * | - 0 | Меандр с Т1, |
|  |  |  |  |  |  | 3с, U=10В |
|  |  |  | 4 | * | - 10 | - 0 |
| VT10 | КТ3102АМ |  | Э | * | - 0 | - 0 |
|  |  |  | Б | * | - 0,7 | - 0 |
|  |  |  | К | * | - 0 | - 10 |
| К4.2 | Реле РЭС64А |  | 3 | * | - 0 | Обрыв |
|  |  |  |  |  | Измерения проводятся осциллографом |  |
| * Клеммы подключения эквивалента ШС любой селекторной ячейки МС |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7 – Параметры напряжений на выводах ЭРЭ при проверке каналов "ПЦН" МК

| Номер ЭРЭ | Тип | Номер вывода | Напряжение, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режим "Снятие", "Дежурный" | режим "Тревога" | режим "Неисправность" |  | Примечание |
| VT11 (VT12,VT13) | КТ3102АМ | Э Б К | - 0 - 0,7 - 0 | - 0 - 0 - 22 | - -- |  | Индикатор ПЦН1 (ПЦН2–ПЦН3) в режиме "Снятие", "Дежурный" – горит, а в режиме "Тревога" – не горит |
| ХР1 | СНП-58-64 949В-23 | В5 (В3, А6) | - 21 | - 22 | - -- |  |  |
| VT14 | КТ3102АМ | Э Б К | - 0 - 0,7 - 0 |  | - 0 - 0 - 22 |  | Индикатор ПЦН4 в режиме "Снятие", "Дежурный" – горит, а в режиме "Неисправность" – не горит |
| ХР1 |  | А9 | - 21 |  | - 22 |  |  |

4.4 Электромеханический ремонт блока контроля

4.4.1 Произвести (при необходимости) ремонт печатных проводников, контактов, лепестков и т.д. согласно методике, приведенной в документе 08665443.002РД "Ремонт печатных узлов аппаратуры технических средств охраны и надзора. Руководство по ремонту".

4.4.2 Заменить все ЭРЭ, указанные в дефектных ведомостях.

4.4.3 Подключить блок контроля (БК) через ремонтный кабель к прибору, как показано на рисунке 2.

4.4.4 Подключить прибор к сети 220 В и установить переключатель "~" в положение "Нажато", а остальные переключатели прибора должны находиться в положении "Отжато".

4.4.5 Провести проверку рабочих режимов ЭРЭ в режиме "Снятие" и в режиме "Самоохрана". Для этого необходимо подключить эквивалент ШС, электрическая схема которого приведена на рисунке 3, к клеммам "20,20" колодки.

Установка режимов на эквиваленте ШС аналогична  4.2.5.

Параметры напряжений и сигналов приведены в таблицах 8, 9 и на рисунках 6, 7, осциллограммах 14 – 23. Измерения проводятся относительно шины "Общий".

4.4.6 Проверка наличия напряжения питания на соответствующих выводах ЭРЭ осуществляется согласно таблице 8 и таблице подключения микросхем к цепям питания, приведенной на схеме электрической принципиальной БК.

4.4.7 Проверка рабочих режимов ЭРЭ в режиме "Снятие"

4.4.7.1 Измерить с помощью частотомера и осциллографа на выводе 11 микросхемы D3 частоту и амплитуду сигнала 1600Гц. Параметры сигнала приведены в таблице 8. При необходимости отрегулировать частоту сигнала подстроечным резистором R5. После регулировки резистор законтрить цапон-лаком.

4.4.7.2 Измерить с помощью частотомера и осциллографа на выводе 11 микросхемы D12 частоту и амплитуду сигнала 2130Гц. Параметры сигнала приведены в таблице 8. При необходимости отрегулировать частоту сигнала подстроечным резистором R12. После регулировки резистор законтрить цапон-лаком.

4.4.7.3 Проверить с помощью осциллографа наличие сигналов на выводах ЭРЭ при установке всех переключателей в положение "Отжато" согласно таблице 8.

4.4.7.4 Нажать на переключатель "" и, удерживая его в нажатом положении в течении проверки, проверить сигналы на выводах ЭРЭ. Сигналы следует проверять только на тех выводах микросхем, на которых происходит (или должно происходить) изменение сигнала согласно таблице 8 при нажатии на соответствующие органы управления прибора или эквивалента ШС.

4.4.7.5 Выполнить аналогично 4.4.7.4 проверку сигналов на выводах ЭРЭ при нажатом состоянии переключателей "((.))" и "!".

При контроле прохождения сигналов "Сброс 1–19" и "Сброс 20" переключатель "" нажимать кратковременно после каждого подключения щупа осциллографа к очередному выводу ЭРЭ.

4.4.8 Проверка рабочих режимов ЭРЭ в режиме "Самоохрана"

Проверка осуществляется при подключении эквивалента ШС к клеммам "20,20" колодки подключения прибора, при этом переключатели БК, "20" МС и эквивалента ШС должны находиться в положении "Отжато".

4.4.8.1 Установить переключатель ОБР эквивалента ШС и переключатель "" прибора в положение "Нажато" и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно графы ""  – "Нажато" таблицы 9.

4.4.8.2 Установить переключатель "20" прибора в положение "Нажато" и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.8.3 Установить переключатель "ОБР" эквивалента ШС в положение "Отжато" ("Дежурный" режим) и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.8.4 Установить переключатель "2,2 кОм" в положение "Нажато" (режим "Неисправность") и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.8.5. Установить переключатель "  2 " в положение "Нажато" (отключение звука) и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ, согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.8.6 Вернуть переключатели "2,2 кОм" и " 2 " в исходное положение.

4.4.8.7 Установить переключатель ОБР эквивалента ШС в положение "Нажато" (режим "Тревога") и проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.8.8 Установить переключатель "1" в положение "Нажато" и удерживая его в этом состоянии проверить параметры сигналов на выводах ЭРЭ согласно соответствующей графы таблицы 9.

4.4.9 Проанализировать результаты проверок, выявить неисправные ЭРЭ и заменить их на заведомо исправные.

Таблица 8 – Параметры  напряжений  и  сигналов  на  выводах  ЭРЭ  блока  контроля  в режиме  "Снятие"

| Номер ЭРЭ | Тип | Номер вывода | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" | "" – в положении "Нажато" | "((.)) " – в положении "Нажато" | "!" – в положении "Нажато" | "" "Нажато" (кратко-временно) |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2, 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | U=10 В |
|  |  | 3, 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 4, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | t=20 мкс, 10 В |
| D1 | К561ЛА7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | t=20 мкс, 10 В |
|  |  | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | К561ТМ2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | К561ЛА7 | 1, 2 | осцил. 14 | осцил. 14 | осцил. 14 | осцил. 14 | осцил. 14 |
|  |  | 3, 5, 6 | осцил. 15 | осцил. 15 | осцил. 15 | осцил. 15 | осцил. 15 |
|  |  | 4, 8, 9 | осцил. 16 | осцил. 16 | осцил. 16 | осцил. 16 | осцил. 16 |
|  |  | 10, 12, |  |  |  |  |  |
| D3 | К561ЛА7 | 13 | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В |
|  |  | 11 | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В | 1600 Гц , 10 В |

Продолжение таблицы 8

| Номер ЭРЭ |  |  |  | Тип |  |  |  | Номер вывода |  |  |  | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" |  |  |  | "" – в положении "Нажато" |  |  |  | "((.)) " – в положении "Нажато" |  |  |  | "!" – в положении "Нажато" |  |  |  | "" "Нажато" (кратко-временно) |  |  |  |  |
|  |  |  | D4 |  |  | К561ИЕ9 |  |  |  |  | 1 4 11 12 14 |  |  |  | осцил.20 осцил.21 осцил.22 Меандр 200Гц, 10В 1600Гц, 10В |  |  |  | осцил.20 осцил.21 осцил.22 Меандр 200Гц, 10В 1600Гц, 10В |  |  |  | осцил.20 осцил.21 осцил.22 Меандр 200Гц, 10В 1600Гц, 10В |  |  |  | осцил.20 осцил.21 осцил.22 Меандр 200Гц, 10В 1600Гц, 10В |  |  |  | осцил.20 осцил.21 осцил.22 Меандр 200Гц, 10В 1600Гц, 10В |  |
|  |  | D5 |  |  |  |  | К561ЛА7 |  |  | 1, 2 3 4, 8. 9 5 6 10 |  |  |  | осцил.21 инверсия осцил.21 Меандр 200Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В 10 Меандр 200Гц, 10В |  |  |  | осцил.21 инверсия осцил.21 Меандр 200Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В 10 Меандр 200Гц, 10В |  |  |  | осцил.21 инверсия осцил.21 10 Меандр 200Гц, 10В 0 0 |  |  |  | осцил.21 инверсия осцил.21 Меандр 200Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В 10 Меандр 200Гц, 10В |  |  |  | осцил.21 инверсия осцил.21 Меандр 200Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В 10 Меандр 200Гц, 10В |  |  |
|  | D6 |  |  |  | К561ТМ2 |  |  |  | 1 2 3, 11 4 10 13 |  |  |  | 0 10 0 10 0 0 |  |  |  | 0 10 0 10 0 0 |  |  |  | 0 10 0 10 0 0 |  |  |  | 0 10 0 10 0 0 |  |  |  | 0 10 0 10 0 0 |  |  |  |
|  | D7 |  |  |  | К561ЛА7 |  |  |  | 1, 2 3, 5 4, 12 6, 8 9 10, 13 11 |  |  |  | 0 10 10 0 Меандр 1Гц, 10В 10 0 |  |  |  | 0 10 10 0 Меандр 1Гц, 10В 10 0 |  |  |  | 0 10 10 0 Меандр 1Гц, 10В 10 0 |  |  |  | 0 10 10 0 Меандр 1Гц, 10В 10 0 |  |  |  | 0 10 10 0 Меандр 1Гц, 10В 10 0 |  |  |  |
|  | D8 |  |  |  | К561ИЕ 16 |  |  |  | 10 11 12 |  |  |  | Меандр 3Гц, 10В 10 0 |  |  |  | Меандр 3Гц, 10В 10 0 |  |  |  | Меандр 3Гц, 10В 10 0 |  |  |  | Меандр 3Гц, 10В 10 0 |  |  |  | Меандр 3Гц, 10В 10 0 |  |  |  |

Продолжение таблицы 8

| Номер ЭРЭ |  | Тип |  | Номер вывода |  | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" |  | "" – в положении "Нажато" |  | "((.)) " – в положении "Нажато" |  | "!" – в положении "Нажато" |  | "" "Нажато" (кратко-временно) |  |  |
|  | D9 |  | ###### К561ЛА9 |  | 1 2 8, 4 3 5 6, 13 9, 11 12 10 |  | Меандр 3Гц, 10В 0 1600Гц 10В 0 10 10 10 0 |  | Меандр 3Гц, 10В 0 1600Гц 10В 0 10 10 10 0 |  | Меандр 3Гц, 10В 0 1600Гц 10В 0 10 10 10 0 |  | Меандр 3Гц, 10В 0 1600Гц 10В 0 10 10 10 0 |  | Меандр 3Гц, 10В 0 1600Гц 10В 0 10 10 10 0 |  |
|  | D10 |  | К561ЛА7 |  | 1, 2, 6 3, 9 4, 13 5 8 10, 12 11 |  | 10 0 осцил.21 инверсия осцил.21 осцил.20 10 инверсия осцил.21 |  | 10 0 осцил.21 инверсия осцил.21 осцил.20 10 инверсия осцил.21 |  | 10 0 осцил.21 инверсия осцил.21 осцил.20 10 инверсия осцил.21 |  | 0 10 10 инверсия осцил.21 осцил.20 инверсия осцил.20 осцил.21 |  | 10 0 осцил.21 инверсия осцил.21 осцил.20 10 инверсия осцил.21 |  |
|  | D11 |  | К561ЛА7 |  | 1, 2 3, 5, 6 4 8, 9 10 |  | 0 10 0 0 10 |  | 0 10 0 0 10 |  | 0 10 0 0 10 |  | 0 10 0 0 10 |  | 0 10 0 0 10 |  |
|  | D12 |  | К561ЛА7 |  | 1, 2 3, 5, 6 4, 8, 9 10, 12 13 11 |  | осцил.17 осцил.18 осцил.19 2130Гц, 10В 2130Гц, 10В |  | осцил.17 осцил.18 осцил.19 2130Гц, 10В 2130Гц, 10В |  | осцил.17 осцил.18 осцил.19 2130Гц, 10В 2130Гц, 10В |  | осцил.17 осцил.18 осцил.19 2130Гц, 10В 2130Гц, 10В |  | осцил.17 осцил.18 осцил.19 2130Гц, 10В 2130Гц, 10В |  |
|  | D13 |  | К561ИЕ 16 |  | 1 10 12 |  | Меандр 1Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В |  | Меандр 1Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В |  | Меандр 1Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В |  | Меандр 1Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В |  | Меандр 1Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В |  |
|  | VT1 |  | КТ503Г |  | Э Б К |  | 0 0 24 |  | 0 0 24 |  | 0 0 24 |  | 0 0 24 |  | 0 0 24 |  |

Продолжение таблицы 8

| Номер ЭРЭ | Тип | Номер вывода | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" | "" – в положении "Нажато" | "((.)) " – в положении "Нажато" | "!" – в положении "Нажато" | "" "Нажато" (кратко-временно) |
| VT2 | КТ503Г | Э Б К | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 |
| VT3 | КТ3102 АМ | Э Б К | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 | 0 0 24 |
| VT4 | КТ816В | Э Б К | 24 23 0 | 24 23 0 | 24 23 0 | 24 23 0 | 24 23 0 |
| ХР1 | СНП58-64 94х9В-23 | А1, А32 В23 В1, В32 В29 В30 В27 В15 В28 В25 В20 В9 В19 В17 | 0 24 10 2130Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В осцил.22 инверсия осцил.21 10 10 0 0 | 0 24 10 2130Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В осцил.22 инверсия осцил.21 10 10 0 0 | 0 24 10 2130Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В осцил.22 инверсия осцил.21 10 10 0 0 | 0 24 10 2130Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В осцил.22 инверсия осцил.21 10 10 0 0 | 0 24 10 2130Гц, 10В 1600Гц, 10В Меандр 200Гц, 10В Меандр 3Гц, 10В осцил.22 инверсия осцил.21 0 0 |

- Продолжение таблицы 8

| Номер ЭРЭ | Тип | Номер вывода | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" | "" – в положении "Нажато" | "((.)) " – в положении "Нажато" | "!" – в положении "Нажато" | "" "Нажато" (кратковременно) |
| ХР1 | СНП58-64 94х9В-23 | В16 В24 В22 В14 В11 В10 В8 В7 В6 В26 В18 В4 | 0 24 24 0 22 22 22 22 10 Меандр 200Гц, 10В 0 Меандр 200Гц, 24В | 0 24 24 0 21 21 21 21 10 Меандр 200Гц, 10В 0 Меандр 200Гц, 24В | 0 24 24 0 22 22 22 22 10 10 0 0 | 0 24 24 0 22 22 22 22 10 Меандр 200Гц, 10В 0 Меандр 200Гц, 24В | 0 24 24 0 22 22 22 22 10 Меандр 200Гц, 10В 0 Меандр 200Гц, 24В |
|  |  | 1 | 2130Гц | 2130Гц | 2130Гц | 2130Гц | 2130Гц |
|  |  |  | 10В | 10В | 10В | 10В | 10В |
|  |  | 2 | 1600Гц | 1600Гц | 1600Гц | 1600Гц | 1600Гц |
|  |  |  | 10В | 10В | 10В | 10В | 10В |
|  |  | 3 | Меандр | Меандр | 0 | Меандр | Меандр |
|  |  |  | 200Гц | 200Гц | 0 | 200Гц | 200Гц |
|  |  |  | 10В | 10В |  | 10В | 10В |
|  |  | 4 | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр | Меандр |
|  |  |  | 3Гц, 10В | 3Гц, 10В | 3Гц, 10В | 3Гц, 10В | 3Гц, 10В |
|  |  | 5 | осцил.22 | осцил.22 | осцил.22 | осцил.22 | осцил.22 |
|  |  | 6 | Инверсия | Инверсия | Инверсия | осцил.21 | Инверсия |
|  |  |  | осцил.21 | осцил.21 | осцил.21 |  | осцил.21 |
|  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| XS1 | РП15- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 23ГВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | 14 | Меандр | Меандр | 0 | Меандр | Меандр |
|  |  |  | 200Гц,24В | 200Гц,24В |  | 200Гц,24В | 200Гц,24В |
|  |  | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Окончание таблицы 8

| Номер ЭРЭ | Тип | Номер вывода | #### Вид и параметр сигнала, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все переключатели в положении "Отжато" | "" – в положении "Нажато" | "((.)) " – в положении "Нажато" | "!" – в положении "Нажато" |  | "" "Нажато" (кратковременно) |  |
| XS1 | РП15- | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  | 23ГВ | 21 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
|  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

4.5 Электромеханический ремонт блока питания

4.5.1 Производить при необходимости ремонт печатных проводников, контактов, лепестков и т.д. согласно методике, приведенной в 08665443.002РД" Ремонт печатных узлов аппаратуры технических средств охраны и надзора. Руководство по ремонту."

4.5.2 Заменить все ЭРЭ, указанные в дефектных ведомостях.

4.5.3 Подключить блок питания (БП) через ремонтный кабель рисунок 2 к прибору.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ БЛОКА ПИТАНИЯ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ БП ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В.

4.5.4 Подключить прибор к сети 220 В (через ЛАТР-2М, предварительно выставив на нем номинальное напряжение 220 В). Переведите переключатель "~" в положение "Нажато", при этом должен включиться индикатор "~". Остальные переключатели прибора должны находиться в положении "Отжато".

4.5.5 Подключить комбинированный прибор Ц4352, предварительно установленный на режим измерения переменного напряжения, к контактам вторичной обмотки трансформатора Т1. При этом напряжение должно быть ~28 В.

4.5.6 Выполнить проверку рабочих параметров сигналов ЭРЭ блока БП. Измерения проводятся комбинированным прибором и осциллографом относительно шины "Общий" согласно таблице 10.

Таблица 10 – Параметры напряжений и сигналов на выводах ЭРЭ блока питания

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| ХР1 | СНП58 – 64/94х9В – 23 – 2 - В | А1, В1 А2, В2 А3,В3 А4,В4, А5, В5 А25,В25 А27, В27 А29, В29 А32, В32 | Корпус Общий 24В, при тревоге 0В 24В, при тревоге меандр частотой 3Гц, 24В Меандр 200Гц, 10В Меандр 200Гц, 24В 24В, пульсация – не более 200мВ 10В, пульсация – не более 20мВ |
| VT1 | КТ 816В | Э Б К | 24 23,3 10 |

Окончание таблицы 10

| Номер ЭРЭ | Тип ЭРЭ | Номер вывода | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| VT2 | КТ3107А | Э Б К | 22 24, 7 0 |
| VT3 | КТ816В | Э Б К | 34 33 1,6 |
| VT4 | КТ3102АМ | Э Б К | 3,5 4 23,3 |
| VT5 | КТ3102АМ | Э Б К | 10,5 11,2 33 |
| VT6 | КТ3102АМ | Э Б К | 0 Меандр 200Гц, 0,7В Меандр 200Гц, 24В |
| VT7 | КТ3102АМ | Э Б К | 0 Меандр 200Гц, 0,7В Меандр 200Гц, 12В |
| VT8 | КТ816В | Э Б К | 24 23,5 Меандр 200Гц, 24В |
| VT9 | КТ3102АМ | Э Б К | Меандр 200Гц, 12В Меандр 200Гц, 12В Меандр 200Гц, 12В |
| VD2 | КЦ405Б | + – | 36 0 |
| VD3 | КС168А | Катод Анод | 10 3,5 |
| VD4 | КС168А | Катод Анод | 24,7 17,7 |
| С2 | К50 – 16 – 50В – 200мкФ | + – | 24 0 |

4.6 Проверка работы исполнительных реле

4.6.1 Подключить к контактам "ЛАМПА 220 В" и "СИРЕНА 220 В" клеммной колодки прибора лампы 220 В,  мощностью до 60 ВТ.

4.6.2 Установить 20 ШС в режим "Самоохрана", при этом лампа, подключенная к контактам "ЛАМПА 220 В", должна гореть ровным светом, а лампа, подключенная к контактам "СИРЕНА 220 В" должна быть погашена.

4.6.3 Перевести 20 ШС в режим "Тревога". При этом лампа, подключенная к контактам "ЛАМПА 220 В", должна работать в мигающем режиме, а лампа, подключенная к контактам "СИРЕНА 220 В", должна гореть от 60 до 100 с.

4.6.4 Установить на ЛАТР-24 напряжение питания 187 В, а затем 242 В и измерить выходные напряжения стабилизаторов постоянного и импульсного напряжения. Параметры сигналов не должны отличаться от параметров при питании прибора напряжением 220 В.

4.6.5 Проанализировать результаты проверок, выявить неисправные ЭРЭ и заменить их на исправные.

# 5 Сборка

5.1 Сборку и электрический монтаж блоков прибора производить в соответствии с требованиями сборочных чертежей, схемы соединений и схем принципиальных электрических блоков в порядке, обратном приведенному по 3.4.2.

# 6 Испытания, проверка и приемка  после ремонта

- 6.1 Подготовка прибора к испытаниям

6.1.1 Перед испытаниями прибора необходимо изучить устройство и принцип его работы по Ю22.403 001 ТО. "Техническое описание и инструкция по эксплуатации".

6.1.2 При испытаниях прибора необходимо соблюдать требования по технике безопасности, установленные в Ю22.403 001 ТО. "Техническое описание и инструкция по эксплуатации".

- 6.1.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

– температура окружающего воздуха (25 ± 10) °С;

– относительная влажность воздуха (45 – 80) %;

– атмосферное давление (630–800) мм рт. ст.

6.1.4 Оборудование и приборы, необходимые для проведения испытаний прибора, приведены в таблице 2. Средства измерения значений токов и напряжений должны иметь класс точности не ниже 1,5 для постоянного тока и 2,5 для переменного тока. Частотомер должен обеспечивать измерение частоты с относительной погрешностью, не выходящей за пределы интервала 0,05 %, измерение интервалов времени производится секундомером СОППР-2А2-221. Погрешность измерения амплитуды импульсного напряжения осциллографом –5 %. Средства измерения, применяемые при испытаниях должны иметь действующие паспорта (формуляры), содержащие основные параметры и отметки об очередной поверке.

- 6.1.5 Схема проверки прибора приведена на рисунке 1.

6.1.6 Прибор перед испытаниями должен быть подвергнут технологической наработке в течение 24 ч.

6.1.7 На прибор, прошедший испытания, должно быть поставлено клеймо группы метрологического контроля и качества (ГМКиК), рядом с заводским "шильдиком", а в паспорте должны быть сделаны соответствующие записи о проведенном ремонте, замене составных частей аппаратуры, а также о ее приеме ГМКиК

6.1.8 Соблюдение технологической последовательности и методики выполнения испытаний является обязательным. Допускается при испытаниях совмещать проверки по 6.2.10 – 6.2.12.

- 6.2 Методы испытаний

6.2.1 Собрать схему проверки прибора, приведенную на рисунке 1, при этом исходные состояния органов управления перед испытаниями следующие:

– на приборе все переключатели в положении "Отжато";

– на измерительных приборах – положение сетевого тумблера "Выкл".

6.2.2 В процессе испытаний напряжение переменного тока, питающего прибор, должно быть (220 ±5) В, кроме случаев, оговоренных особо. Контроль этого напряжения осуществляется с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р4. Регулировку напряжения в заданных пределах осуществлять с помощью автотрансформатора Т1.

6.2.3 В процессе испытаний напряжение резервного источника питания должно быть (24±1) В, кроме случаев, оговоренных особо. Контроль этого напряжения осуществляется с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р2.

6.2.4 Проверить прибор на соответствие конструкторской документации, комплектности, маркировки и упаковки .

6.2.4.1 Проводить проверку визуально сличением с конструкторской документацией в процессе ремонта.

6.2.5 Проверить качество защитных покрытий прибора

6.2.5.1 Проводить проверку качества металлических покрытий по ГОСТ 9.302-79 методом контроля внешнего вида в процессе ремонта.

6.2.5.2 Проводить проверку качества лакокрасочных покрытий сличением с образцами, эталонами в процессе ремонта.

6.2.6 Проверить контактное сопротивление винта (клеммы) заземления прибора""

6.2.6.1 Вывернуть винты на правой боковой стенке прибора не менее чем на 2 оборота и открыть заднюю крышку, на которой расположены клеммы подключения внешних цепей.

6.2.6.2 Подключить один вывод моста постоянного тока типа Р33 к винту заземления, а другой к корпусу прибора (винт фиксации задней крышки).

6.2.6.3 Измерить с помощью моста контактное сопротивление, при этом величина контактного сопротивления должна быть не более 0,1 Ом.

6.2.7 Проверить, электрическую прочность изоляции цепей прибора

6.2.7.1 Соединить между собой клеммы "Сеть-220 В", "Лампа 220 В", "Сирена 220 В", расположенных на задней стенке прибора, проводником.

6.2.7.2 Установить на приборе переключатели "~" и "" в положение "Нажато".

6.2.7.3 Подключить один вывод универсальный пробойной установки типа УПУ-1М к винту заземления прибора, а другой – к соединенным между собой клеммам "Сеть 220 В", "Лампа 220 В", "Сирена 220 В".

6.2.7.4 Повысить испытательное напряжение плавно (или ступенчато, не превышая по величине 10 % от испытательного напряжения) до 1,5 кВ.

6.2.7.5 Выдержать испытательное напряжение в течение 1 мин, затем плавно уменьшить до нуля, после чего отключить установку, при этом прибор считается выдержавшим испытание, если во время испытаний отсутствует поверхностный разряд.

6.2.7.6 Соединить  между  собой  клеммы  "1, 1" – "20,  20",  ПЦН1 – ПЦН4, "Резерв +24 В", расположенные на задней стенке прибора, проводником.

6.2.7.7 Подключить один вывод универсальной пробойной установки типа 
УПУ-1М к соединенным вместе клеммам "Сеть 220 В", "Лампа 220 В", "Сирена 220 В", а   другой  –  к   соединенным   вместе  клеммам  "1,  1" – "20,  20",   ПЦН1 – ПЦН4,  "Резерв  +24 В".

6.2.7.8 Выполнить 6.2.7.4, 6.2.7.5.

6.2.8 Проверить электрическое сопротивление изоляции прибора

6.2.8.1 Подключить один вывод мегаомметра типа М1101/3 к винту заземления прибора, а другой – к соединенным вместе клеммам "Сеть 220 В", "Лампа 220 В", "Сирена 220 В".

6.2.8.2 Измерить с помощью мегаомметра сопротивление изоляции прибора, производя отсчет показаний по истечении 1 мин., после приложения испытательного  напряжения, при этом величина сопротивления изоляции должна быть не менее 
20 МОм.

6.2.8.3 Подключить один вывод мегаомметра к соединенным вместе клеммам "Сеть 220 В", "Лампа 220 В", "Сирена 220 В", а другой – к соединенным вместе клемам"1, 1" – "20, 20", ПЦН1 – ПЦН4, "Резерв +24 В".

6.2.8.4 Выполнить 6.2.8.2.

6.2.8.5 Снять все перемычки с клемм внешних подключений.

6.2.9 Проверить параметры импульсного напряжения на клеммах подключения ШС (клеммы "1, 1" – "20, 20")

6.2.9.1 Заземлить прибор, подключив к винту заземления прибора шину заземления, при этом сечение заземляющего проводника должно быть не менее 0,35 мм2.

6.2.9.2 Собрать схему проверки прибора, приведенную на рисунке 1, при этом все органы управления должны находиться в исходном положении, согласно 6.2.1.

6.2.9.3 Включить измерительные приборы и источник резервного питания.

6.2.9.4 Установить на приборе переключатели "~" и "" в положение "Нажато", при этом должен включиться индикатор "~", звуковой сигнализатор, остальные индикаторы должны быть выключены.

6.2.9.5 Измерить с помощью приборов комбинированных типа Ц4352 Р6, Р7 параметры импульсного напряжения на клеммах подключения ШС, подключая поочередно измерительные приборы к клеммам "1, 1" – "20, 20", при этом амплитуда импульсов должна быть в пределах 18 –27 В, частота (200 ±10) Гц.

6.2.9.6 Установить на приборе переключатель "~"в положение "Отжато", при этом индикатор"~" должен выключиться, а индикатор "" – включиться.

6.2.9.7 Выполнить 6.2.9.5.

6.2.9.8. Установить на приборе переключатель "~" в положение "Нажато", при этом индикатор "~" должен включиться, а индикатор "" выключиться.

6.2.10 Проверить прибор в дежурном режиме при приеме извещений "Норма"

6.2.10.1 Подключить цепочку R1, R2, С1 к клеммам "1, 1".

6.2.10.2 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "1 кОм", а на магазине сопротивлений R2 – "20 кОм"

6.2.10.3 Установить на приборе переключатель "1" в положение "Нажато", при этом состояние индикаторов и звукового сигнализатора не должно измениться.

6.2.10.4 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 P1 сопротивление между клеммами ПЦН1, при этом величина сопротивления должна находиться в пределах 3,0 – 6,5 кОм, в зависимости от подключенного оконечного резистора.

6.2.10.5. Установить переключатель "1" в положение "Отжато" и отключить цепочку R1, R2, C1.

6.2.10.6. Выполнить проверку по  6.2.10.2 – 6.2.10.4 для остальных ШС, подключая цепочку R1, R2, C1 к соответствующим клеммам "2, 2" – "20, 20", и манипулируя соответствующим переключателем "2" – "20". Измерение величины сопротивления между клеммами ПЦН1 – ПЦН" проводить: для ШС 1 – 16 на клеммах ПЦН1, для ШС 17 – 18 на клеммах ПЦН2, для ШС 19 – 20 на клеммах ПЦН3 (заводская распайка).

6.2.11 Проверить прибор при приеме тревожных извещений и выключении тревожной сигнализации

6.2.11.1 Выполнить 6.2.10.1 – 6.2.10.3.

6.2.11.2 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "5 кОм" на время не менее 2 с и обратно, при этом должны включиться в прерывистый режим работы индикатор "1" и звуковой сигнализатор, величина сопротивления между клеммами ПЦН1 должна быть не менее 100 кОм.

6.2.11.3 Нажать кратковременно переключатели " 1" и "" при этом должны выключиться звуковой сигнализатор, индикатор "1", величина сопротивления между клеммами "ПЦН1" должна быть от3,0 до 6,5 кОм.

6.2.11.4 Установить на магазине сопротивлений R2 переключатели в положение "1,5 кОм" на время не менее 2 с, при этом должны включиться в прерывистый режим работы индикатор "1" и звуковой сигнализатор, величина сопротивления между клеммами ПЦН1 должна быть не менее 100 кОм.

6.2.11.5 Выполнить 6.2.11.3.

6.2.11.6 Установить переключатель "1" в положение "Отжато" и отключить цепочку R1, R2, C1.

6.2.11.7 Выполнить проверку по 6.2.11.1 – 6.2.11.6 для остальных ШС, подключая цепочку R1, R2, C1 к соответствующим клеммам "2,2" – "20,20", и манипулируя соответствующим переключателем "2" – "20".

6.2.12 Проверить прибор при включении и выключении сигнализации о неисправности

6.2.12.1 Выполнить 6.2.10.1 – 6.2.10.3.

6.2.12.2 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р1 величину сопротивления между клеммами ПЦН4, при этом величина сопротивления должна быть в пределах от 3,0 до 6,5 кОм.

6.2.12.3 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "2,2 кОм", при этом должны включиться в непрерывный режим работы индикатор "1" и звуковой сигнализатор, величина сопротивления между клеммами ПЦН4 должна быть не менее 100 кОм.

6.2.12.4 Установить переключатель " 2" в положение "Нажато", при этом должен отключиться звуковой сигнализатор.

6.2.12.5 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "2,7 к0м", при этом должны стояние прибора не должно измениться согласно 6.2.12.3, 6.2.12.4.

6.2.12.6 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "1 кОм", при этом должен выключиться индикатор  "1".

6.2.12.7 Установить на магазине сопротивлений R2 переключатели в положение "7 кОм", при этом должен включиться в непрерывный режим работы индикатор "1", величина сопротивления между клеммами "ПЦН4" должна быть не менее 100 кОм.

6.2.12.8 Установить на магазине сопротивлений R2 переключатели в положение "9 кОм", при этом состояние прибора не должно измениться, согласно 6.2.12.7.

6.2.12.9 Установить переключатель " 2" в положение "Отжато", при этом должен включиться в непрерывный режим работы звуковой сигнализатор.

6.2.12.10 Установить на магазине сопротивлений R2 переключатели в положение "20 кОм", при этом должны выключиться индикатор "1" и звуковой сигнализатор, величина сопротивления между клеммами ПЦН4 должна быть в пределах от 3,0 до 6,5 кОм.

6.2.12.11 Установить переключатель "1" в положение "Отжато" и отключить цепочку К1, К2, С1.

6.2.12.12. Выполнить проверку по 6.2.12.1 – 6.2.12.11 для остальных ШС, подключая цепочку R1, R2, C1 к соответствующим клеммам "2,2" – "20,20", и манипулируя соответствующим переключателем "2" – "20".

6.2.13 Проверить прибор на способность определять нарушение ШС при параметрах ШС в пределах неисправности

6.2.13.1 Выполнить 6.2.12.1, 6.2.12.3.

6.2.13.2 Установить на магазине сопротивлений R2 переключатели в положение "1,5 кОм" на время не менее 2 с, при этом должны включиться в прерывистый режим работы индикатор "1" и звуковой сигнализатор.

6.2.13.3 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "1 кОм".

6.2.13.4 Установить кратковременно переключатели " 1" и "" в положение "Нажато", при этом звуковой сигнализатор и индикатор "1" должны выключиться.

6.2.13.5 Установить  переключатель  "1"  в  положение "Отжато" и отключить цепочку R1, R2, C1.

6.2.13.6 Выполнить 6.2.13.1 – 6.2.13.5 для остальных ШС, подключая цепочку R1, R2, C1 к соответствующим клеммам "2,2" – "20,20", манипулируя соответствующим переключателем "2" – "20".

6.2.14 Проверить имитоустойчивость прибора

6.2.14.1 Выполнить 6.2.10.1 – 6.2.10.3.

6.2.14.2 Подключить параллельно конденсатору С1 проверочный конденсатор с номинальной емкостью 0,47 мкф ± 10 %, при этом должны включиться в прерывистый режим работы индикатор "1" и звуковой сигнализатор.

6.2.14.3 Установить переключатель "1" в положение "Отжато", кратковременно нажать переключатели " 1" и "".

6.2.14.4 Отключить проверочный конденсатор и цепочку R1, R2, C1.

6.2.14.5 Выполнить 6.2.14.1 – 6.2.14.4 для остальных ШС, подключая цепочку R1, R2, C1 и проверочный конденсатор к соответствующим клеммам "2,2" – "20,20", и манипулируя соответствующим переключателем "2" – "20".

6.2.15 Проверить установки режима "Самоохраны", включение внешней сигнализации и ее ручного и автоматического выключения

6.2.15.1 Подключить конденсаторы С2 – С20 схемы проверки к клеммам "1,1"–"19,19" соответственно, цепочку R1, R2, C1 – к клеммам "20,20".

6.2.15.2 Установить переключатели:

1) магазина сопротивлений R1 в положение "5 кОм";

2) "1" – "19" в положение "Нажато";

3) "" в положение "Нажато";

4) "20" в положение "Нажато";

5) магазина сопротивлений R1 в положение "1 кОм". При этом должен включиться в непрерывный режим работы внешний световой оповещатель (лампа Н1).

6.2.15.3 Закоротить кратковременно пинцетом один из конденсаторов С2 – С20, при этом должны включиться в прерывистый режим работы соответствующий индикатор "1" – "19", звуковой сигнализатор, световой оповещатель (Н1) и в непрерывный режим работы звуковой оповещатель (Н2).

6.2.15.4 Установить переключатель "" в положение "Отжато", при этом должны включиться внешние оповещатели.

6.2.15.5 Выполнить 6.2.13.4, 6.2.15.2.

6.2.15.6 Повторить 6.2.15.3, закорачивая клеммы "20,20" и одновременно запуская секундомер.

6.2.15.7 Ожидать выдачи команды на выключение оповещателя "Сирена", при этом показание секундомера должно быть в пределах от 60 до100 с.

6.2.15.8 Выполнить 6.2.15.4 и 6.2.13.4.

6.2.16 Проверить техническое диагностирование прибора

6.2.16.1 Открыть на передней панели прибора крышку ДИАГНОСТИКА.

6.2.16.2 Измерить с помощью приборов комбинированных типа Ц4352 Р1, Р6, Р7 параметры контрольных напряжений и сигналов на контактах разъема под крышкой ДИАГНОСТИКА, при этом измеренные параметры должны соответствовать таблице 3.

6.2.16.3 Нажать кратковременно переключатель "", при этом должны включиться индикаторы ПЦН1 – ПЦН4.

6.2.16.4 Нажать кратковременно переключатель "((.))", при этом должны включиться в прерывистый режим работы индикаторы "1" – "20", звуковой сигнализатор.

6.2.16.5 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р1 поочередно сопротивление между клеммами ПЦН1 – ПЦН3, при этом величина сопротивления должна быть не менее  100 кОм.

6.2.16.6 Выполнить 6.2.13.4 и измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р1 поочередно сопротивление между клеммами ПЦН1 – ПЦН4, при этом величина сопротивления должна быть в пределах от 3,0 до 6,5 кОм.

6.2.16.7 Нажать и удерживать переключатель "!", при этом должны включиться в непрерывный режим работы индикаторы "1" – "20" и звуковой сигнализатор. Измерить величину сопротивления между клеммами ПЦН4, при этом величина сопротивления должна быть не менее 100 кОм.

6.2.16.8 Отпустить переключатель"!", при этом должны выключиться индикаторы "1" – "20" и звуковой сигнализатор. Измерить величину сопротивления между клеммами ПЦН4, при этом величина сопротивления должна быть не менее 100 кОм.

6.2.16.9 Выполнить 6.2.15.2 и измерить параметры сигнала "Лампа", параметры сигнала приведены в таблице 3.

6.2.16.10 Выполнить 6.2.15.3 и измерить параметры сигнала "Сирена", параметры сигнала приведены в таблице 3.

6.2.16.11 Выполнить 6.2.15.4, 6.2.13.4.

6.2.17 Проверить работоспособность прибора при повышенном и пониженном напряжении сети переменного тока

6.2.17.1 Установить переключатель "" в положение "Отжато".

6.2.17.2 Установить на выходе автотрансформатора с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р4 напряжение переменного тока (242 ±5) В.

6.2.17.3 Выполнить 6.2.9.5, 6.2.10 – 6.2.12.

6.2.17.4 Установить на выходе автотрансформатора с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р4 напряжение переменного тока (140±5) В.

6.2.17.5 Выполнить 6.2.9.5, 6.2.10 – 6.2.12.

6.2.17.6 Установить на выходе автотрансформатора с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р4 напряжение переменного тока (220 ±5) В.

6.2.18 Проверить работоспособность прибора при повышенном и пониженном напряжении резервного источника питания.

6.2.18.1 Установить переключатель "" в положение "Нажато", а переключатель "~" в положение "Отжато".

6.2.18.2 Установить на выходе источника постоянного тока с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р2 напряжение питания (27±1) В.

6.2.18.3 Выполнить 6.2.9.5, 6.2.10 – 6.2.12.

6.2.18.4 Установить на выходе источника постоянного тока с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р2 напряжение питания (24 ± 1) В.

6.2.18.5 Выполнить 6.2.9.5, 6.2.10 – 6.2.12.

6.2.18.6 Установить на выходе источника постоянного тока с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р2 напряжение питания (24 ± 1) В, переключатель "~" в положение "Нажато", а переключатель "" в положение "Отжато".

6.2.19 Проверить потребляемую мощность от сети переменного тока

6.2.19.1 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р5 ток потребления в режиме "Дежурный" (Iд) от сети переменного тока .

6.2.19.2 Закоротить кратковременно пинцетом клеммы "1, 1" и измерить с помощью прибора Р5 ток потребления в режиме "Тревога" (Iт) от сети переменного тока.

6.2.19.3 Выполнить  6.2.13.4.

6.2.19.4 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "5 кОм" и измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р5 ток потребления в режиме "Неисправность" (Iн) от сети переменного тока.

6.2.19.5 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "1 кОм".

6.2.19.6 Вычислить мощность потребляемую от сети переменного тока Р в режимах:

–  "Дежурный" по формуле

Р = 220 × Iд		(1)

где Iд - ток потребления от сети переменного тока в режиме "Дежурный";

– "Тревога"  по формуле

Р = 220 × Iт;		(2)

где Iт - ток потребления от сети переменного тока в режиме "Тревога";

– "Неисправность" по формуле

Р = 220 × Iн.		(3)

где Iн- ток потребления от сети переменного тока в режиме "Неисправность".

При этом  мощность  потребления  от  сети  переменного  тока  должна  быть  не более:  в  режиме  "Дежурный" – 20 В·А;  в  режимах  "Тревога"  и  "Неисправность" – 
22 В·А.

6.2.20 Проверить ток, потребляемый от резервного источника питания

6.2.20.1 Установить переключатель "" в положение "Нажато", а переключатель "~" в положение "Отжато".

6.2.20.2 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 РЗ ток потребления от резервного источника питания в дежурном режиме, при этом величина тока потребления должна быть не более 280 мА.

6.2.20.3 Закоротить кратковременно пинцетом клеммы "1, 1" и измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р3 ток потребления от резервного источника питания в режиме "Тревога", при этом ток потребления должен быть не более 300 мА.

6.2.20.4 Выполнить 6.2.13.4.

6.2.20.5 Установить на магазине сопротивлений R1 переключатели в положение "5 кОм" и измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р3 ток потребления от резервного источника питания в режиме "Неисправность", при этом величина тока потребления должна быть не более 300 мА.

6.2.20.6 Установить  на  магазине  сопротивлений  R1  переключатели  в  положение "1кОм".

6.2.21 Проверить автоматическое переключение прибора на питание от резервного источника и обратно без выдачи ложных извещений

6.2.21.1 Установить переключатель "~" в положение "Нажато", при этом должен включиться индикатор "~" и отключиться индикатор "", состояние остальных индикаторов и звукового сигнализатора не должно измениться.

6.2.21.2 Установить переключатель "~" в положение "Отжато", при этом должен включиться индикатор "" и отключиться индикатор "~", состояние остальных индикаторов и звукового сигнализатора не должно измениться.

6.2.21.3 Повторить 6.2.21.1, 6.2.21.2 три раза с интервалом не менее 3 с.

6.2.21.4 Установить переключатель "~" в положение "Нажато".

6.2.22 Проверить помехоустойчивость прибора относительно наводок, возникающих при включении и выключении внешних оповещателей.

6.2.22.1 Выполнить 6.2.15.2, 6.2.15.3.

6.2.22.2 Считать  количество  включений – выключений  внешнего  оповещателя "Лампа".

6.2.22.3 Убедиться, что при счете в интервале от15 до 30 включений внешнего оповещателя состояния индикаторов "1" – "20" и звукового сигнализатора не изменяются.

6.2.23 Проверить прибор на способность контролировать положение модулей селекции и блока контроля

6.2.23.1 Вынуть с помощью ключа первый модуль селекции, при этом должен включиться звуковой сигнализатор.

6.2.23.2 Установить первый модуль селекции на место и кратковременно нажать переключатели " 1" и "" при этом индикаторы и звуковой сигнализатор должны выключиться.

6.2.23.3 Выполнить поочередно 6.2.23.1, 6.2.23.2 для остальных модулей селекции.

6.2.23.4 Измерить с помощью прибора комбинированного типа Ц4352 Р1 сопротивление между клеммами "ПЦН1", при этом величина сопротивления должна быть в пределах от3,0 до 6,5 кОм.

6.2.23.5 Вынуть блок контроля, при этом величина сопротивления между клеммами "ПЦН1" должна быть не менее 100 кОм.

6.2.23.6 Установить блок контроля на место и кратковременно нажать переключатели " 1" и "".

6.2.24 Установить все органы управления в исходное положение, разобрать схему проверки, отключить прибор от сети переменного тока и источника постоянного тока, отключить измерительные приборы.

6.2.25 Отключить заземление прибора, закрыть крышки и опломбировать прибор.

# 7 Маркировка, консервация

7.1 Все детали, узлы, платы и блоки прибора должны иметь четкую маркировку, соответствующую принципиальным электрическим схемам и сборочным чертежам.

7.2 Маркировка должна быть четкой, легко читаемой.

7.3 На вновь отремонтированных изделиях не проставляется какая–либо дополнительная маркировка.

7.4 При консервации необходимо:

– все неокрашенные, а также хромированные и оцинкованные поверхности смазывать тонким слоем технического вазелина ГОСТ 15 975-70;

– резиновые детали от смазки предохранить.

8 Комплектация, упаковка, транспортирование и хранение

8.1 Упаковку отремонтированного прибора производят в соответствии с инструкцией по упаковыванию Ю22. 403.001Д10.

В упаковочную тару вместе с прибором укладывают:

- вставки плавкие ВП1-1В ОЮО.480.003 ТУ;

| а) 0,5 А 250 В | 6 шт. |
| --- | --- |
| б) 1 А 250В | 9 шт. |
| в) 2 А 250В | 3 шт. |
| - переключатель ПКн61Н2-1-2-10-2-б | 1 шт |

8.2 Транспортирование прибора производят в упаковке (в укладках перечисленных в 8.1). Способы погрузки и закрепления упакованных приборов должны исключать их перемещения, удары и воздействие осадков при любом способе транспортирования. В случае транспортирования воздушным транспортом прибор должен находиться в герметизированном отсеке.

8.3 Межрегиональная ремонтно-восстановительная база (МРВБ) гарантирует соответствие параметров отремонтированной аппаратуры требованиям технических условий Ю22.403.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.5 Упакованная аппаратура передается на склад готовой продукции для отправки заказчику.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |